## ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-4 Маго
Приложение 4 к Техническому заданию
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач, воздушные ЛЭП низкого напряжения, воздушные ЛЭП высокого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП высокого н. Инв. № НВ032011
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП-4 п.Маго, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание стоек деревянных опор | шт | 5 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 1-00/2, 1-00/3, 1-00/4, 1-00/6, 1-00/7.
|  | шт | 2 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом №№ № 1-00/1, 1-00/5.
|  | шт | 5 | Монтаж одностоечных ж/б опор №№ 1-00/2, 1-00/3, 1-00/4, 1-00/6, 1-00/7. (П23) | 5
|  | шт | 2 | Монтаж дополнительного подкоса к оп. № 1,2-00/1 и 1-00/8 (УА23) | 1
|  | шт | 1 | Монтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом №№ 1-00/5. (УП23) | 2
|  | 100 м3 грунта | 0.0015 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м.п. | 0.1 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 1,2-00/1, 1-00/5.
|  | 1 заземлитель | 2 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 1,2-00/1, 1-00/5.
|  | 1000 м3 грунта | 0.00015 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | шт. | 4 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№ 1,2-00/1.
2 | Провод АС-35 не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток | 1 опора (4 провода) | 8 | Демонтаж в 4 провода в пролетах опор №№ 1-00/1 - 1-00/8
|  | км | 0.28 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 в пролетах опор №№ КТП-4 - 1-00/8.
3 | Угрожающие деревья в охранной зоне | шт | 53 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см с разделкой и последующим вывозом и сдачей на свалку
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-3c /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 9 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 95-3c /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.2926 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0
3 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 0.28 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017)
4 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 14 | материалы подрядчика | Бугель NB 20 (25.0017)
5 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 4 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017)
6 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 5 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017)
7 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 5 | материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017)
8 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 1.3 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017)
9 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 2 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 72 (25.0017)
10 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 4 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
11 | Стяжной хомут длиной 175 мм для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре | шт. | 14 | материалы подрядчика | Хомут стяжной (СИП) Е778 (25.0017)
12 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 4 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 (ГОСТ 9581-80)
13 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг | 19.5 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3)
14 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.001 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
15 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.011 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82
16 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 0.5 | материалы подрядчика | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76
17 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 4 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017)
18 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной Базы НРЭС до объекта | км | 54
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 8.9
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 3.18
3 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка древесных остатков на свалку | т | 8.056
Примечание:
1 | Монтажные работы выполнять в соотвии с типовыми проектами ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.
2 | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли. Подрядная организация собственными силами производит уборку всех порубочных остатков от валки деревьев, после разделки древесины, путем вывоза.

## КВ
| 1,2-00/1 | 1-00/2 | 1-00/3 | 1-00/4 | 1-00/5 | 1-00/6 | 1-00/7 | 1-00/8 | 1-00/9 | 1-00/10 | 1-00/11 | 1-00/12 | 1-00/13 | 1-00/14 | 1-00/15 | 1-00/16 | 1-00/17 | 1-00/18 | 1-00/19 | 1-00/20 | 1-00/21 | 1-00/22 | итого
СВ95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [15 empty] | 8
У4 | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 2
ЗП6 | 0.65 |  |  |  | 0.65 | [17 empty] | 1.3
F207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 14
NB20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 14
CS 10,3 | 2 |  |  |  | 2 | [17 empty] | 4
СА 25 | [22 empty] | 0
PA1500 | 3 |  |  |  | 2 | [17 empty] | 5
ES1500 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [15 empty] | 5
DN123 | [22 empty] | 0
Р151+BL | [22 empty] | 0
Р616R | [22 empty] | 0
Р72 для ЗП6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 7
У-733 | [22 empty] | 0
стяжной хомут | 8 |  |  |  | 6 | [17 empty] | 14
СЕ 25,95 | [22 empty] | 0
CD35 | 2 |  |  |  | 2 | [17 empty] | 4
РС481 | 4 | [21 empty] | 4
Note on A34: Николаевск:
Note on A35: Николаевск: