## ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-9
Приложение 5 к Техническому заданию
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач, воздушные ЛЭП низкого напряжения, воздушные ЛЭП высокого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП высокого н. Инв. № НВ032011
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-9 п.Маго, от оп. № 2-00/10-:-2-03/14, оп. № 2-03/2-:-2-03-1/1, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание стоек деревянных опор | шт. | 16 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 2-03/1, 2-03/2, 2-03/3, 2-03/4, 2-03/5, 2-03/6, 2-03/7, 2-03/8, 2-03/9, 2-03/10, 2-03/11, 2-03/12, 2-03/13, 2-03/14, 2-03-1/1, 2-04-1/1.
|  | 1000 м3 грунта | 0.25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
|  | шт. | 10 | Монтаж одностоечных ж/б опор №№ 2-03/1, 2-03/3, 2-03/5, 2-03/7, 2-03/8, 2-03/9, 2-03/10, 2-03/11, 2-03/12, 2-03/13. (П23)
|  | шт. | 3 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№ 2-03/2, 2-03/4, 2-03/6.(УП23)
|  | шт. | 2 | Монтаж ж/б опор одностоечных с одним подкосом №№ 2-03/14, 2-03-1/1. (А23)
|  | 1000 м3 грунта | 0.2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
|  | 100 м3 грунта | 0.5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | 100 м3 уплотненного грунта | 2.5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | 10 м шин заземления | 0.15 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 2-03/2, 2-03/14, 2-03-1/1.
|  | 1 заземлитель | 5 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 2-03/2, 2-03/14, 2-03-1/1.
|  | шт. | 12 | Установка ответвительного зажима для заземления РС 481 на оп. №№ 2-00/10, 2-03/14, 2-03-1/1.
|  | 1 компл. (3 фазы) | 2 | Монтаж разрядников на опорах №№ 2-03/2, 2-03/14
2 | Провод АС-35 не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток | 1 опора (2 провода) | 16 | Демонтаж в 2 провода в пролетах опор №№ 2-00/10 - 2-03/14, 2-03/2 - 2-03-1/1.
|  | км. | 0.495 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х70 в пролетах опор №№ 2-00/10 - 2-03/14.
|  | км. | 0.038 | Монтаж провода СИП-2 3х35+1х50 в пролетах опор №№ 2-03/2 - 2-03-1/1.
3 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | шт. | 11 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,015 км
4 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 5 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 1-фазные
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-3c /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 20 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 95-3c /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.52 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.04 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.18 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0
5 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 43 | материалы подрядчика | Бугель NB 20 (25.0017)
6 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 0.86 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017)
7 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 22 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (25.0017)
8 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 44 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 616R (25.0017)
9 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 3.25 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017)
10 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 15 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 72 (25.0017)
11 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 8 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 70 (25.0017)
12 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.1 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
13 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 8 | материалы подрядчика | Колпачки герметичные СE25.95 (СИП) (25.0017)
14 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 10 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017)
15 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 10 | материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017)
16 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 10 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017)
17 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам. | шт. | 11 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн СА 25 (25.0017)
18 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг | 32.5 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3)
19 | Сжимы ответвительные для создания ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. | шт. | 22 | материалы подрядчика | Сжимы ответвительные У-733
20 | Стяжной хомут длиной 175 мм для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре | шт. | 36 | материалы подрядчика | Хомут стяжной (СИП) Е778 (25.0017)
21 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.011 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
22 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.017 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82
24 | Сталь угловая равнополочная, размером 50x50x5 мм ГОСТ 8509-93 | т | 0.023 | материалы подрядчика | Сталь угловая равнополочная, размером 50x50x5 мм ГОСТ 8509-93
25 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 0.5 | материалы подрядчика | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76
26 | Ограничитель перенапряжения ОР-600 | шт. | 6 | материалы подрядчика | Ограничитель перенапряжения ОР-600
27 | Зажим ответвительный P 645 (25.0017) | шт. | 6 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный P 645 (25.0017)
28 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 12 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017)
29 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной Базы НРЭС до объекта | км | 54
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 19.59
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 6.14
Примечание
1 | Монтажные работы выполнять в соотвии с типовыми проектами ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.
2 | Опоры расположены в плывунах (пойма реки). Требуется установка опор в котлованы (бурение не возможно).

## ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-9
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
УТВЕРЖДАЮ
Директор СП СЭС
________________ Н. В. Булах
"_____"___________ 2019г.
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач, воздушные ЛЭП низкого напряжения, воздушная ЛЭП высокого напряжения, кабельная ЛЭП низкого напряжения, кабельная ЛЭП высокого напряжения, 682450, Хабаровский край, Николаевский р-н, Маго рп
Инв. № НВ032011
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП-9 п. Маго, оп. № 2-00/10-:-2-03/14, оп. № 2-03/2-:-2-03-1/1, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ опор | 2-00 10 | 2-03 1 | 2-03 2 | 2-03 3 | 2-03 4 | 2-03 5 | 2-03 6 | 2-03 7 | 2-03 8 | 2-03 9 | 2-03 10 | 2-03 11 | 2-03 12 | 2-03 13 | 2-03 14 | 2-03-1 1 | ИТОГО
| УП23 | П23 | УП23 | П23 | УП23 | П23 | УП23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | УП23 | УП23
Стойка СВ 95-5 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | Стойка СВ 95-5
Кронштейн У4 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 5 | Кронштейн У1
Заземляющий проводник ЗП6 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 5 | Заземляющий проводник ЗП6
Лента крепления F 207 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 43 | Лента крепления F 207
Бугель NB 20 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 43 | Бугель NB 20
Кронштейн анкерный СА-25 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 11 | Кронштейн анкерный СА-25
Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 | Комплект промежуточной подвески ES 1500
Кронштейн анкерный CS 10,3 | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 10 | Кронштейн анкерный CS 10,3
Зажим анкерный клиновой DN 123 |  |  | 6 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 2 | 2 | 22 | Зажим анкерный клиновой DN 123
Зажим анкерный клиновой РА 1500 | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 10 | Зажим анкерный клиновой РА 1500
Зажим ответвительный Р72 для ЗП6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | Зажим ответвительный Р72 для ЗП6
Зажим ответвительный Р616R |  |  | 12 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 8 | 4 | 4 | 44 | Зажим ответвительный Р616R
ОПН ОР 600 УХЛ1 – класс II | [14 empty] | 3 | 3 | 6 | ОПН ОР 600 УХЛ1 – класс II
Плашечный зажим CD35 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 10 | Плашечный зажим CD35
Колпачок СЕ 25.95 | [14 empty] | 4 | 4 | 8 | Колпачок СЕ 25.95
Зажим ответвительный Р70 | 4 |  | 4 | [13 empty] | 8 | Зажим ответвительный Р70
Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м) |  |  | 2.3 | [11 empty] | 2.3 | 2.3 | 6.9 | Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м)
Сталь стержневая d=16 (длина 3 м) |  |  | 3 | [11 empty] | 3 | 3 | 9 | Сталь стержневая d=16 (длина 3 м)
Зажим соединительный плашечный ПС 2-1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | Зажим соединительный плашечный ПС 2-1
Электроды для ручной сварки д-4мм ( 1шт. х 60гр.) |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 3 | Электроды для ручной сварки д-4мм ( 1шт. х 60гр.)
Хомут стяжной Е 778 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | Хомут стяжной Е 778
Ответвительный зажим для заземления РС 481 | 4 |  | 4 | [11 empty] | 4 | 4 | 16 | Ответвительный зажим для заземления РС 481