## ВД. ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП-3.
Приложение 6 к Техническому заданию
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач от КТП-3, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, инв.№ 658, лит.1, 682460,Хабаровский край,Николаевский р-н,Николаевск-на-Амуре г,,Чихачева ул - Северная
Инв. № HB031960
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-1, 2 КТП-3 г.Николаевск на Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание стоек деревянных опор | шт. | 42 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 1-00-1/1, 1-00/2, 1-00/3, 1-00-2/1, 1-00-3/1, 1-00/4, 1-01/2, 1-02/1, 1-02/2. 2-00/1, 2-00/2,№2-00/3, 2-00/4, 2-00/5, 2-00/6, 2-00/7, 2-00/8, 2-01/1, 2-01/2, 2-01/3, 2-01/4, 2-01-1/1, 2-02/1, 2-02/2, 2-02/3, 2-03/1, 2-03/2, 2-03/3, 2-03/4, 2-03/5, 2-04/1, 2-04/2, 2-04/3, 2-04/4, 2-04-1/1, 2-04-2/1, 2-04-3/1, 2-05/1, 2-05/2, 2-05/3, 2-05/4, 2-05-1/1.
|  | шт. | 1 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом №1-00/1.
|  | шт. | 23 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П23) №№ 1-00/9, 1-01/3, 1-02/1; 2-00/2, 2-00/3, 2-00/6, 2-00/9, 2-00-1/1, 2-00-2/1, 2-02/1, 2-02/2, 2-03/1, 2-03/2, 2-03/6, 2-04/1, 2-04/2, 2-04/3, 2-04-1/1, 2-04-2/1, 2-04-3/1, 2-05/1, 2-05/2, 2-05/3.
|  |  | 6 | Монтаж одностоечных ж/б опор дополнительных (П23) №№ 2-00/5, 2-00/8, 2-03/3, 2-03/5, 2-03/8, 2-05-1/1
|  | шт. | 9 | Монтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом (А23) №№ 1-00/1, 1-01/1, 1-01/2; 2-00/10, 2-02/3, 2-03/7, 2-04/4, 2-05/4, 2-05/5
|  | шт. | 2 | Монтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом (АО23) №№ 2-00/1, 2-00/4
|  | шт. | 2 | Монтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом (А23) дополнительных №№ 2-03/8, 2-03/10
|  | шт. | 2 | Монтаж одностоечных ж/б опор с двумя подкосами (УА23) №№ 2-03/4, 2-00/7
|  | 100 м3 грунта | 0.0053 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м.п. | 0.35 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 1-00/1; 2-00/1, 2-00/7, 2-00/10, 2-02/3, 2-03/4, 2-03/10.
|  | 1 заземлитель | 7 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 1-00/1; 2-00/1, 2-00/7, 2-00/10, 2-02/3, 2-03/4, 2-03/10.
|  | 1000 м3 грунта | 0.00053 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | шт. | 20 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№ 1-00/1; 2-00/1, 2-00/10, 2-02/3, 2-03/10.
2 | Недостаточная длина участков провода СИП2 приустановке новых опор, наличие скруток | 1 опора (1 провод) | 3 | Демонтаж в 1 провод в пролетах опор №№ 1-00/3-1-00-2/1, 1-00/3-1-00-3/1, 1-01/1-1-01/2
3 | Провод АС-35, АС-25, АС-16 не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | 1 опора (4 провода) | 12 | Демонтаж в 4 провода в пролетах опор №№ 1-00/1-1-00/4, 2-00/1-2-00/8.
|  | 1 опора (3 провода) | 11 | Демонтаж в 3 провода в пролетах опор №№ 1-00/1-1-00-1/1, 2-03/1, 2-03/5, 2-04/1-2-04/3.
|  | 1 опора (2 провода) | 17 | Демонтаж в 2 провода в пролетах опор №№ 1-02/1-1-02/2, 2-00/1-2-01/4, 2-00/1-2-02/3, 2-04/1-2-04-1/1, 2-04/2-2-04-2/1, 2-04/3-2-04-3/1, 2-04/3-2-04-4, 2-05/1-2-05/4, 2-05/3-2-05-1/1.
|  | км. | 0.606 | Монтаж провода СИП-2 3х70 х 1х70 в пролетах опор №№ 1-00/1 - 1-00/8 (36-00/4); 2-00/1 - 2-00/9.
|  | км. | 0.628 | Монтаж провода СИП-2 3х50 х 1х70 в пролетах опор №№ 2-00/1 - 2-01/4, 2-00/1 - 2-02/3, 2-00/4 - 2-03/7, 2-00/7 - 2-04/4.
|  | км. | 0.39 | Монтаж провода СИП-2 3х35 х 1х54,6 в пролетах опор №№ 1-00/8 - 1-00/9, 1-00/5-1-01/2, 2-00/7 - 2-05/5
|  | км. | 0.202 | Монтаж провода СИП-4 4х16 в пролетах опор №№ 1-00/7 - 1-02/1, 2-00/2 - 2-00-1/1, 2-00/6 - 2-00-2/1, 2-04/1 - 2-04-1/1, 2-04/2 - 2-04-2/1, 2-04/4 - 2-04-3/1, 2-05/5 - 2-05-1/1.
|  | Ввод | 1 | Устройство ввода в КТП-3 с опоры 1-00/1 проводом СИП-2 3х70 х 1х70
4 | Повреждение изоляции кабельных выводов с КТП-3 до опоры № 2-00/1. | м | 8 | Демонтаж кабеля: АСБ 3х120 с опоры № 2-00/1.
|  | м | 8 | Монтаж кабеля ААШВ-1 4х95 по опоре № 2-00/1.
|  | м | 2 | Установка приспособлений для защиты кабеля от механических повреждений: короб металлический, длина: 2 м
|  | м | 70 | Монтаж кабеля ААШВ-1 4х95 в траншее пересечение дороги в трубе - 12 м, в том числе:
|  | 1000 м3 грунта | 0.013 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
|  | 100 м3 грунта | 0.063 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
|  | 100 м кабеля | 0.7 | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | 100 м кабеля | 0.58 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
|  | 1 км кабеля | 0.058 | Прокладка сигнальной ленты
|  | 1 канало-километр трубопровода | 0.012 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
|  | 100 м кабеля | 0.12 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | 1000 м3 грунта | 0.013 | Обратная засыпка экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
|  | 1 шт. | 2 | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
|  | 1 измерение кабельных линий | 1 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий: напряжение до 1кВ
|  | 100 м кабеля | 0.03 | Демонтаж: Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг, ввод в КТП-3
|  | 100 м кабеля | 0.03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг, ввод в КТП-3
5 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | Ввод | 71 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
6 | Ввода 3-фазные не соответствуют сечению | Ввод | 3 | Замена вводов трехфазных А-16 (в четыре провода) на провод СИП4 4х16 при средней длине 0,02 км
7 | Приборы учета 1-фазные | шт | 71 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик однофазный)
8 | Приборы учета 3-фазные | шт | 2 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик трехфазный)
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 61 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.633 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012)
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.656 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012)
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.408 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012)
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.27 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012)
6 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 1.48 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012)
7 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 231 | материалы подрядчика | Бугель NB 20 (25.0017)
8 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 4.62 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017)
9 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 142 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (25.0017)
10 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 180 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 616R (25.0017)
11 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 15.05 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП-6 (сталь круглая d=10 мм) (25.0017) (150.15/1,2/5.07)
12 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 36 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 70 (25.0017)
13 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 52 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 72 (25.0017)
14 | Сжимы ответвительные для создания ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. | шт. | 152 | материалы подрядчика | Сжимы ответвительные У-733
| Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.4 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
15 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 76 | материалы подрядчика | Колпачки герметичные СE25.95 (СИП) (25.0017)
16 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 38 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017)
17 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 27 | материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017)
18 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 56 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017)
19 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам. | шт. | 71 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн СА 25 (25.0017)
20 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг | 110.5 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3)
21 | Стяжной хомут длиной 175 мм для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре | шт. | 44 | материалы подрядчика | Хомут стяжной (СИП) Е778 (25.0017)
22 | Зажимы анкерные клиновые для крепления провода СИП на угловых, промежуточных и концевых опорах линий электропередачи 4х16-35 (25.0017) | шт. | 22 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 4х16-35
23 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 3 | материалы подрядчика | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76
| Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 50 мм | 10 м | 0.5 | материалы подрядчика | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 50 мм
24 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.039 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82
25 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.002 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
26 | Кабель силовой бронированный ААШв-1 4х95 ГОСТ 18410-73 | км | 0.085 | материалы подрядчика | Кабель силовой бронированный ААШв-1 4х95
29 | Муфта концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 1 | материалы подрядчика | Муфта концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
30 | Муфта концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 1 | материалы подрядчика | Муфта концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
31 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 4 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12
32 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 26 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5
33 | Песок природный для строительных работ средний ГОСТ 8736-93 | м3 | 6.3 | материалы подрядчика | Песок природный для строительных работ средний
34 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | м | 58 | материалы подрядчика | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150
35 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 20 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017)
36 | Короб металлический 63х63 длиной 2 м | шт. | 1 | материалы подрядчика
37 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной Базы НРЭС до объекта | км | 4
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 61
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 18.64
Примечание:
1 | Монтажные работы выполнять в соотвии с типовыми проектами ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.
Note on A81: Николаевск:

## КВ Ф-1
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
УТВЕРЖДАЮ
Директор СП СЭС
________________ Н. В. Булах
"_____"___________ 2018г.
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач, воздушные ЛЭП низкого напряжения, воздушная ЛЭП высокого напряжения, кабельная ЛЭП низкого напряжения, кабельная ЛЭП высокого напряжения, 682450, Хабаровский край, Николаевский р-н, Маго рп
Инв. № НВ032011
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-3 г.Николаевск на Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ опор | 1-00 1 | 1-00 2 | 1-00 3 | 1-00 4 | 1-00 5 | 1-00 6 | 1-00 7 | 1-00 8 | 1-00 9 | 1-01 1 | 1-01 2 | 1-01 3 | 1-02 1 | итого | ИТОГО
| А23 | А20-1Н | П20-1Н | П20-1Н | П20-1Н | П20-1Н | П20-1Н | П20-1Н | П23 | А23 | А23 | П23 | П23
Стойка СВ 95-5 | 2 | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |  | Стойка СВ 95-5
Кронштейн У1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 4 |  | Кронштейн У1
Заземляющий проводник ЗП6 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  | 3.25 |  | Заземляющий проводник ЗП6
Лента крепления F 207 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 55 |  | Лента крепления F 207
Бугель NB 20 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 55 |  | Бугель NB 20
Кронштейн анкерный СА-25 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 1 |  | 8 |  | Кронштейн анкерный СА-25
Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4 |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500
Кронштейн анкерный CS 10,3 | 3 | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |  | Кронштейн анкерный CS 10,3
Зажим анкерный клиновой DN 123 | [8 empty] | 6 | 8 |  | 2 |  | 16 |  | Зажим анкерный клиновой DN 123
Зажим анкерный клиновой РА 1500 | 3 | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  | 14 |  | Зажим анкерный клиновой РА 1500
Зажим ответвительный Р72 для ЗП6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |  | Зажим ответвительный Р72 для ЗП6
Зажим ответвительный Р616R | 4 | [5 empty] | 4 |  | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 36 |  | Зажим ответвительный Р616R
Плашечный зажим CD35 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 10 |  | Плашечный зажим CD35
Колпачок СЕ 25.95 | 4 | [7 empty] | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 20 |  | Колпачок СЕ 25.95
Зажим анкерный РА 4х16-35 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 10 |  | Зажим анкерный РА 4х16-35
Сжим ответвительный У-733 | 4 | [7 empty] | 6 | 8 |  | 6 | 4 | 28 |  | Сжим ответвительный У-733
Зажим ответвительный Р70 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 8 |  | Колпачки К-3
Защита от мех.повреждений уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м) | [13 empty] | 0 |  | Изолятор ШФ-10Д
Хомут Х1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7 |  | Хомут Х1
Траверса ТМ-3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7 |  | Траверса ТМ-3
Стойка СВ 105-5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 7 |  | Стойка СВ 105-5
колпачок К-9 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 42 |  | Зажим ответвительный Р70
иззолятор ШФ-10Д |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 42 |  | Зажим ответвительный Р70
подвесной иззолятор SML 70/20 Г | [13 empty] | 0 |  | подвесной иззолятор SML 70/20 Г
соединительUU 7-16 | [13 empty] | 0 |  | соединительUU 7-16
Анкерный зажим PAZ 2 | [13 empty] | 0 |  | Анкерный зажим PAZ 2
Траверса ТМ-53 | [13 empty] | 0 |  | Траверса ТМ-53
Траверса ТМ-54 | [13 empty] | 0 |  | Траверса ТМ-54

## КВ Ф-2
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
УТВЕРЖДАЮ
Директор СП СЭС
________________ Н. В. Булах
"_____"___________ 2018г.
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач, воздушные ЛЭП низкого напряжения, воздушная ЛЭП высокого напряжения, кабельная ЛЭП низкого напряжения, кабельная ЛЭП высокого напряжения, 682450, Хабаровский край, Николаевский р-н, Маго рп
Инв. № НВ032011
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-3 г.Николаевск на Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ опор | 2-00 1 | 2-00 2 | 2-00 3 | 2-00 4 | 2-00 6 | 2-00 7 | 2-00 8 | 2-00 9 | 2-00 10 | 2-01 1 | 2-01 2 | 2-01 3 | 2-01 4 | 2-02 1 | 2-02 2 | 2-02 3 | 2-03 1 | 2-03 2 | 2-03 3 | 2-03 4 | 2-03 5 | 2-03 6 | 2-03 7 | 2-04 1 | 2-04 2 | 2-04 3 | 2-04 4 | 2-04-1 1 | 2-04-2 1 | 2-04-3 1 | 2-05 1 | 2-05 2 | 2-05 3 | 2-05 4 | 2-05 5 | 2-05-1 1 | 2-00-1 1 | 2-00-2 1 | 2-03 8 | 2-03 9 | 2-03 10 | 2-00 5 | итого | ИТОГО
| А23 | П23 | П | А23 | П23 | УА23 | П23 | П23 | А23 | А20-1Н | П20-1Н | П20-1Н | П20-1Н | П23 | П23 | А23 | П23 | П23 | П23 | УА23 | П23 | П23 | А23 | П23 | П23 | П23 | А23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | А23 | А23 | П23 | П23 | П23 | А23 | П23 | А23 | П23
Стойка СВ 95-5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 52 |  | Стойка СВ 95-5
Кронштейн У1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 15 |  | Кронштейн У1
Заземляющий проводник ЗП6 | 0.65 |  |  | 0.65 |  | 2 |  |  | 0.65 | 1 | [5 empty] | 0.65 |  |  |  | 2 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 11.8 |  | Заземляющий проводник ЗП6
Лента крепления F 207 | 14 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 176 |  | Лента крепления F 207
Бугель NB 20 | 14 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 176 |  | Бугель NB 20
Кронштейн анкерный СА-25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 63 |  | Кронштейн анкерный СА-25
Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 23 |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500
Кронштейн анкерный CS 10,3 | 3 | 1 |  | 3 | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 36 |  | Кронштейн анкерный CS 10,3
Зажим анкерный клиновой DN 123 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |  |  | 6 | 6 | 2 |  | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 |  | 4 | 2 |  | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 |  | 2 |  | 126 |  | Зажим анкерный клиновой DN 123
Зажим анкерный клиновой РА 1500 | 3 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 24 |  | Зажим анкерный клиновой РА 1500
Зажим ответвительный Р72 для ЗП6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 |  | Зажим ответвительный Р72 для ЗП6
Зажим ответвительный Р616R | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 |  |  | 6 | 6 | 2 |  | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 |  | 4 | 2 | 4 | 8 |  | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |  | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |  | 2 |  | 144 |  | Зажим ответвительный Р616R
Плашечный зажим CD35 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 30 |  | Плашечный зажим CD35
Колпачок СЕ 25.95 | 4 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 56 |  | Колпачок СЕ 25.95
Зажим анкерный РА 4х16-35 |  | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 12 |  | Зажим анкерный РА 4х16-35
Сжим ответвительный У-733 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |  |  | 4 | 6 | 2 |  | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 |  | 4 | 2 |  | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |  | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 |  | 2 |  | 124 |  | Сжим ответвительный У-733
Зажим ответвительный Р70 | 12 |  |  | 4 |  | 8 | [16 empty] | 4 | [19 empty] | 28 |  | Колпачки К-3
Защита от мех.повреждений уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м) | 3 | [41 empty] | 3 |  | Изолятор ШФ-10Д
Хомут Х1 | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 5 |  | Хомут Х1
Траверса ТМ-3 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 3 |  | Траверса ТМ-3
Стойка СВ 105-5 | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 5 |  | Стойка СВ 105-5
колпачок К-9 | [9 empty] | 3 | 6 | 6 | 6 | [29 empty] | 21 |  | Зажим ответвительный Р70
иззолятор ШФ-10Д | [9 empty] | 3 | 6 | 6 | 6 | [29 empty] | 21 |  | Зажим ответвительный Р70
подвесной иззолятор SML 70/20 Г | [9 empty] | 6 | [32 empty] | 6 |  | подвесной иззолятор SML 70/20 Г
соединительUU 7-16 | [9 empty] | 6 | [32 empty] | 6 |  | соединительUU 7-16
Анкерный зажим PAZ 2 | [9 empty] | 6 | [32 empty] | 6 |  | Анкерный зажим PAZ 2
Траверса ТМ-53 | [9 empty] | 1 | [32 empty] | 1 |  | Траверса ТМ-53
Траверса ТМ-54 | [9 empty] | 1 | [32 empty] | 1 |  | Траверса ТМ-54