## ВД.ВЛ 0,4кВ Ф-2,4,6 ТП-27.
Приложение 7 к Техническому заданию
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач - 0,4 кВ от ТП-27, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, инв.№ 598, лит.1, 682460,Хабаровский край,Николаевский р-н,Николаевск-на-Амуре г,,городская поликлиника №1
Инв. № HB031973
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-2, 4, 6 ТП-27 г.Николаевск на Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту хоз.способом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание стоек деревянных опор | шт. | 38 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 2-00/3, 2-00/4, 2-00/5, 2-00/7, 2-00/8, 2-00/9, 2-00/10, 2-01/1, 2-01/2, 2-01/3, 4,2-00/1, 4-00/3, 4-00/4, 4-00/5, 4-00/6, 4-00-1/1, 4-00/9, 4-00/12,4-00/16, 4-00-2/1, 4-00-3/1, 4-01/1, 4-01/2, 4-01/3, 4-01-1/1, 4-01-1/2, 4-01-1/3, 4-01-1/4, 4-01-1/5, 4-02/1, 4-02/2, 4-02/3, 4-03/1, 4-04/1, 4-04/2, 4-04/4, 4-04/5, 4-04-1/1
|  | шт. | 5 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с приставками №№ 4-00/10, 4-00/11, 4-00/13, 4-00/14, 4-03/2
|  | шт. | 3 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом № 2-00/7, 4-00/2, 4-04/3
|  | шт. | 1 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом с приставками №4-00/15
|  | шт. | 1 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с двумя подкосами №2-00/2 (УА23)
|  | шт. | 28 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П23) №№ 2-00/4, 2-00/5, 2-00/6, 2-00/7, 2-00/9, 2-00/10, 2-00/11, 2-00/13, 2,4-00/2, 4-00/4, 4-00/5, 4-00/8, 4-00/9, 4-00/10, 4-00/11, 4-00/13, 4-01/1, 4-01/2, 4-01-1/1, 4-01/3, 4-01/5 , 6-00/2, 6-00/3, 6-00/5, 6-00/6, 6-00/7, 6-01/1, 6-01/2
|  | шт. | 14 | Монтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом (А23) №№ 2-00/8, 2-00/12, 8-00/14, 2-01/1, 2,4-/1, 4-00/12, 4-01/6, 4-02/2, 6-00/1, 6-00/4, 6-00/8, 6-00/9, 6-01/3, 6-01/4
|  | шт. | 4 | Монтаж одностоечных ж/б опор с двумя подкосами (УА23) №№ 12,4-00/3, 4-00/6, 6-00/7, 4-01/4
|  | 100 м3 грунта | 0.0068 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м.п. | 0.45 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 2-00/8, 2-00/12, 2,4-00/1, 4-00/6, 4-00/12, 4-01/4, 6-00/1, 6-00/8, 6-01/4
|  | 1 заземлитель | 9 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 2-00/8, 2-00/12, 2,4-00/1, 4-00/6, 4-00/12, 4-01/4, 6-00/1, 6-00/8, 6-01/4
|  | 1000 м3 грунта | 0.00068 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | шт. | 28 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№ 2-00/12, 2,4-00/1, 4-00/12, 4-01/4, 6-00/1, 6-00/8, 6-01/4
2 | Недостаточная длина участков провода СИП2 приустановке новых опор, наличие скруток | 1 опора (1 провод) | 3 | Демонтаж в 1 провод в пролетах опор №№ 4-04/2-4-04-2/1, 4-01/1-4-01/3
3 | Провод АС-35, АС-25, АС-16 не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток | 1 опора (4 провода) | 27 | Демонтаж в 4 провода в пролетах опор №№ 4,2-00/1-2-00/10, 2-00/9-2-01/3, 4,2-00/1-4-04/5, 4-00/2-4-01/1, 4-04/1-4-04-1/1, 4-00/6-4-00/11, в том числе на переходах через препятствия: автомобильные дороги - 12 м в пролете №4-00/9-4-00/10.
|  | 1 опора (3 провода) | 3 | Демонтаж в 3 провода в пролетах опор №№ 4-00/10-4-00/13
|  | 1 опора (2 провода) | 15 | Демонтаж в 2 провода в пролетах опор №№ 4-01/1-4-01-1/5, 4-00/6-4-00-1/1, 4-00/7-4-00-2/1, 4-00/9-4-02/3, 4-00/10-4-03/2, 4-00/14-4-00/16
|  | км. | 0.974 | Монтаж провода СИП-2 3х70 х 1х70 в пролетах опор №№ 2,4-00/1 -2-00/14, 2,4-00/1 - 4-00/13, 6-00/1 -6-00/8, в том числе на переходах через препятствия: автомобильные дороги - 12 м в пролете №4-00/6-4-00/7.
|  | км. | 0.14 | Монтаж провода СИП-2 3х50 х 1х70 в пролетах опор №№ 2,4-00/3-4-01/4.
|  | км. | 0.29 | Монтаж провода СИП-2 3х35 х 1х54,6 в пролетах опор №№ 2-00/8 -2-01/1, 6-00/4 -6-01/4, 4-01/1 - №4-01/6, 4-00/6 - №4-02/2.
|  | км. | 0.145 | Монтаж провода СИП-4 2х16 в пролетах опор №№ 6-00/8 -6-00/9, 4-01/2 - 4-01-1/1, 4-01/3 - №4-01-2/1, 4-00/7 - 4-03/1, 4-00/12 - 4-00/13.
4 | Кабель АПВБ 3х70 имеет малое сопротивление изоляции | м | 16 | Демонтаж кабеля 2х8м: АПВБ 3х70 с опоры №4,2-00/1.
|  | м | 24 | Монтаж кабеля ААШВ-1 4х95 по опоре № 2,4-00/1 - 2х8м и оп.№.6-00/1 - 8м
|  | м | 6 | Установка приспособлений для защиты кабеля от механических повреждений: короб металлический, длина: 2 м
|  | 100 м кабеля | 0.04 | Демонтаж: Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг. (Вывод с ТП-27 - 2х2м)
|  | 100 м кабеля | 0.15 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг (Вывод с ТП-27 - 3х5м)
|  | м | 195 | Монтаж кабеля ААШВ-1 4х95 в траншее ( ТП-27-оп.№2,4-00/1 - Ф-2 - 49 м и Ф-4 - 75 м, ТП-27-оп.№6-00/1 - Ф-6 - 71 м) с учетом пересечения дороги в трубе (Ф-2 и Ф-4 по 29 м, Ф-6 - 25 м), в том числе:
|  | 1000 м3 грунта | 0.024 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
|  | 100 м3 грунта | 0.119 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
|  | 100 м кабеля | 0.26 | Устройство постели при двух кабелях в траншее
|  | 100 м кабеля | 0.2 | Устройство постели при трех кабелях в траншее
|  | 100 м кабеля | 0.29 | Устройство постели при двух кабелях в траншее
|  | 100 м кабеля | 0.25 | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | 100 м кабеля | 1.12 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
|  | 1 км кабеля | 0.112 | Прокладка сигнальной ленты
|  | 1 канало-километр трубопровода | 0.083 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
|  | 100 м кабеля | 0.83 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | 1000 м3 грунта | 0.024 | Обратная засыпка экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
|  | 1 шт. | 6 | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
|  | 1 измерение кабельных линий | 3 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий: напряжение до 1кВ
5 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | Ввод | 41 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
6 | Ввода 3-фазные не соответствуют сечению | Ввод | 9 | Замена вводов трехфазных А-16 (в четыре провода) на провод СИП4 4х16 при средней длине 0,02 км
7 | Приборы учета 1-фазные | шт | 41 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик однофазный)
8 | Приборы учета 3-фазные | шт | 6 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик трехфазный)
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 1 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
2 | Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 67 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 1.018 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.146 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.303 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0
6 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.19 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0
7 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 1.01 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0
8 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 200 | материалы подрядчика | Бугель NB 20 (25.0017)
9 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 4 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017)
10 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 77 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (25.0017)
11 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 98 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 616R (25.0017)
12 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 16.75 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017)
13 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 36 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 70 (25.0017)
14 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 52 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 72 (25.0017)
15 | Сжимы ответвительные для создания ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. | шт. | 106 | материалы подрядчика | Сжимы ответвительные У-733
16 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.44 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
17 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 48 | материалы подрядчика | Колпачки герметичные СE25.95 (СИП) (25.0017)
18 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 34 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017)
19 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 28 | материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017)
20 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 54 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017)
21 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам. | шт. | 41 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн СА 25 (25.0017)
22 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг | 143 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3)
23 | Стяжной хомут длиной 175 мм для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре | шт. | 118 | материалы подрядчика | Хомут стяжной (СИП) Е778 (25.0017)
24 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 3 | материалы подрядчика | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76
25 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 82 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5
26 | Кабель силовой бронированный ААШв-1 4х95 ГОСТ 18410-73 | км | 0.245 | материалы подрядчика | Кабель силовой бронированный ААШв-1 4х95
27 | Муфта концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 3 | материалы подрядчика | Муфта концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
28 | Муфта концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 3 | материалы подрядчика | Муфта концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп 4х95 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
29 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11.85 | материалы подрядчика | Песок природный для строительных работ средний
30 | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | м | 112 | материалы подрядчика | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150
31 | Короб металлический 63х63 длиной 2 м | шт. | 3 | материалы подрядчика | Короб металлический 63х63 длиной 2 м
32 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.05 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82
33 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.003 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
34 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 28 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017)
35 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной Базы НРЭС до объекта | км | 1.5
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 67.24
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 23.74
Примечание:
1 | Монтажные работы выполнять в соотвии с типовыми проектами ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.

## КВ Ф-2
№ опор | 2,4-00 1 | 2,4-00 2 | 2,4-00 3 | 2-00 4 | 2-00 5 | 2-00 6 | 2-00 7 | 2-00 8 | 2-00 9 | 2-00 10 | 2-00 11 | 2-00 12 | 2-00 13 | 2-00 14 | 2-01 1 | итого | ИТОГО
| А24 | П24 | УА24 | П23 | П23 | П23 | П23 | А23 | П23 | П23 | П23 | УА23 | П23 | А23 | А23
Стойка СВ 95-5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 |  | Стойка СВ 95-5
Кронштейн У4 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 5 |  | Кронштейн У1
Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 1.5 |  | 0.65 | 0.65 | 3.75 |  | Заземляющий проводник ЗП6
Лента крепления F 207 | 6 |  |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 52 |  | Лента крепления F 207
Бугель NB 20 | 6 |  |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 52 |  | Бугель NB 20
Кронштейн анкерный СА-25 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 4 |  | Кронштейн анкерный СА-25
Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 7 |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500
Кронштейн анкерный CS 10,3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |  | Кронштейн анкерный CS 10,3
Зажим анкерный клиновой DN 123 |  |  |  | 6 | 2 |  |  | 4 | [7 empty] | 12 |  | Зажим анкерный клиновой DN 123
Зажим анкерный клиновой РА 1500 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 10 |  | Зажим анкерный клиновой РА 1500
Зажим ответвительный Р72 для ЗП6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |  | Зажим ответвительный Р72 для ЗП6
Зажим ответвительный Р616R |  |  |  | 6 | 4 |  |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 16 |  | Зажим ответвительный Р616R
Плашечный зажим CD35 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 | 11 |  | Плашечный зажим CD35
Колпачок СЕ 25.95 | [13 empty] | 4 | 4 | 8 |  | Колпачок СЕ 25.95
Зажим анкерный РА 4х16-35 | [9 empty] | 2 |  |  | 4 | 2 | 2 | 10 |  | Зажим анкерный РА 4х16-35
Сжим ответвительный У-733 |  |  |  | 6 | 4 |  |  | 2 |  | 4 |  |  | 8 | 4 | 4 | 32 |  | Сжим ответвительный У-733
Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м) | [7 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 16 |  | Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м)
уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м) | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  | уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м)
Зажим ответвительный Р70 | 4 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 8 |  | Колпачки К-3
Защита от мех.повреждений уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м) | 3 | [14 empty] | 3 |  | Изолятор ШФ-10Д
Хомут Х1 | [15 empty] | 0 |  | Хомут Х1
Траверса ТМ-3 | [15 empty] | 0 |  | Траверса ТМ-3
Стойка СВ 105-5 | [15 empty] | 0 |  | Стойка СВ 105-5
колпачок К-3 | [15 empty] | 0 |  | Зажим ответвительный Р70
иззолятор ШФ-10Д | [15 empty] | 0 |  | Зажим ответвительный Р70

## КВ Ф-4
№ опор | 2,4-00 1 | 2,4-00 2 | 2,4-00 3 | 4-00 4 | 4-00 5 | 4-00 6 | 4-00 7 | 4-00 8 | 4-00 9 | 4-00 10 | 4-00 11 | 4-00 12 | 4-00 13 | 4-01 1 | 4-01 2 | 4-01 3 | 4-01 4 | 4-01 5 | 4-01 6 | 4-01-1 1 | 4-01-2 1 | 4-02 1 | 4-02 2 | 4-03 1 | итого | ИТОГО
| А24 | П24 | УА24 | П23 | П23 | УА23 | УА23 | П23 | П23 | П23 | П23 | А23 | П23 | П23 | П23 | П23 | УА23 | П23 | А23 | П23 | П23 | П23 | А23 | П23
Стойка СВ 95-5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 35 |  | Стойка СВ 95-5
Кронштейн У1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 12 |  | Кронштейн У1
Заземляющий проводник ЗП6 | 0.65 |  | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  | 9.1 |  | Заземляющий проводник ЗП6
Лента крепления F 207 | 10 | 4 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 96 |  | Лента крепления F 207
Бугель NB 20 | 10 | 4 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 96 |  | Бугель NB 20
Кронштейн анкерный СА-25 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 21 |  | Кронштейн анкерный СА-25
Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 13 |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500
Кронштейн анкерный CS 10,3 | 2 |  | 5 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 26 |  | Кронштейн анкерный CS 10,3
Зажим анкерный клиновой DN 123 |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 2 | 42 |  | Зажим анкерный клиновой DN 123
Зажим анкерный клиновой РА 1500 | 3 |  | 4 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 18 |  | Зажим анкерный клиновой РА 1500
Зажим ответвительный Р72 для ЗП6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |  | Зажим ответвительный Р72 для ЗП6
Зажим ответвительный Р616R |  |  |  | 4 | 2 |  | 2 |  | 2 | 4 |  | 4 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 2 | 46 |  | Зажим ответвительный Р616R
Плашечный зажим CD35 | 2 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 20 |  | Плашечный зажим CD35
Колпачок СЕ 25.95 | 4 | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 26 |  | Колпачок СЕ 25.95
Зажим анкерный РА 4х16-35 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 8 |  | Зажим анкерный РА 4х16-35
Сжим ответвительный У-733 |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 2 | 44 |  | Сжим ответвительный У-733
Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м) | 8 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 32 |  | Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м)
уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м) | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 12 |  | уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м)
Зажим ответвительный Р70 | 4 |  | 4 |  |  | 8 | [10 empty] | 4 | [7 empty] | 20 |  | Колпачки К-3
Защита от мех.повреждений уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м) | 3 | [23 empty] | 3 |  | Изолятор ШФ-10Д
Хомут Х1 | [24 empty] | 0 |  | Хомут Х1
Траверса ТМ-3 | [24 empty] | 0 |  | Траверса ТМ-3
Стойка СВ 105-5 | [24 empty] | 0 |  | Стойка СВ 105-5
колпачок К-3 | [24 empty] | 0 |  | Зажим ответвительный Р70
иззолятор ШФ-10Д | [24 empty] | 0 |  | Зажим ответвительный Р70

## КВ Ф-6
№ опор | 6-00 1 | 6-00 2 | 6-00 3 | 6-00 4 | 6-00 5 | 6-00 6 | 6-00 7 | 6-00 8 | 6-00 9 | 6-01 1 | 6-01 2 | 6-01 3 | 6-01 4 | 6-00-1 1 | итого | ИТОГО
| А23 | П23 | ПП23 | А23 | П23 | П23 | П23 | А23 | А23 | П23 | П23 | А23 | А23 | П23
Стойка СВ 95-5 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 18 |  | Стойка СВ 95-5
Кронштейн У1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 6 |  | Кронштейн У1
Заземляющий проводник ЗП6 | 0.65 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.65 |  | 3.9 |  | Заземляющий проводник ЗП6
Лента крепления F 207 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 52 |  | Лента крепления F 207
Бугель NB 20 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 52 |  | Бугель NB 20
Кронштейн анкерный СА-25 |  | 3 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 8 |  | Кронштейн анкерный СА-25
Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500
Кронштейн анкерный CS 10,3 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |  | Кронштейн анкерный CS 10,3
Зажим анкерный клиновой DN 123 |  | 6 |  |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 23 |  | Зажим анкерный клиновой DN 123
Зажим анкерный клиновой РА 1500 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  | 6 |  | Зажим анкерный клиновой РА 1500
Зажим ответвительный Р72 для ЗП6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |  | Зажим ответвительный Р72 для ЗП6
Зажим ответвительный Р616R |  | 6 | 2 |  |  |  | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 36 |  | Зажим ответвительный Р616R
Плашечный зажим CD35 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 13 |  | Плашечный зажим CD35
Колпачок СЕ 25.95 | 4 | [6 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 4 |  | 14 |  | Колпачок СЕ 25.95
Зажим анкерный РА 4х16-35 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | Зажим анкерный РА 4х16-35
Сжим ответвительный У-733 |  | 6 |  |  |  |  | 8 | 2 | 4 | 4 |  |  | 4 | 2 | 30 |  | Сжим ответвительный У-733
Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м) | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 24 |  | Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м)
уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м) | 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 9 |  | уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м)
Зажим ответвительный Р70 | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 8 |  | Колпачки К-3
Защита от мех.повреждений уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м) | 3 | [13 empty] | 3 |  | Изолятор ШФ-10Д
Хомут Х1 | [14 empty] | 0 |  | Хомут Х1
Траверса ТМ-3 | [14 empty] | 0 |  | Траверса ТМ-3
Стойка СВ 105-5 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | Стойка СВ 105-5
колпачок К-3 | [14 empty] | 0 |  | Зажим ответвительный Р70
иззолятор ШФ-10Д | [14 empty] | 0 |  | Зажим ответвительный Р70