## ВД.ВЛ 0,4кВ Ф-8 КТП-110.
Приложение 8 к Техническому заданию
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация: АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач - 0,4 кВ от КТП-110, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабель-ные ЛЭП низкого напряжения,инв.№ 616, лит. 1.
Инв. № НВ031946
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-7, 8 КТП-110 г.Николаевск на Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядом
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Загнивание стоек деревянных опор, разрушение ж/б стойки 8-00/11 | шт. | 34 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №№ 8-00/1, 8-00/2, 8-00/3, 8-00/4, 8-00/6, 8-00/7, 8-00/8, 8-00/10, 8-00-1/1, 8-00-2/1, 8-00-3/1, 8-00-4/1, 8-00-5/1, 8-01/1, 8-01/3, 8-01/4, 8-02/1, 8-02/2, 8-02/3, 8-02/4, 8-02/5, 8-02/7, 8-02/8, 8-02/10, 8-02/11, 8-02-1/1, 8-02-1/2, 8-02-1/3, 8-02-1/4, 8-02-1/5, 8-02-1/6, 8-02-1/7, 8-02-1-2/1, 8-02-2/1.
|  | шт. | 1 | Демонтаж ж/б одностоечных опор № 8-00/11 (П1)
|  | шт. | 6 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с одним подкосом №№ 8-00/9, 8-01/2, 8-02/6, 8-02/9, 8-02-1/8, 8-02-1-1/1.
|  | шт. | 29 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П23) №№ 7,8-00/2,7,8-00/3,7,8-00/4, 7-00/8,7-00/9,7-00/10,7-00/12,7-00-1/1,7-00-2/1,7-01/1,7-01/2,8-00/9,8-00/10,8-00/13,8-00/14,8-00/16,8-00/17,8-00/18,8-00/19,8-00/20,8-00/21,8-00/22, 8-00-3/1, 8-01/1,8-01/2,8-01/3,8-01/4,8-01/5,8-01/6.
|  | шт. | 11 | Монтаж одностоечных ж/б опор дополнительных (П23) №№ 7,8-00/6,7-00/11,7-00-3/1,8-01-1/1,8-01-2/1,8-01-3/1,8-01-4/1,8-01-5/1,8-00-1/1,8-00-2/1,8-00-4/1
|  | шт. | 5 | Монтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом (А23) №№ 7,8-00/1, 7-00/14, 7-01/4, 8-00/24,8-01/7.
|  | шт. | 1 | Монтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом (УП23) №№ 8-00/12.
|  | шт. | 3 | Монтаж одностоечных ж/б опор с одним подкосом (АО23) №№ 7-00/13, 7-01/3, 8-00/23
|  | шт. | 4 | Монтаж одностоечных ж/б опор с двумя подкосами (УА23) №№ 7,8-00/7,8-00/8,8-00/11,8-00/15.
|  | 100 м3 грунта | 0.0045 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
|  | 10 м.п. | 0.3 | Устройство горизонтального заземления опор ВЛ из стали d-10 мм опор №№ 7,8-00/1, 7,8-00/7, 7-00/13, 8-00/11, 8-00/23, 8-01/7.
|  | 1 заземлитель | 6 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м опор №№ 7,8-00/1, 7,8-00/7, 7-00/13, 8-00/11, 8-00/23, 8-01/7.
|  | 1000 м3 грунта | 0.00045 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
|  | шт. | 24 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления на опорах №№ 7,8-00/1, 7,8-00/7, 7-00/13, 8-00/11, 8-00/23, 8-01/7.
2 | Отсутствие автоматического выключателя | шт. | 1 | Установка автоматического выключателя ВА 51-35 340010 200А
3 | Недостаточная длина участков провода СИП2 при установке новых опор, наличие скруток | 1 опора (1 провод) | 2 | Демонтаж в 1 провод в пролетах опор №№ 8-00/10-8-00/11, 8-02-1/6-8-02-1-2/1
4 | Провод АС-35, АС-25, АС-16 не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток | 1 опора (4 провода) | 23 | Демонтаж в 4 провода в пролетах опор №№ 8-00/1-8-00/10, 8-00/6-8-02-1/6, 8-02/7-8-02-2/1
|  | 1 опора (3 провода) | 5 | Демонтаж в 3 провода в пролетах опор №№ 8-02-1/5-8-02-1/6, 8-02/4-8-02/7, 8-02/10-8-02/11
|  | 1 опора (2 провода) | 11 | Демонтаж в 2 провода в пролетах опор №№ 8-02-1/3-8-02-1-1/1, 8-02-1/7-8-02-1/8, 8-00/4-8-01/4,8-00/7-8-00-1/1, 8-00/7-8-00-2/1, 8-00/8-8-00-3/1, 8-00/9-8-00-4/1, 8-00/11-8-00-5/1
|  | км. | 1.42 | Монтаж провода СИП-2 3х70 х 1х70 в пролетах опор №№ КТП-110 до оп.. № 7-00/13,от КТП-110 до оп.№8-00/23,от оп.№8-00/11 до оп.№8-01/7.
|  | км | 0.106 | Монтаж провода СИП-2 3х35 х 1х54,6 в пролетах опор №№ 7,8-00/7 до оп.№7-01/3
|  | км | 0.412 | Монтаж провода СИП-4 2х16 в пролетах опор №№ 7-01/3 - 7-01/4,7-00/13 - 7-00/14,7000/8 - 7-00-1/1,7-00/9 - 7-00-2/1,7-00/12 - 7-00-3/1,8-01/1 - 8-01-1/1,8-01/3 - 8-01-2/1,8-01/4 - 8-01-3/1,8-01/6 - 8-01-4/1,8-01/7 - 8-01-5/1,8-00/17 - 8-00-1/1,8-00/18 - 8-00-2/1,8-00/20 - 8-00-3/1,8-00/22 - 8-00-4/1,8-00/23 - 8-00/24.
|  | Ввод | 2 | Устройство ввода в КТП-110 с опоры 7,8-00/1 проводом СИП-2 3х70 х 1х70
5 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | Ввод | 42 | Замена вводов однофазных А-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
6 | Приборы учета 1-фазные | шт | 42 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры ПУ (счетчик однофазный)
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 70 | материалы подрядчика | Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)
2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 1.484 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 0.111 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 (ГОСТ 31946-2012) | 1000 м | 1.31 | материалы подрядчика | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0
5 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 219 | материалы подрядчика | Бугель NB 20 (25.0017)
6 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 4.38 | материалы подрядчика | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017)
7 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 86 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) DN 123 (25.0017)
8 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 134 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 616R (25.0017)
9 | Заземляющий проводник ЗП-6 (25.0017) | м | 15.1 | материалы подрядчика | Заземл. проводник ЗП-6 (25.0017)
10 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 12 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 70 (25.0017)
11 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления (магистрали сечением 35-95 мм2 с жилами ответвлений сечением 2 х 2,5/4 - 54 мм2) | шт. | 61 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный Р 72 (25.0017)
12 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | 100 шт. | 0.43 | материалы подрядчика | Зажим плашечный CD 35 (25.0017)
13 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 48 | материалы подрядчика | Колпачки герметичные СE25.95 (СИП) (25.0017)
14 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 22 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 1500 (25.0017)
15 | Сжимы ответвительные для создания ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника. | шт. | 86 | материалы подрядчика | Сжимы ответвительные У-733
16 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | компл. | 34 | материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (25.0017)
17 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 52 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн CS 10,3 (25.0017)
18 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам. | шт. | 42 | материалы подрядчика | Анкерный кронштейн СА 25 (25.0017)
19 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | кг | 110.5 | материалы подрядчика | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-4 (типовой альбом 3.407.1-136.3)
20 | Стяжной хомут длиной 175 мм для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре | шт. | 26 | материалы подрядчика | Хомут стяжной (СИП) Е778 (25.0017)
21 | Зажимы анкерные клиновые для крепления провода СИП на угловых, промежуточных и концевых опорах линий электропередачи 4х16-35 (25.0017) | шт. | 30 | материалы подрядчика | Зажим анкерный (СИП) PA 4х16-35
22 | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76 | кг | 1.5 | материалы подрядчика | Нитроэмаль черная, НЦ-11 ГОСТ 9198-76
23 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 8 | материалы подрядчика | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 (ГОСТ 9581-80)
24 | Трубы гибкие гофрированные, диаметром 50 мм ГОСТ 32126.1-2013 | 10 м | 1 | материалы подрядчика | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 50 мм
25 | Выключатель автоматический ВА 51-35-340010 200А, ТУ3422-047-05758109-2011 | шт. | 1 | материалы подрядчика | Выключатель автоматический ВА 51-35-340010 200А
26 | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82 | т | 0.033 | материалы подрядчика | Сталь круглая, диаметром 16 мм (длина 3,5 м) ГОСТ 5781-82
27 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.002 | материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
28 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 24 | материалы подрядчика | Зажим ответвительный РС-481 (25.0017)
29 | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от производственной Базы НРЭС до объекта | км | 5
2 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре | км | 582
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 68.71
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 19.72
Примечание:
1 | Монтажные работы выполнять в соотвии с типовыми проектами ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.

## КВ
№ опор | 7,8-00 1 | 7,8-00 2 | 7,8-00 3 | 7,8-00 4 | 7,8-00 5 | 7,8-00 6 | 7,8-00 7 | 7-00 8 | 7-00 9 | 7-00 10 | 7-00 11 | 7-00 12 | 7-00 13 | 7-00 14 | 7-01 1 | 7-01 2 | 7-01 3 | 7-01 4 | 7-00-1 1 | 7-00-2 1 | 7-00-3 1 | 8-00 8 | 8-00 9 | 8-00 10 | 8-00 11 | 8-00 12 | 8-00 13 | 8-00 14 | 8-00 15 | 8-00 16 | 8-00 17 | 8-00 18 | 8-00 19 | 8-00 20 | 8-00 21 | 8-00 22 | 8-00 23 | 8-00 24 | 8-00-1 1 | 8-00-2 1 | 8-00-3 1 | 8-00-4 1 | 8-01 1 | 8-01 2 | 8-01 3 | 8-01 4 | 8-01 5 | 8-01 6 | 8-01 7 | 8-01-1 1 | 8-01-2 1 | 8-01-3 1 | 8-01-4 1 | 8-01-5 1 | итого
| А24 | П24 | П24 | П24 | П24 | П24 | УА24 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | А23 | А23 | П23 | П23 | А23 | А23 | П23 | П23 | П23 | УА23 | П23 | П23 | УА23 | УП23 | П23 | П23 | УА23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | А23 | А23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23 | А23 | П23 | П23 | П23 | П23 | П23
Стойка СВ 95-5 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | Стойка СВ 95-5
Кронштейн У4 | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 18 | Кронштейн У1
Заземляющий проводник ЗП6 | 1.3 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.65 |  |  | 2 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.65 | [5 empty] | 15.1 | Заземляющий проводник ЗП6
Лента крепления F 207 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 219 | Лента крепления F 207
Бугель NB 20 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 219 | Бугель NB 20
Кронштейн анкерный СА-25 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 | Кронштейн анкерный СА-25
Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 34 | Комплект промежуточной подвески ES 1500
Кронштейн анкерный CS 10,3 | 4 | [5 empty] | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | Кронштейн анкерный CS 10,3
Зажим анкерный клиновой DN 123 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 86 | Зажим анкерный клиновой DN 123
Зажим анкерный клиновой РА 1500 | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 22 | Зажим анкерный клиновой РА 1500
Зажим ответвительный Р72 для ЗП6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | Зажим ответвительный Р72 для ЗП6
Зажим ответвительный Р616R |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 6 | 6 |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |  | 6 | 6 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 134 | Зажим ответвительный Р616R
Плашечный зажим CD35 | 4 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 43 | Плашечный зажим CD35
Колпачок СЕ 25.95 | [12 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 48 | Колпачок СЕ 25.95
Зажим анкерный РА 4х16-35 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | Зажим анкерный РА 4х16-35
Сжим ответвительный У-733 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 86 | Сжим ответвительный У-733
Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м) | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [11 empty] | 8 | [11 empty] | 8 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 48 | Сталь стержневая d=10 (длина 2,3 м)
уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м) | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | [5 empty] | 18 | уголок стальной 63х63х5 (длина 3 м)
Зажим ответвительный Р70 | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 8 | [29 empty] | 12 | Зажим ответвительный Р70
0
0
0
0
0
0
0