Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ 110 кВ «Ярославка-Хороль» инв. № PR0005964

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 1.1.21

Комиссия провела обследование: ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расстояние по вертикали от проводов до зеленых насаждений менее допустимого (кустарник выше 5 метров) | 1 га | 11,6 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе, кустарник и мелколесье густые пролеты № 181-198 |
| 2 | Расстояние по вертикали от проводов до зеленых насаждений менее допустимого (кустарник выше 5 метров) | 1 га | 11,6 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые пролет № 181-198 |
| 3 | Расстояние по вертикали от проводов до зеленых насаждений менее допустимого (Ветки деревьев до проводов 1,5-2м) | 100 деревьев | 5 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см пролет № 181-198 |
| 4 |  | 100 хлыстов | 5 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью, диаметр стволов до 20 см пролет № 181-198 |
| 5 |  | 100 деревьев | 5 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см пролет № 181-198 |
| Материалы: |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | База - ВЛ 110 кВ Ярославка-Хороль | км | 42 |  |
| 2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 2,45 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| Расчистка, расширение, вырубка угрожающих деревьев - пересеченная местность, овраги. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б). |  |  |  |  |