## дв
Приложение 3
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Центральные электрические сети"
СУ - ВУВЭС | ЮРЭС
Объект - ___________ | L-33.72 ВЛ 110 кВ М-Реттиховка
Инв. № - ___________ | PR0005913
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 1.1.22
Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ М-Реттиховка вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Заростание просеки различными лиственными породами деревьев густой, средней и редкой порослью | 1 га | 14.5 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе , кустарник и мелколесье густые, пролеты опор № 44-59
2 | Заростание просеки различными лиственными породами деревьев густой, средней и редкой порослью | га | 14.5 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 20 м пролеты опор № 44-59, кустарник и мелколесье: густые
3 | В охранной зоне расстояние от проводов до отдельно стоящих деревьев менее допустимого | 100 деревьев | 2.6 | Валка деревьев в охранной зоне ВЛ отдельно стоящие деревья, угрожающие падением на провода (угрожающие разрастанием в сторону ВЛ на недопустимое расстояние) диаметром до 28 см., пролеты опор № 44-59
|  | 100 хлыстов | 2.6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см пролет № 44-59
|  | 100 деревьев | 2.6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см пролет № 44-59
Материалы:
Транспортная схема
1 | База - ВЛ 110 кВ М-Реттиховка | км | 56
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 3.06
Погрузо-разгрузочные работы
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилигающих лесных насождений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017 г., раздел 3 п. 17б.)