## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение 3 к техническому заданию
реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска
Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Амурские электрические сети»
СП «Восточные электрические сети»
_______________________________________________________
"УТВЕРЖДАЮ"
06 сентября 2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3
Реконструкция ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-0,4 от ТП №101, инв. № VS0003469)
Комиссия в составе: провела обследование ВЛ 6/0,4 кВ г. Райчихинска (ВЛ-0,4 от ТП №101) и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №101, инв. № VS0003469
1 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | -38
2 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | шт | 38
3 | Демонтаж. Траверса на опоре | шт | 16
4 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | ответвление | 30
5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 22
6 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | шт | 3
7 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | шт | 1
Вывоз материалов от демонтажа
8 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 1.35
9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 1.35
10 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 1.35
11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 2.7
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 2.7
13 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 6 км | 1 т груза | 2.7
14 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1.6116
15 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 1.6116
16 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км | 1 т груза | 1.6116
Раздел 2. Строительно-монтажные работы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №101, инв. № VS0003469
17 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 29
18 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 7
19 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 14
20 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 6
21 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | шт | 1
22 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт | 7
23 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м | 0.07
24 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.725
25 | Применительно. Установка разрядников: вручную | компл. | 3
26 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 | ответвление | 30
27 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 0.01
28 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.04
Раздел 3. Материалы по ВЛ-0,4 кВ г. Райчихинска от ТП №101, инв. № VS0003469
Материалы приобретаемые Заказчиком
29 | Стойка СВ 95-3 (ТУ-5863-00700113557-94) | шт. | 29
30 | Провод СИП4 (4*16) (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.11
31 | Провод СИП4 (2*16) (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.497
32 | Провод СИП2 3*50+1*54,6+1*25 (ГОСТ 31946-2012) | км | 0.596
Материалы приобретаемые Подрядчиком
33 | Кронштейн У-3 (узел крепления подкоса) (3.407.1-136) | шт. | 8
34 | Комплект промежуточной подвески ES 1500Е | шт. | 11
35 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 16
36 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт. | 16
37 | Кронштейн анкерный CA-16 | шт. | 60
38 | Болт М12*100 | кг | 3.09
39 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт. | 80
40 | Скрепа для ленты NC-20 | шт. | 72
41 | Бугель NB 20 | шт. | 32
42 | Лента крепления F 207 | м | 104
43 | Зажим ответвительный герметичный Р70 | шт. | 8
44 | Зажим ответвительный герметичный P4 | шт. | 62
45 | Зажим ответвительный герметичный Р645 | шт. | 69
46 | Зажим ответвительный РC-481 | шт. | 10
47 | Зажим ответвительный P 71 | шт. | 19
48 | Зажим плашечный CD 35 | шт. | 10
49 | Хомут стяжной Е 260 | шт. | 61
50 | Колпачок CE 6.35 | шт. | 62
51 | Колпачок CE 25.150 | шт. | 8
52 | УЗПН типа LVA-450-4 в комплекте (ТУ 3414-011-15207362-2006; ГОСТ Р 51992-2011) | шт. | 9
53 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=2,0 м) (ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-88) | шт. | 7
54 | Зажим плашечный ПС-1-1А (ГОСТ 13276-79) | шт. | 16
55 | Краска МЛ-165 (ГОСТ 12034-77) | кг | 1.05
56 | Сталь стержневая d-16мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.0332
57 | Сталь стержневая d-10мм (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.0043
58 | ПГС ГОСТ 23735-2014 | т | 10.4
59 | Электроды сварочные (ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75) | кг | 0.4