Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС		Служба линий

Объект		Инв. №НВ010032,  ВЛ-110 кВ от ХТЭЦ-3 до ПС Водозабор № 1     (Электросетевой комплекс №7)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия провела обследование ВЛ-110кВ Хабаровская ТЭЦ3-Водозабор №1 с отп. на ПС Племрепродуктор (C-43), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 2-3, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 9-10, 10-11, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 37-38, 38-39, 39-40, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49, 49-50, 50-51, 51-52, 61-62 |  | га | 8,425 |  | Расчистка просеки механизированным способом от ДКР средней густоты в пролетах опор № 2-3(0,075га), 4-5(0,075га), 5-6(0,264га), 6-7(0,09га), 7-8(0,195га), 9-10(0,12га), 10-11(0,12га), 13-14(0,225га), 14-15(0,22га), 15-16(0,23га), 16-17(0,354га), 18-19(0,258га), 19-20(0,3га), 20-21(0,195га), 21-22(0,036га), 22-23(0,015га), 24-25(0,2га), 25-26(0,325га), 26-27(0,29га), 27-28(0,11га), 29-30(0,169га), 30-31(0,135га), 31-32(0,183), 32-33(0,285га), 33-34(0,292га), 37-38(0,1га), 38-39(0,285га), 39-40(0,21га), 41-42(0,27га), 42-43(0,27га), 43-44(0,26га), 44-45(0,26га), 45-46(0,192га), 46-47(0,3га), 47-48(0,227га), 48-49(0,227га), 49-50(0,265га), 50-51(0,3га), 51-52(0,3га), 61-62(0,198га) |  |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор №8-9, 12-13, 17-18, 52-53, 53-54, 55-56, 65-66, 67-портал |  | га | 1,257 |  | Расчистка просеки ручным способом от ДКР сплошной густоты в пролетах опор № 8-9(0,12га), 12-13(0,09га), 17-18(0,172га), 52-53(0,345га), 53-54(0,075га), 55-56(0,2га), 65-66(0,225га), 67-портал ПС Водозабор(0,03га) |  |
|  | Наличие ДКР на банкетках анкерных металлических опор №1, 5, 10, 14, 15, 27, 30, 32, 37, 38, 41, 50, 53, 61, 65, 67 |  | га/ шт | 0,1024/ 16 |  | Расчистка банкеток от ДКР вручную анкерных металлических опор № 1, 5, 10, 14, 15, 27, 30, 32, 37, 38, 41, 50, 53, 61, 65, 67 (S = 8×8м) |  |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 56-57, 57-58, 58-59, 66-67 |  | дерево/ га | 6/0,017 |  | Подрезка крон деревьев на уровне 6 метров до провода в пролетах опор № 56-57,66-67 -сосна 6шт. |  |
|  |  |  | дерево/ га | 1/0,003 |  | Подрезка крон деревьев на уровне 6 метров до провода в пролетах опор № 56-57 -берёза 1шт. |  |
|  |  |  | дерево/ га | 70/0,2 |  | Подрезка крон деревьев на уровне 6 метров до провода в пролетах опор № 57-58-59 -садовые деревья 70шт. |  |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого (угрожающие падением) в пролётах опор № 14-20, 21-25, 27-28, 29-34, 37-40, 42-46, 47-52, 61-66 |  | дерево | 345 |  | Вырубка угрожающих деревьев средний диаметр 30 см, средней высотой 20 м, пролетах опор № 14-15-16-17-18-19-20,21-22-23-24-25,27-28,29-30-31-32-33-34,37-38-39-40,42-43-44-45-46,47-48-49-50-51-52,61-62-63-64-65-66 Осина 345 шт. (мягкая порода, ср. ∅30мм) |  |
|  |  |  | дерево | 345 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 30 см. в пролетах опор № 14-20, 21-25, 27-28, 29-34, 47-52, 61-66 Осина 345 шт. |  |
|  |  |  | дерево | 180 |  | Вырубка угрожающих деревьев средний диаметр 30 см, средней высотой 18 м, пролетах опор № 47-48-49-50-51, 61-62-63-64-65-66 -Береза 180шт. (мягкая порода, ср. ∅30мм) |  |
|  |  |  | дерево | 180 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 30 см. в пролетах опор № 47-51, 61-66 -Береза 180шт. |  |
|  |  |  | дерево | 128 |  | Вырубка угрожающих деревьев средний диаметр 25-30 см, средней высотой 18 м, пролетах опор № 14-15-16,37-38-39-40,48-49-50-51-52,61-62-63 -Дуб 128 шт. (твёрдая порода, ср. ∅25-30мм) |  |
|  |  |  | дерево | 128 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 25-30 см. в пролетах опор № 14-16, 37-40, 48-52, 61-63 -Дуб 128 шт. |  |
|  |  |  | дерево | 10 |  | Вырубка угрожающих деревьев средний диаметр 27 см, средней высотой 20 м, пролетах опор № 50-51 - Вяз 10 шт. (твёрдая порода, ср. ∅27мм) |  |
|  |  |  | дерево | 10 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 27 см. в пролетах опор № 50-51 -Вяз 10 шт. |  |
|  |  |  | дерево | 30 |  | Вырубка угрожающих деревьев средний диаметр 35 см, средней высотой 20 м, пролетах опор № 14-15,48-49-50 - Ясень 30 шт. (твёрдая порода, ср. ∅35мм) |  |
|  |  |  | дерево | 30 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 27 см. в пролетах опор № 14-15, 48-50 - Ясень 30 шт. |  |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 56-57, 57-58, 58-59, 65-66 |  | дерево/ га | 5/0,014 |  | Подрезка крон деревьев в пролетах опор № 56-57 - Сосна 5шт. |  |
|  |  |  | дерево/ га | 1/0,003 |  | Подрезка крон деревьев в пролетах опор № 56-57 - Берёза – 1шт. |  |
|  |  |  | дерево/ га | 80/ 0,229 |  | Подрезка крон деревьев в пролетах опор № 57-58-59, 65-66 - Садовые деревья - 80шт. |  |
|  |  |  | дерево | 663 |  | Трелевка древесины, для складирования диаметр стволов до 30 см |  |
|  |  |  | дерево | 30 |  | Трелевка древесины, для складирования диаметр стволов свыше 30 см |  |
|  | Отсутствие проезда к пр. оп. № 1, 10, 12-13 18, 24, 30, 53, 54-56, 62-66, портал ПС Водозабор |  | м3 | 11400 |  | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ и проезд по трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина –5700 м) заезд от опор № 1, 10, 12-13 18, 24, 30, 53, 54-56, 62-66, портал ПС Водозабор |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  | км |  | 20 |  |  |

Примечания: Работа выполняется в охранной зоне ВЛ.

Работы по расчистке просеки, подрезке крон деревьев и расширению просеки проводить в период: январь-апрель.

Существующая ширина просеки составляет 10м от оси ВЛ ( 6,5м от крайних проводов ВЛ опора ПБ-110-6 с траверсой Б2 шиириной 7м). Зона расширения от границ существующей просеки составляет 7м.

Подрядная организация собственными силами производит уборку всех порубочных остатков от расчитски просеки, банкеток, утилизирует, либо оставляет порубочные остатки в измельченном виде (методом мульчирования) по площади места рубки согласно правил пожарной безопасности в лесах.

Полученная после разделки ликвидная древесина остается на местах рубок и должна быть собрана в штабеля или поленницы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 ( ред. От 17.04.2019) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

Вырубка деревьев производится под корень. Высота пней после валки ДКР не должна превышать 1/3 диметра среза (верхней части пня), а у деревьев диаметром менее 30 см - 10 см.