****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 169/МТПиР -Р**

**заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты МСП**

**Источники бесперебойного питания*,* Лот № 27001-ТПИР-ТПИР ОТМ-2020-ДРСК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |   | «27» января 2020 |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП «**Источники бесперебойного питания»*,* лот № 27001-ТПИР-ТПИР ОТМ-2020-ДРСК**

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 4 *(четыре)* заявки.

| №п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | 265732/ ООО "Пауэр Фактор", 127051, Российская Федерация, г. Москва, Москва, Петровский бульвар, д.3, стр.2 офис (квартира) эт.3, помещение 1, к 2, о 7 Д, ИНН 7707405572, КПП 770701001, ОГРН 1187746099177 | 13.11.2019 00:52 |
|  | 265840/ ООО "ЦСП", 690035, Российская Федерация, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ КАЛИНИНА, 25,, ИНН 2537055738, КПП 253701001, ОГРН 1082537006034 | 22.11.2019 07:48 |
|  | 265910/ ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО", 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Цветочная, 25 литер Ж, ИНН 7810388306, КПП 781001001, ОГРН 1157847351837 | 13.11.2019 08:46 |
|  | 266850/ ООО "ПОЗИТРОНИКА-АМУР", 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, 50 лет Октября ул, 65 А, ИНН 2801112302, КПП 280101001, ОГРН 1062801070144 | 22.11.2019 04:27 |

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О**рассмотрении результатов оценки основных частей заявок.*
2. *Об отклонении заявки Участника № 265732*
3. *Об отклонении заявки Участника № 265840*
4. *Об отклонении заявки Участника № 265910*
5. *Об отклонении заявки Участника № 266850*
6. *О признании закупки несостоявшейся*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основных части заявок следующих участников:

| №п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника |
| --- | --- | --- |
|  | 13.11.2019 00:52 | 265732/ ООО "Пауэр Фактор", 127051, Российская Федерация, г. Москва, Москва, Петровский бульвар, д.3, стр.2 офис (квартира) эт.3, помещение 1, к 2, о 7 Д, ИНН 7707405572, КПП 770701001, ОГРН 1187746099177 |
|  | 22.11.2019 07:48 | 265840/ ООО "ЦСП", 690035, Российская Федерация, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ КАЛИНИНА, 25,, ИНН 2537055738, КПП 253701001, ОГРН 1082537006034 |
|  | 13.11.2019 08:46 | 265910/ ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО", 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Цветочная, 25 литер Ж, ИНН 7810388306, КПП 781001001, ОГРН 1157847351837 |
|  | 22.11.2019 04:27 | 266850/ ООО "ПОЗИТРОНИКА-АМУР", 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, 50 лет Октября ул, 65 А, ИНН 2801112302, КПП 280101001, ОГРН 1062801070144 |

**По вопросу № 2**

Отклонить заявку Участника № 265732/ ООО "Пауэр Фактор" от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «б», «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | В заявке участника отсутствуют документы с техническими характеристиками предлагаемого оборудования, согласно приложений №1.1 - №1.3 в **объеме достаточном для оценки** (руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу и вводу, техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами), что не соответствует пункту 4.1 технических требований на проведение закупки. *По результатам дополнительного запроса замечание не снято.*Из представленных документов выявлено следующее несоответствие. В техническом предложении в пунктах 1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 участник предлагает ИБП ИБПФ Т3кВА, вес которых составляет 46 килограмм, что не соответствует требованиям: Таблица 3.2., п 15, Приложения 1.2 технического требования Заказчика.  |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника № 265840/ ООО "ЦСП"от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «б», «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В техническом предложении участника в таблице «Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики продукции», в пунктах п. 1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 указан ИБП Stark Country 3000 в пунктах 1.2, 2.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2 указаны АКБ Ventura GPL 12-100 12В/100Ач. Данный комплект оборудования (ИБП-АКБ) не обеспечивает условие пункта 16, таблицы 3.2 Характеристики ИБП, Приложения 1.2 к техническому требованию Заказчика (Каждый ИБП должен поставляться в комплекте с АКБ суммарной мощностью - для ИБП 3000ВА не менее – 9600 Wh).*По результатам дополнительного запроса замечание не снято.*Участник подтверждает, что для ИБП Stark Country 3000 номинальное напряжение шины DC АКБ равно 72 вольта и для выполнения пункта 16, таблицы 3.2 Характеристики ИБП, Приложения 1.2 к техническому требованию, увеличена емкость каждой батареи до 150 Ач. Однако количество аккумуляторных батарей остается без изменения равным 8 шт. с общим напряжением 96 вольт, что является избыточным, как по их количеству (требуется 6 штук на 1 ИБП), так и для шины DC АКБ равной 72 вольта. |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника № 2265910/ООО "АЛЬЯНСЭНЕРГО" от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «б», «г» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В техническом предложении участника в приложенном Описании ИБП BDC9100RT, на странице 3, в характеристиках для UDC9103-RT указано напряжение шины постоянного напряжения равное 72 вольта и зарядный ток равный 1А, что не соответствует пунктам 1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 Табл.1, Приложения № 1.2 и пунктам 3.6, 3.7 технического требования Заказчика. *В результате запроса разъяснений положений заявок* участник в пояснении предложил тот же комплект Описания ИБП BDC9100RT. На странице 3, в характеристиках для UDC9103-RT внесены изменения:- напряжение шины постоянного напряжения равно 96 вольт и зарядный ток равен 10А, *т.е. изменил суть заявки, что противоречит п. 4.12.2 документации о закупке. (Не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции).*По результатам **дополнительного запроса** замечание **не снято.** |
| 2. | В техническом предложении участника в таблице «Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики продукции», в пунктах п. 1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 указан ИБП HIDEN UDC9103-RTLT в пунктах 1.2, 2.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2 указаны АКБ MNB MM100-12 12В/100Ач. Данный комплект оборудования (ИБП-АКБ) не обеспечивает условие пункта 16, таблицы 3.2 Характеристики ИБП, Приложения 1.2 к Техническому требованию Заказчика (Каждый ИБП должен поставляться в комплекте с АКБ суммарной мощностью - для ИБП 3000ВА не менее – 9600 Wh).*По результатам дополнительного запроса замечание не снято,*так как для ИБП HIDEN UDC9103-RTLT имеющего шину постоянного напряжения равное 72 вольта, для выполнения условий пункта 16, таблицы 3.2 Характеристики ИБП, Приложения 1.2 к техническому требованию Заказчика, необходимо уменьшить количество аккумуляторных батарей до 6 штук, но при этом увеличить их емкость (примерно до 150 Ач), чего не было сделано. |

**По вопросу № 5**

Отклонить заявку Участника № 266850/ ООО "ПОЗИТРОНИКА-АМУР" от дальнейшего рассмотрения на основании п. 4.9.5 «е» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | Участник в основную часть своей заявки включил следующие файлы/документы: «Справку об отсутствии признаков крупной сделки», в которых отражены сведения о ценовом предложении Участника, что не соответствует п. 4.9.5 е) и подпункт 5 пункт 12.1 раздел 12 Документации о закупке. |

**По вопросу №6**

* + - 1. Признать закупку ***«Источники бесперебойного питания»*** несостоявшейся на основании подпункта «б» пункта 4.16.1 Документации о закупке, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г. Елисеева*** |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*Тел. (4162)397-260*