|  | Приложение А к договору об осуществлении технологического присоединения от « » 2019г. № |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК»

| № 01-122-10-384 | 07.08.2019 г. |
| --- | --- |

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (МУПВ ВПЭС).

Основание: Заявка на технологическое присоединение от 17.06.2019 №1/2-5240 (вх. филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 24.06.2019 № ТПр 2495/19)

# 1. Наименование и местонахождение объекта: 2 КЛ 6 кВ, расположенные в Приморском крае, г. Владивостоке.

2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 2500 кВт.

4. Уровень напряжения в точках присоединения электроустановок заявителя: 6 кВ.

# 5. Точки присоединения:

5.1. Линейная ячейка 6 кВ №8 на 1 секции шин ПС 110/6 кВ Промузел с максимальной мощностью 1250 кВт;

5.2. Устанавливаемая линейная ячейка 6 кВ на 2 секции шин ПС 110/6 кВ Промузел с максимальной мощностью 1250 кВт;

Распределение мощности по точкам присоединения, для данного объекта, указано с учётом нормального режима работы электрической сети и является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного выше, в зависимости от режима работы электрической сети. Максимальная мощность в указанных точках поставки в сумме не должна превышать 2500 кВт.

6. Источник питания: ПС 110/6 кВ Промузел.

7. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта, выполняемые АО «ДРСК»:

  - Реконструкция ПС 110/6 кВ Промузел с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА.

  - В РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Промузел выполнить расширение 2 секции шин РУ 6 кВ на 1 линейную ячейку и монтаж оборудования в линейной ячейке 6 кВ №8 в следующем объеме:

    - Выключатели 6 кВ принять вакуумные.

    - Монтаж трансформаторов тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной нагрузке, класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р.

    - Предусмотреть подключение линейных ячеек 6 кВ к устройствам противоаварийной автоматики.

    - Предусмотреть установку быстродействующей дуговой защиты в линейных ячейках 6 кВ.

    - Релейную защиту и противоаварийную автоматику предусмотреть на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами. Устройства РЗА должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

    - Предусмотреть подключение линейных ячеек 6 кВ к существующему устройству телемеханики.

  - Полный объем реконструкции ПС 110/6 кВ Промузел, а также характеристики устанавливаемого оборудования определить в проекте.

  - Предусмотреть организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

8. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта, выполняемые заявителем:

8.1. Разработка схемы электроснабжения Объекта с учётом требований ПУЭ и других нормативно – технических документов.

8.2. Строительство ЛЭП 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ №8 и устанавливаемой на 2 секции шин линейной ячейке 6 кВ ПС 110/6 кВ Промузел до электроустановок МУПВ ВПЭС.

8.2.1. Сечение проводников, тип ЛЭП 6 кВ (кабельные или воздушные), трассу прохождения и конструктивные особенности строящихся ЛЭП 6 кВ определить в проекте.

8.3. Для потребителя 2-й категории предусмотреть схему внешнего электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ.

8.4. Для расчёта уставок релейной защиты и определения полного объёма реконструкции, предоставить в филиал АО «ДРСК» «ПЭС»:

- первичную схему питания 6 кВ с указанием длины линий, марки, сечения провода;

- установленную мощность трансформаторов всех ТП;

- место подключения ТП;

- расстояние до ТП в км;

- характер нагрузки;

8.5. При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений, определённых ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов фильтркомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

8.6. В случае выявления, при проектировании, возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности tg φ>0,4 на шинах 6 кВ ПС 110/6 кВ Промузел, предусмотреть средства компенсации реактивной мощности и автоматику регулирования напряжения и поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне tg φ≤0,4 на шинах 6 кВ ПС 110/6 кВ Промузел.

8.7. Представление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

8.8. В случае, если в ходе проектирования возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

8.9. Подключение энергопринимающих устройств Заявителя к РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Промузел, предусматривает участие всей нагрузки объекта заявителя в реализации управляющих воздействий автоматики ограничения снижения частоты (АЧР, ЧАПВ).

9. К 2020 году (с учётом перспективы до 2030г.) максимальные токи трёхфазного и однофазного короткого замыкания на шинах 110 кВ ПС 110/6 кВ Промузел составят 14,68 кА и 12,49 кА соответственно.

10. Настоящие технические условия являются неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения и без договора не действительны, срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

| Первый заместитель директора по производству – главный инженер филиала АО «ДРСК» «ПЭС» | С.Н. Корчемагин |
| --- | --- |

Исп. Тыщук А.Д.

8 (423) 22-11-317

Tyschuk-ad@ prim.drsk.ru