|  | Приложение А к договору об осуществлении технологического присоединения от « » 2019г. № |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК»

| № 01-122-10-490 | 25.09.2019 г. |
| --- | --- |

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый двор» (ООО «Торговый двор»).

Основание: Заявка на технологическое присоединение от 09.09.2019 № б/н (вх. филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 09.09.2019 № ТПр 3501/19).

# 1. Наименование и местонахождение объекта: Увеличение объёма максимальной мощности производственной базы, расположенной в Приморском крае, 
г. Владивостоке, ул. Заречная, 51.

2. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: увеличение максимальной мощности на 700 кВт (максимальная мощность с учетом увеличения составит 2000 кВт в том числе существующая мощность – 1300 кВт по договору энергоснабжения № 5207 от 20.12.2017г).

3. Категория надёжности электроснабжения: 2

4. Уровень напряжения в точках присоединения электроустановок заявителя: 6 кВ.

# 5. Точки присоединения:

# 5.1. Элементы электрической сети, расположенные в линейных ячейках 6 кВ № 9 
ПС 110/6 кВ Промузел – основное электроснабжение 2000 кВт в том числе вновь присоединяемая мощность 700 кВт.

# 5.2. Элементы электрической сети, расположенные в линейных ячейках 6 кВ № 29 
ПС 110/6 кВ Промузел – резервное электроснабжение 2000 кВт в том числе вновь присоединяемая мощность 700 кВт.

6. Основной источник питания: 1-я секция шин 6 кВ ПС 110/6 кВ Промузел.

7. Резервный источник питания: 2-я секция шин 6 кВ ПС 110/6 кВ Промузел.

8. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта, выполняемые АО «ДРСК»:

8.1. Реконструкция ПС 110/6 кВ Промузел с увеличением трансформаторной мощности.

8.2. Замена трансформаторов тока с коэффициентом трансформации 150/5 А в линейных ячейках 6 кВ № 9 и № 29 ПС 110/6 кВ Промузел на трансформаторы тока с расчётным коэффициентом трансформации, соответствующим увеличенной нагрузке, класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5 для устройств релейной защиты и автоматики 10 р.

8.3. Перерасчёт и, при необходимости, изменение уставок релейной защиты в соответствии с проведёнными расчётами в линейных ячейках 6 кВ № 9 и № 29 ПС 110/6 кВ Промузел.

8.4. Полный объем реконструкции ПС 110/6 кВ Промузел, а также характеристики устанавливаемого оборудования определить в проекте.

9. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта, выполняемые заявителем:

9.1. Разработка схемы электроснабжения электроустановок объекта с учётом требований «Правил устройства электроустановок» и других нормативно – технических документов.

9.2. Проверка пропускной способности ЛЭП 6 кВ фидеров 6 кВ № 9 и № 29 ПС 110/6 кВ Промузел. При необходимости выполнение мероприятий по увеличению пропускной способности линии либо строительству дополнительных ЛЭП 6 кВ.

9.3. Для потребителя 2-й категории предусмотреть схему внешнего электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ.

9.4. Для расчёта уставок релейной защиты и определения полного объёма реконструкции, предоставить в филиал АО «ДРСК» «ПЭС»:

- первичную схему питания 6 кВ с указанием длины линий, марки, сечения провода;

- установленную мощность трансформаторов всех ТП;

- место подключения ТП;

- расстояние до ТП в км;

- характер нагрузки;

9.5. При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений, определённых ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов фильтркомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

9.6. В случае выявления, при проектировании, возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности tg φ>0,4 на шинах 6 кВ ПС 110/6 кВ Промузел, предусмотреть средства компенсации реактивной мощности и автоматику регулирования напряжения и поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне tg φ≤0,4 на шинах 6 кВ ПС 110/6 кВ Промузел.

9.7. Представление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

9.8. В случае, если в ходе проектирования возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

9.9. Подключение энергопринимающих устройств Заявителя к фидерам 6 кВ № 9 и 
№ 29 ПС 110/6 кВ Промузел предусматривает участие всей нагрузки объекта Заявителя в реализации управляющих воздействий автоматики ограничения снижения частоты (АЧР, ЧАПВ).

10.  К 2020 году максимальные токи трёхфазного и однофазного короткого замыкания на шинах 110 кВ ПС 110/6 кВ Промузел составят 15,81 кА и 13,13 кА (соответственно).

11. Настоящие технические условия действительны 2 года со дня заключения договора

технологического присоединения и без оформленного договора не действительны.

Первый заместитель директора по производству –

главный инженер филиала АО «ДРСК» «ПЭС»           	                 С.Н. Корчемагин

Сергеева Н.П.

8 (423) 2211-391,

sergeeva@prim.drsk.ru