Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной политике АО «ДРСК»»

Приложение 5 к техническим  требованиям на ремонт

сетевых участков  с. Возжаевка, с. Томичи,

ЗТП 10/0,4 кВ Ивановского, Благовещенского,

Белогорского РЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект            ТП 10/0.4  с. Чигири   13-17   CS0001795

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ТП 13-17 с. Чигири, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы производятся в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Течь кровли. Разрушение отмостки. Разрушение л/марша крыльца. | м2 | 8,2 | Изготовление и установка накладного защитного экрана на кирпичные парапеты 2 стороны из оцинкованного железа 0,5 мм с креплением на пластиковые дюбеля и кровельные оцинкованные саморезы 5,5*60 мм. Вид гнутого профиля согласовать. |
|  |  | шт. | 40 | Сверление отверстий перфоратором глубиной 100 мм в ж/б плите покрытия. |
|  |  | шт. | 40 | Установка болтов строительных с кольцом Д-12, длиной 80 мм. |
|  |  | м3 | 0,65 | Установка лежней из бруса 100*100 мм и досок 150*50 мм. Крепление к болтам проволокой 2 мм в две нитки, скрутки в 10 местах на ряду лежня. Схему кровли согласовать с Заказчиком. |
|  |  | м2 | 8,3 | Грунтовка олифой ветровой доски 1 сторону из строганных досок. |
|  |  | м2 | 8,3 | Простая окраска за один раз ветровой доски из строганных досок масляной краской для наружных работ. |
|  |  | м | 18,4 | Установка ветровой доски из строганных досок 25 мм * 150 мм 2 стороны. |
|  |  | м2 | 62,6 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного оцинкованного цельного листа высокого профиля Н = 44 мм толщиной 0,6 мм с креплением на саморезы кровельные длиной 60 мм, д. 4,2 мм. Верхний и нижний ряд в каждую волну остальные ряды через волну в разбежку. |
|  |  | м2 | 15 | Расчистка поверхности отмостки от поросли травы. |
|  |  | м2 | 36 | Устройство основания из ПГС с уплотнением послойно толщиной 100 мм. |
|  |  | м2 | 20 | Устройство бетонной отмостки 800 мм шириной, толщиной 80 мм с уклоном на все стороны. |
|  |  |  |  | Устройство 4 крылец |
|  |  | м3 | 1,2 | Разработка грунта вручную под установку л/марша и бетонного крыльца. Эскиз крыльца согласовать под подпись. |
|  |  | м2 | 18 | Устройство основания из ПГС с уплотнением толщиной 100 мм. |
|  |  | шт | 24 | Сверление отверстий 16 мм в бетонных блоках глубиной 120 мм. |
|  |  | шт | 24 | Установка штырей из арматуры д-16 мм в отверстия длиной 150 мм. |
|  |  | шт | 24 | Приварка тяг из арматуры А-2 д-12 мм длиной по 1,4 м. |
|  |  | м | 16 | Монтаж верхнего армированного пояса из трёх участков арматурой в два ряда д-12 мм. |
|  |  | шт | 20 | Установка закладных пластин 60*120*4 мм для монтажа стоек перил. |
|  |  | шт | 24 | Забивка в грунт стоек длиной1,2 м из уголка 40*40*4 мм на уровень нижней плоскости дверного проема. |
|  |  | м2 | 7,5 | Установка двухсторонней опалубки для заливки бетонной стенки площадки крыльца. |
|  |  | м2 | 7,5 | Разборка опалубки с сохранением щитов. |
|  |  | раз | 3 | Сборка и разборка опалубки 7,5 м2 ранее разобранной с добавлением п/материала. |
|  |  | м3 | 1,84 | Заливка бетоном В-20 стенок крыльца. |
|  |  | м3 | 8,8 | Засыпка пустоты внутри опалубки ПГС с уплотнением. |
|  |  | м2 | 10 | Устройство бетонного основания верхней площадки из бетона В-20 толщиной 100 мм. |
|  |  | т/м2 | 0,038/12,8 | Изготовление и установка решетки перилл (уголок 40*40*4 мм длина 12 м, прут круг д-12 мм длина 800 мм 13 шт.) с приваркой к стойкам и закладным пластинам. |
|  |  | рез / м3 | 3/ 0,013 | Резка лестничного железобетонного марша промышленного производства шириной 1300 мм вдоль проступи. |
|  |  | шт | 4 | Монтаж части лестничного марша. |
|  |  | м2 | 8,0 | Окраска эмалью для наружных работ металлических поверхностей стоек, перил, прутков с двух сторон, простая на один раз, предварительно загрунтованных железным суриком. |
|  |  | м2 | 39 | Окраска эмалью для наружных работ металлических поверхностей уголков, дверей, ворот с двух сторон простая на один раз, предварительно загрунтованных. |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 11 | Объект ремонта находится по адресу: с. Чигири ЗТП 13-17 |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |