Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной политике АО «ДРСК»»

Приложение 9 к техническим  требованиям на ремонт

сетевых участков  с. Возжаевка, с. Томичи,

ЗТП 10/0,4 кВ Ивановского, Благовещенского,

Белогорского РЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект            ТП 10/0.4 КТП160  10-05  СS0001834

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ТП 86 г. Белогорск, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы производятся в электроустановке) Высота сооружения – 8 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Течь кровли. Разрушение отмостки. Деформация и коррозия дверей, ворот. | шт | 80 | Сверление отверстий в силикатном кирпиче 10*80 мм перфоратором. |
|  |  | м2 | 22 | Изготовление и установка накладного защитного экрана на кирпичные парапеты 3 стороны из оцинкованного железа 0,5 мм с креплением на пластиковые дюбеля и кровельные оцинкованные саморезы 10*80 м. Вид гнутого профиля согласовать. |
|  |  | м2 | 10 | Изготовление и установка накладного защитного экрана 2 шт. на выступающие плиты из оцинкованного железа 0,5 мм с креплением на пластиковые дюбеля 10*80 мм и кровельные оцинкованные саморезы. Вид гнутого профиля согласовать. |
|  |  | шт. | 30 | Сверление отверстий перфоратором глубиной 100 мм в ж/б плите покрытия. |
|  |  | шт. | 30 | Установка болтов строительных с кольцом Д-12, длиной 80 мм. |
|  |  | м3 | 0,4 | Установка лежней из бруса 100*100 мм и досок 150*50 мм. Крепление к болтам проволокой 2 мм в две нитки, скрутки в 10 местах на ряду лежня. Схему кровли согласовать с Заказчиком. |
|  |  | м2 | 61 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного оцинкованного цельного листа высокого профиля Н = 44 мм толщиной 0,6 мм с креплением на саморезы кровельные длиной 60 мм, д. 4,2 мм. Верхний и нижний ряд в каждую волну остальные ряды через волну вразбежку. |
|  |  | м2 | 20 | Расчистка поверхности земли от поросли травы (снятие дёрна). |
|  |  | шт. | 3 | Удаление с плоскости участка отмостки пней (Д-100 мм, 80 мм). |
|  |  | м2 | 1,7 | Разравнивание грунта вручную. |
|  |  | шт. | 2 | Демонтаж бордюр дорожных длиной 1 м. |
|  |  | м2 | 29 | Демонтаж бетонной отмостки толщиной 80 мм. |
|  |  | м3 | 4,0 | Разработка грунта вручную 2 категории глубиной 100 мм. |
|  |  | м2 | 40 | Устройство основания из ПГС с уплотнением послойно 2 раза толщиной 100 мм. |
|  |  | м2 | 29 | Устройство бетонной отмостки 800 мм шириной, толщиной 80 мм с уклоном на все стороны. |
|  |  | т | 10 | Погрузка и вывоз мусора с объекта на расстояние 20 км. |
|  |  | м2 | 2,2 | Демонтаж деревянного дверного блока (2,31*0,95 м проём) в РУ 0,4 кВ. |
|  |  | м2/т | 2,2/0,085 | Установка в РУ 0,4 кВ металлических, не утепленных дверей. Рама проема - уголок 63*63 мм, стенка 4 мм, обрамление полотен - уголок 50*50 мм, стенка 4 мм, с наличием петель для замка, шарниры 2 шт. Плоскость из стали толщиной 2,0 мм. |
|  |  | м2/т | 4,26/0,09 | Демонтаж не утепленных металлических полотен ворот 2,30*1,85 м в ячейке Т-1. |
|  |  | м2/т | 4,26/0,117 | Установка в ячейке Т-1 металлических, не утепленных полотен ворот. Обрамление полотна - уголок 50*50 мм, стенка 4 мм, с наличием петель для замка. Шарниры 4 шт., запорные шпингалеты 2 шт. Плоскость из стали толщиной 2,0 мм. |
|  |  | м2/т | 4,42/0,1 | Демонтаж не утепленных металлических полотен ворот 2,30 *1,92 м в ячейке Т-2. |
|  |  | м2/т | 4,42/0,120 | Установка в ячейке Т-2 металлических, не утепленных полотен ворот. Обрамление полотна – уголок 50*50 мм, стенка 4 мм, с наличием петель для замка. Шарниры 4 шт., запорные шпингалеты 2 шт. Плоскость из стали толщиной 2,0 мм. |
|  |  | м2 | 2,3 | Демонтаж не утепленных деревянных ворот 2,3*1,0 м. в РУ 10 кВ. |
|  |  | м2/т | 2,3/0,061 | Установка в РУ 10 кВ металлических, не утепленных ворот. Рама проема – уголок с обрамлением из уголка (63*63 мм, стенка 5 мм) 63*63 мм, стенка 4 мм, обрамление полотна – уголок 50*50 мм, стенка 4 мм, с наличием петель для замка. Плоскость из стали толщиной 2,0 мм. |
|  |  | м2 | 38,5 | Окраска эмалью для наружных работ металлических поверхностей с двух сторон. простая на один раз, предварительно загрунтованных. |
|  |  | м2 | 5,0 | Очистка металлической щеткой поверхности металла от отслоившейся краски. |
|  |  | м2 | 5,0 | Окраска эмалью для наружных работ металлических поверхностей вентиляционных решеток с двух сторон простая на один раз, предварительно загрунтованных. |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 150 | Объект ремонта находится по адресу: г. Белогорск ТП-86 |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |