Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»»

Приложение 6 к техническим требованиям на ремонт

сетевых участков с. Возжаевка, с. Томичи,

ЗТП 10/0,4 кВ Ивановского, Благовещенского,

Белогорского РЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект            ЗТП №368 "Русь" (№ 15-11)  АS0003803

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ЗТП  15-11 п. Плодопитомник, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы производятся в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Течь кровли. Разрушение отмостки. Отслоение окрасочного слоя от металлических поверхностей | шт. | 36 | Сверление отверстий перфоратором глубиной 100 мм в ж/б плите. |
|  |  | шт. | 36 | Установка болтов строительных с кольцом Д-12, длиной 80 мм. |
|  |  | м3 | 0,56 | Установка лежней из бруса 100*100 мм и досок 150*50 мм. Крепление к болтам проволокой 2 мм в две нитки, скрутки в 8 местах на ряду лежня. |
|  |  | м2 | 4 | Грунтовка олифой ветровой доски 1 сторону из строганных досок. |
|  |  | м2 | 4 | Простая окраска за один раз ветровой доски из строганных досок масляной краской для наружных работ. |
|  |  | м | 24 | Установка ветровой доски из строганных досок 25 мм * 150 мм. Три стороны. |
|  |  | м2 | 50,0 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного оцинкованного цельного листа высокого профиля Н = 44 мм толщиной 0,6 мм с креплением на саморезы кровельные длиной 60 мм, Д-4,2 мм. Верхний и нижний ряд в каждую волну остальные ряды через волну вразбежку. (cхему кровли согласовать) |
|  |  | м2 | 40 | Расчистка поверхности земли от поросли травы |
|  |  | м2 | 31 | Демонтаж бетонной отмостки. |
|  |  | м3 | 1,6 | Разработка грунта вручную 2 категории глубиной 50 мм. |
|  |  | м2 | 31 | Устройство основания из ПГС с уплотнением толщиной 100 мм. |
|  |  | м2 | 31 | Устройство бетонной отмостки 800 мм шириной, толщиной 80 мм с уклоном на все стороны. |
|  |  | т | 3 | Погрузка и вывоз мусора на расстояние 8 км. |
|  |  | м2 | 30 | Очистка металлической щеткой поверхности металла от отслоившейся краски. |
|  |  | м2 | 57 | Окраска эмалью для наружных работ металлических поверхностей дверей, ворот, косоура, площадки РУ-10кВ с двух сторон простая на один раз, предварительно загрунтованных. |
|  |  | м2 | 11,5 | Окраска эмалью для наружных работ металлических поверхностей вентиляционных решеток с двух сторон простая на один раз, предварительно загрунтованных. |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 10 | Объект ремонта находится по адресу: п. Плодопитомник ЗТП 15-11 |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |