****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 538/МР-ВП**

заседания Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме на право заключения договор: ***«Арматура электротехническая», лот 403701-РЕМ ПРОД-2020-ДРСК***

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«23» сентября 2020** |

**№ ЕИС – 32009410064**

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос котировок в электронной форме на право заключения договора: «Арматура электротехническая», лот 403701-РЕМ ПРОД-2020-ДРСК

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 5** (пять)заявок.

| №п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 26.08.2020 09:51 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ" ИНН/КПП 2721127783/272401001 ОГРН 1052740165697 | 2 254 024.28 |
|  | 27.08.2020 07:40 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 5902884036/590401001 ОГРН 1115902012544 | 2 337 699.00 |
|  | 27.08.2020 07:47 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛТАЙ" ИНН/КПП 2225157854/222501001 ОГРН 1152225005217 | 2 182 410.00 |
|  | 27.08.2020 08:22 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ЭЛЕКТРОТЕХНИК" ИНН/КПП 5502049009/550101001 ОГРН 1025500526215 | 2 890 723.02 |
|  | 26.08.2020 15:06 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ" ИНН/КПП 5405444726/540501001 ОГРН 1115476141296 | 2 246 206.00 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 0 (ноль) заявок.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки* *ООО "К-ЭЛЕКТРОТЕХНИК"*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
4. *О ранжировке заявок.*
5. *О выборе победителя закупки.*

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| *№**п/п* | *Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер* | *Цена заявки, руб. без НДС*  | *Дата и время регистрации заявки* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ" ИНН/КПП 2721127783/272401001 ОГРН 1052740165697 | 2 254 024.28 | 26.08.2020 09:51 |
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 5902884036/590401001 ОГРН 1115902012544 | 2 337 699.00 | 27.08.2020 07:40 |
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛТАЙ" ИНН/КПП 2225157854/222501001 ОГРН 1152225005217 | 2 182 410.00 | 27.08.2020 07:47 |
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ЭЛЕКТРОТЕХНИК" ИНН/КПП 5502049009/550101001 ОГРН 1025500526215 | 2 890 723.02 | 27.08.2020 08:22 |
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ" ИНН/КПП 5405444726/540501001 ОГРН 1115476141296 | 2 246 206.00 | 26.08.2020 15:06 |

**По вопросу №2**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО " К-ЭЛЕКТРОТЕХНИК "***от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта «г» 4.9.6 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1. | В составе заявки участника в техническом предложении позиция 1 (кабельная муфта для кабеля сечением 120-240) не является эквивалентной к заявленной в технических требованиях к закупке (кабельная муфта для кабеля сечением 70-120), так как предложенные муфты не подходят на запрашиваемый диапазон сечений кабеля, что не соответствует условиям пункта 6.1 документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято.****В предложенном разъяснении участника, в пункте 1 технического предложения предложены две разные муфты. Первая предлагаемая муфта для кабеля с бумагомасленой изоляцией (GUSJ-42/70-120- 3HL) не является аналогом. Вторая (POLJ-42/3x70-120) эквивалентна запрашиваемой в техническом задании Заказчика. Что противоречит требованиям пункта 4.5.5.2 Документации о закупке: «При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям Документации о закупке в отношении всех показателей, которые в ней установлены. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели».**Кроме того, в пункте 1 участник, после дополнительного запроса, изменил суть своего первичного технического предложения (вместо TRAJ-42/1x120-240-3HL были предложены GUSJ-42/70-120-3HL или POLJ-42/3x70-120), что противоречит требованиям пункта 4.10.2 Документации о закупке: «Не допускаются ответы со стороны Участников, изменяющие суть заявки (предмет, объем, цена, номенклатура предлагаемой Участником продукции)».*  |
| 2. | В составе заявки участника в техническом предложении позиция 6 (кабельная муфта для кабеля сечением 70-120 с бумажной изоляцией) не является эквивалентной к заявленной в технических требованиях к закупке (кабельная муфта для кабеля сечением 50-120 с пластмассовой изоляцией), так как предложенные муфты не походят для использования на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена и предложены на более узкий диапазон сечений кабеля, что не соответствует условиям пункта 6.1 документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято.****В предложенном разъяснении участника, в пункте 6 технического предложения предложены две разные муфты.* *Первая предлагаемая муфта для кабеля с бумагомасленой изоляцией (GUSJ-42/70-120- 3HL) не является аналогом. Вторая (POLJ-42/3x70-120) эквивалентна запрашиваемой в техническом задании Заказчика. Что противоречит требованиям пункта 4.5.5.2 Документации о закупке: «При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям Документации о закупке в отношении всех показателей, которые в ней установлены. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели».* |
| 3. | В составе заявки участника в техническом предложении позиция 7 (кабельная муфта для кабеля с бумажной изоляцией) не является эквивалентной к заявленной в технических требованиях к закупке (кабельная муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией), так как предложенные муфты не походят для использования на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена, что не соответствует условиям пункта 6.1 документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято.****В предложенном разъяснении участника, в пункте 7 технического предложения предложены две разные муфты. Первая предлагаемая муфта для кабеля с бумагомасленой изоляцией (GUSJ-42/120-240-1HL) не является аналогом. Вторая (POLJ-42/1x120-240) эквивалентна запрашиваемой в техническом задании Заказчика. Что противоречит требованиям пункта 4.5.5.2 Документации о закупке: «При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям Документации о закупке в отношении всех показателей, которые в ней установлены. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели».* |
| 4. | В составе заявки участника в техническом предложении позиция 8 (кабельная муфта для кабеля с бумажной изоляцией) не является эквивалентной к заявленной в технических требованиях к закупке (кабельная муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией), так как предложенные муфты не походят для использования на кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена, что не соответствует условиям пункта 6.1 документации о закупке, в котором установлено следующее требование: Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято.****В предложенном разъяснении участника, в пункте 8 технического предложения предложены две разные муфты. Первая предлагаемая муфта для кабеля с бумагомасленой изоляцией (GUSJ-42/120-240-1HL) не является аналогом. Вторая (POLJ-42/1x120-240) эквивалентна запрашиваемой в техническом задании Заказчика. Что противоречит требованиям пункта 4.5.5.2 Документации о закупке: «При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям Документации о закупке в отношении всех показателей, которые в ней установлены. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели».* |

**По вопросу №3**

* + - 1. Признать заявки:

ООО"ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ"ИНН/КПП2721127783/272401001ОГРН105274016569,ООО"РТК"НОВЫЕТЕХНОЛОГИИ"ИНН/КПП5902884036/590401001ОГРН1115902012544, ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛТАЙ" ИНН/КПП2225157854/222501001ОГРН1152225005217, ООО "ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ" ИНН/КПП5405444726/540501001ОГРН 1115476141296 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

**По вопросу № 4**

1. Утвердить ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование Участника и/или идентификационный номер*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Итоговая цена заявки, руб. без НДС*** | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛТАЙ" ИНН/КПП 2225157854/222501001 ОГРН 1152225005217 | 27.08.2020 07:47 | 2 182 410,00 | нет |
| 2 место | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ" ИНН/КПП 5405444726/540501001 ОГРН 1115476141296 | 26.08.2020 15:06 | 2 246 206,00 | нет |
| 3 место | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ" ИНН/КПП 2721127783/272401001 ОГРН 1052740165697 | 26.08.2020 09:51 | 2 254 024.28 | нет |
| 4 место | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН/КПП 5902884036/590401001 ОГРН 1115902012544 | 27.08.2020 07:40 | 2 337 699,00 | нет |

**По вопросу № 5**

Признать Победителем закупки Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по степени предпочтительности для Заказчика***: ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛТАЙ"*** ИНН/КПП2225157854/222501001 ОГРН 1152225005217с ценой заявки ***2 182 410,00*** руб. без учета НДС.

*Срок поставки*: в течение 90 дней с даты заключения договора.

*Условия оплаты*: Расчёт за поставленный товар осуществляется: в течение 30 (тридцати) календарных дней/ 15 (пятнадцати) рабочих дней (в случае если Поставщик является субъектом МСП) с даты подписания акта сдачи-приёмки товара, товарной накладной (ТОРГ-12) на основании счета, выставленного Поставщиком, и с учетом пункта 2.4.2. Договора.

 *Гарантийные обязательства*: Гарантия на продукцию: 12 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12.

2. Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после официального размещения итогового протокола по результатам закупки.

3. Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих документов согласно Документации о закупке.

***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня Г.М. Терёшкина***