|  | Приложение к договору об осуществлении технологического присоединения от « » 2018г № ________ |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК»

| № 01-122-10-14 | 24.01.2018 г. |
| --- | --- |

«Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

Заявитель: КГУП «Примтеплоэнерго» Партизанский филиал.

Основание: Заявка на технологическое присоединение от 28.11.2017 №12/1952-0015 (вх. филиала АО «ДРСК» Приморские ЭС от 29.11.2017 №ТПр 4164/17-1).

1. Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств заявителя:

Электроустановки котельной 2/10, расположенной в Приморском крае, г. Партизанск, ул. Ленинская,54.

2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя: 1172 кВт (увеличение максимальной мощности на 452 кВт по существующей точке присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» (720 кВт АРБП №250 от 28.06.2012г) с организацией второй точки присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» максимальной мощностью 1172 кВт для изменения категории надежности электроснабжения объекта).

3. Категория по надежности электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей:1, 2 в том числе;

1-я категория – 100 кВт;

2-я категория – 1072 кВт;

4. Уровень напряжения в точках присоединения: 6 кВ;

5. Точки присоединения:

5.1. Элементы электрической сети проектируемой от линейной ячейки 6 кВ № 5 ПС 110/6 кВ ХФЗ ЛЭП 6 кВ, расположенные на границе земельного участка заявителя – основное электроснабжение 1172 кВт.

5.2. Элементы электрической сети расположенные на фидере  6 кВ № 19 ПС 35/6 кВ Партизан, расположенные на границе земельного участка заявителя – резервное электроснабжение 1172 кВт.

Распределение мощности по точкам присоединения для данного объекта в является условным и может отличаться от указанного выше,  в зависимости от режима работы электрической сети и в сумме не должно превышать.

6. Источники питания:

6.1. Основной - ПС 110/6 кВ ХФЗ.

6.2. Резервный - ПС 35/6 кВ Партизан

7. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта выполняемые АО «ДРСК»:

7.1. Замена трансформаторов тока в линейной ячейке 6 кВ № 19 ПС 35/6 кВ Партизан с коэффициентом трансформации 100/5 А на трансформаторы тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим увеличенной нагрузке, класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р.

7.2. Строительство ЛЭП 6 кВ от линейной ячейки 6 кВ № 5 ПС 110/6 кВ ХФЗ до границы участка заявителя.

7.2.1. Тип ЛЭП 6 кВ (кабельные или воздушные), их количество, сечение проводников, трассу прохождения и конструктивные особенности определить в проекте, при необходимости предусмотреть установку разъединителя на конечной опоре.

8. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта, выполняемые заявителем:

8.1. Разработать схему электроснабжения объекта от точек присоединения, расположенных на границе участка с переводом нагрузки с абонентского фидера 6 кВ № 1 ПС 35/6 кВ Партизан на новый фидер 6 кВ №5 ПС 110/6 кВ ХФЗ и исключением фидера 6 кВ № 1 ПС 35/6 кВ Партизан из схемы питания объекта.

8.1.1. Предусмотреть строительство необходимого количества ЛЭП 6 кВ в границах собственного участка от точек присоединения до ТП 6/0,4 кВ объектов заявителя.

8.1.2. Тип ЛЭП 6 кВ (кабельные или воздушные), их количество, сечение проводников, трассу прохождения и конструктивные особенности определить в проекте.

8.2. Строительство, при необходимости, в границах собственного земельного участка, необходимого количества ТП 6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами необходимой мощности. Тип, место установки, параметры ТП 6/0,4 кВ, мощность и количество трансформаторов уточнить в проекте. В ТП 6/0,4 кВ  предусмотреть заземление и защиту от перенапряжений.

8.3. Обеспечить организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

8.3.1. Предусмотреть учет активной и реактивной энергии.

8.3.2. Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- Класс точности не ниже 0,5S для активной энергии, не ниже 2,0 – для реактивной энергии;

- Обеспечивать измерение почасовых объемов потребления электрической энергии;

- Обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или быть включёнными в систему учета;

8.3.3. Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне  от -40 до +55ºС;

8.3.4. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5

8.3.5. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов напряжения для учёта принять не ниже 0,5.

8.3.6. Подключение прибора учета к измерительным трансформаторам выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.

8.3.7. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями ПУЭЭ и ПТЭ ЭП.

8.3.8. При отсутствии технической возможности установки измерительного комплекса на границе балансовой принадлежности, необходимо согласовать с филиалом АО «ДРСК» – «Приморские ЭС» место установки и методику дорасчета потерь.

8.4. В случае определения, при проектировании, объектов аварийной и (или) технологической брони, решение по энергообеспечению нагрузок брони принять в соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 06 июня 2013 года № 290. Разработать электрические схемы сохранения брони, включая применение, автономных источников электроснабжения с автоматикой, исключающей подачу напряжения от автономных источников в сеть энергосистемы.

8.5. При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии, в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений определенных ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов фильтркомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

8.6. Электроснабжение потребителей 1, 2 категорий надежности электроснабжения выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. Для обеспечения 1-ой категории по надежности предусмотреть АВР в сети заявителя.

8.7. В случае выявления, при проектировании, возможности нарушения, объектами коммунальной инфраструктуры объекта соотношения потребления активной и реактивной мощности tg φ>0,4 на шинах 6 кВ ПС 110/6 кВ ХФЗ и ПС 35/6 кВ Партизан предусмотреть средства компенсации реактивной мощности и автоматику регулирования напряжения и поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне tg φ≤0,4 на шинах 6 кВ ПС 110/6 кВ ХФЗ и ПС 35/6 кВ Партизан.

8.8. Подключение энергопринимающих устройств объекта к ПС  110/6 кВ ХФЗ и ПС 35/6 кВ Партизан, предусматривает участие всей нагрузки объекта в реализации управляющих воздействий противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ).

8.9. Представление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

8.10. В случае, если в ходе проектирования возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

9. К 2025 году максимальные токи трехфазного и однофазного короткого замыкания на шинах 110 кВ ПС 110/6 кВ ХФЗ составит 13,3 кА и 12 кА (соответственно) и максимальный ток трехфазного короткого замыкания на шинах 35 кВ ПС 35/6 кВ Партизан  составит 3,2 кА.

10. Настоящие технические условия действительны 3 года со дня заключения договора технологического присоединения и без оформленного договора не действительны.

Технические условия № 122-10- 725 от 28.12.2017 г. аннулируются.