Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): 1172

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_ХФЗ_, №ф. 6кВ «5» (новый), конечная опора проектируемой ЛЭП 6 кВ

Вторая точка присоединения: ПС-_Партизан, №ф. 6(10) кВ «19», ТП № ______,

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 0 метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____________________________________________________;

Класс напряжения (кВ) ___________;

Расстояние (м)___________.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ |  | 2600 |
|  |  |  |  | КЛ |  | 200 |
| 1.2. |  | Установка опор +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  | 32 |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 14 |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 3 |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе (м) |  | СИП-3 1х95 |  | 7540 |
|  |  |  |  | в т.ч на ошиновку РЛНД(2шт.) |  | 18 |
| 1.4. |  | Прокладка кабеля по трассе (м) |  | ААБ 3х240 |  | 210 |
| 1.5. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | 2 |
| 1.6. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  | Концевая (3х240) |  | 2 |
| 1.7. |  | Устройство кабельного вывода с ПС (шт.) |  |  |  | 1 |
| 2.Работы на ПС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТТ Ф № 19 ПС Партизан |  | ТПЛ-10, 150/5 |  | 2шт. |
| 6. Вырубка зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  | 40 |  |
| 6.2 | Валка ОСД,1 дерево |  |  |  | 50 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12.Примечание: Для электроснабжения объекта необходимо:

1. Строительство ЛЭП 6 кВ до границы участка заявителя с кабельным вводом к линейной ячейке 6 кВ № 5 ПС 110/6 кВ ХФЗ;

2.Замена трансформаторов тока в линейной ячейке 6 кВ №19 ПС 35/6 кВ Партизан номиналом 100/5 на трансформаторы тока номиналом не менее 150/5.

3.Изменение схемы электроснабжения Заявителя с исключением из схемы питания абонентского фидера 6 кВ №1 ПС 35/6 кВ Партизан