|  | # Приложение А к договору об # осуществлении технологического # присоединения к электрическим сетям от ___________г № _________ |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

# для присоединения к электрическим сетям

| № 01-122-10-369 | 29.07.2019 г. |
| --- | --- |

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

Заявитель: АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

Основание: Заявка на технологическое присоединение от 18.07.19г № 004-6538 (вх. филиала АО «ДРСК» Приморские ЭС от 22.07.2019 № ТПр 2907/19.)

- Наименование и место нахождения объекта: электроустановки ТП (РТП) 10 кВ «фермерский комплекс», расположенные по адресу: Приморский край, Михайловский р-н, с. Григорьевка, в 0,5 км на северо-запад , кадастровый номер земельного участка 25:09:320101:56 (далее по тексту объект).

# Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 1 285 кВт.

- Категория надежности электроснабжения: 2.

- Уровень напряжения в точках присоединения электроустановок заявителя: 10 кВ.

- Точки присоединения:

5.1.Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на конечной опоре проектируемой ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ фидер № 9 ПС 35/10 кВ Дубки – 642,5 кВт.

5.2. Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные на конечной опоре проектируемой ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ фидер № 7 ПС 35/10 кВ Россия – 642,5 кВт.

Распределение мощности по точкам присоединения, для данного объекта, указано с учётом нормального режима работы электрической сети и является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного выше, в зависимости от режима работы электрической сети. Максимальная мощность в указанных точках поставки в сумме не должна превышать 1285 кВт.

- Основной источник питания: ПС 35/10 кВ Дубки.

- Резервный источник питания: ПС 35/10 кВ Россия.

- Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта, выполняемые АО «ДРСК»:

8.1.Замену  трансформаторов тока в линейной ячейке фидера 10 кВ № 7  ПС 35/10 кВ Россия с коэффициентом трансформации 100/5 А на трансформаторы тока с расчетным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной нагрузке, класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р.

8.2. Перерасчет и, при необходимости, изменение уставок релейной защиты в линейных ячейках 10 кВ фидера № 9 ПС 35/10 кВ Дубки и фидера № 7 ПС 35/10 кВ Россия с учетом увеличения перетока мощности по данным фидерам в соответствии с проведенными расчетами

8.3. Строительство ответвительных ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ фидер № 9 ПС 35/10 кВ Дубки и фидер № 7 ПС 35/10 кВ Россия до границы земельного участка заявителя.

8.3.1.Тип ЛЭП 10 кВ, сечение проводников, трассу прохождения и конструктивные особенности определить в проекте.

- Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

  - Разработать схему электроснабжения объекта с учетом требований ПУЭ и других нормативно-технических документов.

  - Строительство необходимого количества ЛЭП 10 кВ от точек присоединения, расположенных на границе земельного участка заявителя, до строящейся в районе расположения энергопринимающих устройств заявителя ТП 10/0,4 кВ.

  - Строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами расчетной мощности, в границах участка Заявителя.

  - Организовать коммерческий учет электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл. 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

9.5. Релейную защиту, защиту от прямых ударов молнии и перенапряжений, учет электроэнергии выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и другими нормативно-техническими документами.

9.6.Для расчета уставок релейной защиты предоставить в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» (СП ПЦЭС - г. Уссурийск, ул. Володарского, 86, тел./факс 8 - 4234 -32-36-27):

- первичную схему питания 10 кВ с указанием длины линий, марки, сечения провода;

- установленную мощность трансформаторов всех ТП;

- место подключения ТП;

- расстояние до ТП в км;

- характер нагрузки.

9.7. При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений, определенных ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов фильтркомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

9.8. В случае выявления, при проектировании, возможности нарушения, электроустановками объекта, соотношения потребления активной и реактивной мощности tg φ>0,4 на шинах 10 кВ ПС 35/10 кВ Дубки и ПС 35/10 кВ Россия, предусмотреть средства компенсации реактивной мощности и автоматику регулирования напряжения и поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности на уровне tg φ≤0,4 на шинах 10 кВ ПС 35/10 кВ Дубки и ПС 35/10 кВ Россия.

9.9. В случае определения, при проектировании, объектов аварийной и (или) технологической брони, решение по энергообеспечению нагрузок брони принять в соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 06 июня 2013 года № 290. Разработать электрические схемы сохранения брони, включая применение автономных источников электроснабжения с автоматикой, исключающей подачу напряжения от автономных источников в сеть энергосистемы.

9.10. Представление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

9.11. В случае, если в ходе проектирования возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

- Настоящие технические условия действительны в течение 2 (двух) лет с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения и без заключенного договора не действительны.