Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2907/19 дата регистрации ДОУ 22.07.2019

1. Заявитель: Акционерное общество "Корпорация развития Дальнего востока" телефон: 88007075558

2. Наименование объекта: ТП (РТП) 10 кВ "Фермерский комплекс"

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Михайловский р-н, в 0,5 км на северо-запад от ориентира с.Григорьевка, кадастровый номер земельного участка 25:09:320101:56

4. Заявленная мощность (кВт): 1 285

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 10 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Дубки" (ЦПС-1) конечная опора проектируемой отпаечной ЛЭП 10 кВ

Вторая точка присоединения: ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС "Россия" (Новожатково), конечная опора проектируемой отпаечной ЛЭП 10 кВ Предполагаемая точка

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 50 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ от ПС Дубки |  | 1360 |
|  |  | Вл от ПС Россия |  | 50 |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 23 |
|  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 7 |
|  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 4 |
|  |  | 1 укос |  | 1 |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) | СИП3 1-70 |  | 1473 |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД 400/6 |  | 4 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

Для обеспечения заявленной категории по надежности необходимо:

1.Построить ЛЭП 10 кВ отпайкой от фидера 10 кВ и№ 3 ПС Дубки до границы участка заявителя.

2. Построить ЛЭП 10 кВ отпайкой от фидера 10 кВ и№ 7 ПС Россия до границы участка заявителя.

2.1. При выполнении строительства предусмотреть установку промежуточной отпаечной опоры в створ ВЛ-10кВ Ф-7 ПС "Россия" (Новожатково)