Приложение 6 к ТТ на ремонт подстанций 110/35/10 кВ "Михайловка",

35/10 кВ "Куприяновка", "Виноградовка", 35/6 кВ "Новорайчиха"

Приложение № 1-6/9

к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Восточные Электрические Сети»

Объект: ПОДСТАНЦИЯ 35/6 КВ «НОВОРАЙЧИХА» VS0004244

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №4

Комиссия провела обследование ПС-35/6 кВ «Новорайчиха», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по капитальному ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Износ механических узлов выключателей, критическое снижение изоляционных характеристик кабельной продукции, недопустимые дефекты ОСИ, ошиновки, дефекты (разрушение фундаментов) под металлоконструкциями шинных мостов 6-35 кВ Т-1, Т-2 | шт | 8 | Ремонт Ячеек ЗРУ-6 с заменой выключателей 10 кВ и ремонт шинных мостов 6-35 кВ в том числе: |  |  |
|  |  | пролет | 1 | - демонтаж ошиновки жесткой (шина в фазе сечением до 300 мм2), (шинный мост 6 кВ Т-1) |  |  |
|  |  | пролет | 1 | - демонтаж ошиновки гибкой (1 провод в фазе сечением до 300 мм2), (шинный мост 6 кВ Т-2) |  |  |
|  |  | т | 0,77 | - изготовление из швеллера № 12П, металлоконструкций опоры шинного моста 6 кВ Т-1,Т-2 - 2 шт |  |  |
|  |  | т | 0,07 | - изготовление из швеллера № 10П, металлоконструкций опоры шинного моста 35 кВ Т-1,Т-2 - 2 шт |  |  |
|  |  | т | 0,84 | - монтаж металлоконструкций опоры шинного моста 6-35 кВ Т-1, Т-2 - 2 шт. |  |  |
|  |  | м2 | 34 | -огрунтовка металлических поверхностей (опоры шинного моста 6-35 кВ Т-1, Т-2 из швеллера №12П,) |  |  |
|  |  | м2 | 34 | -покраска металлических поверхностей эмалью (опоры шинного моста 6 -35 кВ Т-1, Т-2 из швеллера №12П,) |  |  |
|  |  | пролет | 1 | - монтаж ошиновки жесткой (шина в фазе сечением до 300 мм2), (шинный мост 6 кВ Т-1) |  |  |
|  |  | пролет | 1 | - монтаж ошиновки гибкой (1 провод в фазе сечением до 300 мм2), (шинный мост 6 кВ Т-2) |  |  |
|  |  | м³ | 1,34 | - устройство щебёночного основания под лежневые фундаменты ЛЖ-1,6, (с расчетом щебня 0,7*1,6*0,3 под лежень) |  |  |
|  |  | м3/шт | 0,6/4 | - установка сборных ж/б лежней ЛЖ-1,6 под оборудование РУ, |  |  |
|  |  | м | 1086 | - прокладка силовых и контрольных кабелей 0,4 кВ (обогрев, сигнализация, оперативного тока, питание оперативной блокировки, управления, защиты и автоматики) в тот числе: |  |  |
|  |  | м | 1086 | -в кабельном канале |  |  |
|  |  | жил | 790 | - разводка по устройствам, разделка и подключение жил кабелей к блокам зажимов панелей, аппаратов и клеммных ящиках, сечением от 1,5мм2 до 4мм2 (Согласно кабельному журналу) (Приложение 1 к ВДиОР №4 на ремонт ПС-35/6 кВ Новорайчиха |  |  |
|  |  | шт. | 110 | - заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением жилы до 4 мм2 , количество жил до 10. Согласно кабельному журналу) (Приложение 1 к ВДиОР №4 на ремонт ПС-35/6 кВ Новорайчиха) |  |  |
|  |  | шт. | 8 | Капитальный ремонт ячеек КСО-2УМ ЗРУ-6 (Ф- 3, 4, 18, 21, 23, ввод Т-1,Т-2,СВ-6) I группа сложности в том числе: |  |  |
|  |  | шт. | 8 | - демонтаж масляного выключателя 6 кВ |  |  |
|  |  | шт. | 8 | - монтаж вакуумного выключателя 6 кВ с комплектом адаптации |  |  |
|  |  | шт. | 8 | - капитальный ремонт разъединителей 6 кВ. |  |  |
|  |  | шт. | 3 | -замена разъединителей ячейка 6 кВ № |  |  |
|  | Комплекс пусконаладочных работ по испытанию и измерению характеристик выключателей и разъединителей 10 кВ, изоляции силовых и контрольных кабелей 0,4 кВ перед вводом в эксплуатацию в соответствии с РД 34.45-51.300-97. | шт ( линий). | 55 | - испытание изоляции силовых и контрольных кабелей 0,4 кВ Согласно кабельному журналу) (Приложение 1 к ВДиОР №4 на ремонт ПС-35/6 кВ Новорайчиха) |  |  |
|  |  | шт. | 8 | - наладка схемы вторичной коммутации выключателя 6 кВ |  |  |
|  |  | шт | 8 | - измерение сопротивления изоляции вторичных цепей |  |  |
|  |  | шт | 8 | - испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации |  |  |
|  |  | шт | 33 | - измерение сопротивления постоянному току контактов разъединителя |  |  |
|  |  | шт | 8 | - испытание выключателей опробованием не менее 5 циклов операций «В-О» |  |  |
|  |  | шт | 11 | - испытание работы разъединителя 6 кВ не менее 5 циклов операций «В-О» |  |  |
|  |  | к-т | 8 | - оформление послеремонтной документации |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Вакуумный выключатель 10 кВ (ВВ-10) к ячейке КСО-2УМ, с комплектом адаптации, блоком питания | шт. | 8 | - Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS -4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,5427 | - приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS -7х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,021 |  |  |  |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS -7х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,2589 |  |  |  |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS -10х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,024 |  |  |  |
|  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS -14х1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,2395 |  |  |  |
|  | Изолятор опорно-стержневой фарфоровый, С-4-195 II УХЛ1 ГОСТ 5073-81 | шт | 30 |  |  |  |
|  | Зажим аппаратный штыревой, АШМ-20-1 ТУ 34 27.10954-85 | шт | 6,0 |  |  |  |
|  | Зажим штыревой аппаратный, АШМ-16-1 ТУ 34 27.10954-85 | шт | 6,0 |  |  |  |
|  | Швеллер стальной №12П ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8240 | т | 0,7 |  |  |  |
|  | Швеллер стальной №10П ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8240 | т | 0,07 |  |  |  |
|  | Зажим аппаратный прессуемый, А4А-185-8, ТУ 3449-022-84716711-2009 | шт | 6 |  |  |  |
|  | Уголок стальной 50х50х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 | т | 0,07 |  |  |  |
|  | Зажим аппаратный прессуемый, А4А-95-Г2 ТУ 3449-022-84716711-2009 | шт | 6 |  |  |  |
|  | Гетинакс электротехнический листовой 20мм. ГОСТ2718-74 (1430 х 930) | кг | 38,5 |  |  |  |
|  | Шина алюминиевая АД31.Т 4*60 мм, ГОСТ 15176-89 | кг | 10 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной квадратный фланец ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85 | шт | 3 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7.5 -1 УХЛ1 (овальный фланец) ГОСТ 20454-85 | шт | 3 |  |  |  |
|  | Пена монтажная 750мл ГОСТ 30971-2012 | шт | 1 |  |  |  |
|  | Провод неизолированный АС-95/16 ГОСТ 839-80 | т | 0,014 |  |  |  |
|  | Провод неизолированный АС-185/16 ГОСТ 839-80 | т | 0,007 |  |  |  |
|  | Разъединитель трехполюсной вертикальной установки РВЗ-10/400 УХЛ2 ТУ 659 РК-000100-33-11-2000. ТУ 659 РК-000100-33-11-2000 | шт | 3 |  |  |  |
|  | Герметик автопрокладка ТУ 2384-031-05666764-96 | шт | 3 |  |  |  |
|  | Эмаль МЛ-12, серая ГОСТ 9754-76 | кг | 50 |  |  |  |
|  | Лежень железобетонный ЛЖ-16, Серия 3.407.1-157 | шт | 4 |  |  |  |
|  | Щебень 20-40, ГОСТ 8267-93 | м3/т | 1,5/2,5 |  |  |  |
|  | Грунтовка ГФ-021, серая ГОСТ 25129-82 | кг | 50 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный, ИО-10-3,75 II У3 ГОСТ Р 52034-2008 | шт | 24 |  |  |  |
|  | Изолятор С4-80 ГОСТ Р 52034-2008 | шт | 24 |  |  |  |
|  | Микропроцессорное устройство Сириус -21Л-220В-5А-И1 | шт | 5 |  |  |  |
|  | Микропроцессорное устройство Сириус-2В-5 А-220 В- И1 | шт | 2 |  |  |  |
|  | Микропроцессорное устройство Сириус -2С-5А-220В-И1 | шт | 1 |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | пгт. Новорайчихинск –ремонтируемый участок (объект) | км | 5 |  | Расстояние от ближайшего населенного пункта до ремонтируемого участка (объект) |  |
|  | ремонтируемый участок (объект)– база Прогрессовского участка Бурейского РЭС (пгт. Прогресс) | км | 10 |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтируемые материалы | т. | 1,52 |  |  |  |
|  | Монтируемые материалы | т. | 0,2 |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы выполняются в условиях действующей электроустановки (ПС) |  |  |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы по выключателями разъединителям 10 кВ, силовым и контрольным кабелям 0,4 кВ выполнить в соответствии с РД.34.45-51.300-97 |  |  |  |  |  |