Приложение 4 к ТТ на ремонт подстанций 110/35/10 кВ "Михайловка",

35/10 кВ "Куприяновка", "Виноградовка", 35/6 кВ "Новорайчиха"

Приложение № 1-6/9

к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Восточные Электрические Сети»

Объект: ПОДСТАНЦИЯ 35/10 КУПРИЯНОВКА VS0004215

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Комиссия провела обследование ПС-35/10 кВ «Куприяновка», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по капитальному ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения |  |  |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Износ механических узлов выключателей, критическое снижение изоляционных характеристик. Наличие сколов, разрушения армировки проходных изоляторов. Микротрещины, наличие вкраплений от действия электродуги бакелитовой изоляции ТТ. Предельные значения изоляции ТТ. | шт. |  |  |  |  |  | 9 |  | Капитальный ремонт ячеек КРН-10 (РУ-10, ячейки № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, ввод Т-1, Т-2) I группа сложности и ремонт узлов разъединителя в том числе: |  |  |
|  |  | к-т. |  |  |  |  |  | 9 |  | -демонтаж масляного выключателя 10 кВ |  |  |
|  |  | к-т. |  |  |  |  |  | 9 |  | -монтаж вакуумного выключателя 10 кВ с комплектом адаптации |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  | 27 |  | - демонтаж проходных изоляторов ИПТ-10 |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  | 27 |  | - монтаж проходных изоляторов ИПТ-10 |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  | 18 |  | - демонтаж трансформаторов тока 10 кВ |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  | 18 |  | -монтаж трансформаторов тока 10 кВ |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  | 18 |  | - испытание трансформаторов тока 10 кВ |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  | 18 |  | - капитальный ремонт разъединителей 10 кВ |  |  |
|  | Комплекс работ по испытанию и измерению характеристик электротехнического оборудования перед вводом в эксплуатацию в соответствии с РД 34.45-51.300-97. Оформление послеремонтной документации | шт. |  |  |  |  |  | 18 |  | - испытание трансформаторов тока |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  | 9 |  | - измерение сопротивления изоляции вторичных цепей |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  | 9 |  | - испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  | 27 |  | - измерение сопротивление постоянному току контактной системы разъединителя |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  | 18 |  | - измерение сопротивления постоянному току электромагнитов управления |  |  |
|  |  | шт. |  |  |  |  |  | 9 |  | - испытание выключателей опробованием не менее 5 циклов операций «В-О» |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10/20/1000 с комплектом адаптации к ячейкам КРН-10 (со шкафами типа КВГН) | шт. |  |  |  |  |  | 9 |  | - Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7.5-1 УХЛ1 (овальный фланец) ГОСТ 20454-85 | шт. |  |  |  |  |  | 27 |  | - приобретаются подрядчиком самостоятельно . |  |  |
|  | Зажим аппаратный прессуемый А4А-50-2 ГОСТ 23065-78 | шт. |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 | кг |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Шлифшкурка ТК ЭН 06 ГОСТ 5009-82 | м2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ветошь х/б обтирочная ГОСТ 4346-75 | кг |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Эмаль меламиновая серая МЛ-12 ГОСТ 9754-76 | кг |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Эмаль меламиновая желтая, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 | кг |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Эмаль меламиновая зеленая, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 | кг |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Эмаль меламиновая красная, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 | кг |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Техпластина 2Н-1 МБС-С 5,0 ГОСТ 7338-90 | кг |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | л |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | # Сталь листовая оцинкованная б-0,7 мм, х/к, ГОСТ Р 52246-2016 | т |  |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |
|  | Провод ПВ1 1х1,5 ГОСТ 6323-79 | км |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Провод ПВ1 1х2,5 5 ГОСТ 6323-79 | км |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический АП50 2МТ500В 4А Iр=10In, ТУ 16-522.139-78. | шт |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Реле указательное РУ-21 УХЛ4 переменное 0,16 А, п/п ТУ 16-523.465 - 79 | шт |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Блок зажимов винтовых 10 пар 4 кв.мм 25 А на РЗ-1 рейке 32 мм. ГОСТ 25034-85 | шт |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Кабель КВВГ-5х2,5 ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 | км |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | Кабель КВВГ-7х1,5 ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 | км |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | Блок адаптации TER_Cbunit_AB_АC(230) ГОСТ Р 51317.4.11-99 | шт |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорный блок релейной защиты и автоматики БЭМП-РУ-ТТ2.5.220.Д2.УХЛ3.1 | шт |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока ТЛО-10 М1АС-0,5S/0,5/10Р-10/10/15-50/5 У2 б 5кА ТУ 3414-003-52889537-01 | шт |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Трансформатор тока ТЛО-10 М1АС-0,5S/0,5/10Р-10/10/15-100/5 У2 б 10кА ТУ 3414-003-52889537-01 | шт |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Куприяновка –ремонтируемый участок (объект) | км |  |  | 2 |  |  |  |  | Расстояние от ближайшего населенного пункта до ремонтируемого участка (объект) |  |  |
|  | ремонтируемый участок (объект)– Куприяновский участок Завитинский РЭС | км |  |  | 0,5 |  |  |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтируемые материалы |  |  | т. |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтируемые материалы |  |  | т. |  | 0,811 |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы выполняются в условиях действующей электроустановки (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по проведению испытаний и измерений на выключателях и ТТ 10 кВ выполнить в соответствии с РД.34.45-51.300-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |