Приложение 3 к ТТ на ремонт подстанций 110/35/10 кВ "Михайловка",

35/10 кВ "Куприяновка", "Виноградовка", 35/6 кВ "Новорайчиха"

Приложение № 1-6/9

к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Восточные Электрические Сети»

Объект: ПС 110/35/10 МИХАЙЛОВКА VS0003689

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Комиссия провела обследование ПС-110/35/10 кВ Михайловка вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критическое сопротивление внутрибаковой изоляции, нагревательных устройств бака и привода выключателя. Локальная течь масла по уплотнениям. Износ контактов, резинотехнических уплотнений. Несоответствие требованиям состояния зазоров механизмов привода. Разрушение внешнего антикоррозийного покрытия. Микротрещины, маслоуказательных стекол. |  | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Капитальный ремонт (В-110 Т-1, В-110 Поярково) МКП-110 I группа сложности и ремонт узлов выключателя в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т. |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  | - слив и заливка масла в выключатель. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - ремонт маслоуказательных стекол. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - ремонт электронагревательных устройств. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - замена резинотехнических уплотнений . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - ремонт бака, чистка, промывка маслом, проверка состояния изоляции бака, прокладок, направляющего устройства, устранение неисправностей. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - ремонт сливных кранов, проверка на герметичность, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - ремонт дугогасительных устройств. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - ремонт контактной системы камер |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - ремонт шарнирных соединений, отключающих пружин, рычагов, муфт, их регулировка. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - ремонт трущихся частей и деталей привода выключателя, очистка, смазка, регулировка. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - зачистка и подготовка к восстановлению антикоррозийного покрытия, восстановление антикоррозийного покрытия выключателя и металлоконструкций. Обновление расцветки фаз. |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс работ по испытанию и измерению характеристик выключателя перед вводом в эксплуатацию в соответствии с РД 34.45-51.300-97. Оформление послеремонтной документации |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Снятие временных и скоростных характеристик выключателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  |  | Измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура каждой камеры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  |  | Измерение сопротивления постоянному току шунта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  |  | Измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура выключателя включая вводы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции деталей из органических материалов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Измерение сопротивления постоянному току обмоток катушек включения и отключения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Определение диэлектрической прочности трансформаторного масла |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь вводов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Испытание работы выключателя многократным опробованием 3-5 операций «В-О» |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Болт с полной резьбой оцинкованный М12х50 мм ГОСТ 7798-70 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,25 |  |  |  |  | - приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
|  |  | - Ветошь х/б/обтирочная ГОСТ 4346-75 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Гайка оцинкованная М 12мм. ГОСТ 5915 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Герметик "Гермокон-гидро" ТУ 2513-001-20504464-99 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Герметик автомобильный (180 мл) белый Авто-прокладка ТУ 2384-031-05666764-96 |  |  |  |  | - шт |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Герметик силиконовый (85 мл) ТУ2513-003-50643915-2002 |  |  |  |  | - шт |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Клей Момент 50мл ГОСТ 22345-77 |  |  |  |  | - шт |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Масло трансформаторное (бочка) ГК-ТУ-38101.1025-85 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Маслоуказатель к МКП-110, У-110 6БП.349.008 |  |  |  |  | - шт |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагреватель к МКП-110, У-110-2000-40 6СЯ.319.022 (ТЭН-240Б-13/1,6И220) |  |  |  |  | - шт |  |  | - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пластина трансформаторная УМ-8,0; ГОСТ 12855-77 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пластина трансформаторная УМ- 6,0; ГОСТ 12855-77 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пластина трансформаторная УМ-4,0; ГОСТ 12855-77 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Пластина трансформаторная УМ-10,0; ГОСТ 12855-77 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Прокладка лаза к У-110, МКП-110 8БП.371.127 |  |  |  |  | - шт |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 |  |  |  |  | - л |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Смазка WD-40 ГОСТ Р 51697-2000 |  |  |  |  | - л |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Смазка графитная УСсА ГОСТ 3333-80 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сода каустическая (натр едкий технический) СТО 00203275-206-2007 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 |  |  |  |  | - л |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Шайба граверная М12 мм ГОСТ 6402-70 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Шайба оцинкованная М12 мм ГОСТ 11371 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - шлифшкурка ТК ЭН 06 ГОСТ 5009-82 |  |  |  |  | - м |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Эмаль меламиновая желтая МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Эмаль меламиновая зеленая МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Эмаль меламиновая красная МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Эмаль меламиновая серая МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Эмаль меламиновая черная МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  |  |  | - кг |  |  | - 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окисление, высыхание смазки болтовых контактных соединений. Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений. Несоосность колонок разъединителей, загрязнение. Затирание подшипникового узла, отсутствие смазки. Неравномерность касания и глубины захода заземляющих ножей. Нарушение антикоррозийного покрытия. Разрушение глазури и армировки ОСИ. |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Капитальный ремонт (ШР-110 ТН-110) РЛНД-110 I группа сложности и ремонт узлов разъединителя в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | -расшиновка разъединителя, демонтаж контактных ножей, неподвижных контактов, гибких связей, пружин, кожухов. |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | -ремонт контактной системы. |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | -демонтаж межполюсной и внутриполюсной тяг. |  |
|  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | -замена ОСИ |  |
|  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | - разборка ремонт, смазка и обратная сборка подшипникового узла, подпятников. |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - ремонт гибких связей контактных ножей |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - ремонт заземляющих ножей. |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - ремонт механизма привода. |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | -общая сборка и регулировка разъединителя, проверка перемещения ножей, плавности хода, одновременности включения ножей |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - контрольная обтяжка, проверка схемы заземления. |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | -зачистка и подготовка к покраске, покраска разъединителя и металлоконструкций |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - ошиновка разъединителя. |  |
|  |  | Комплекс работ по испытанию и измерению характеристик разъединителя перед вводом в эксплуатацию в соответствии с РД 34.45-51.300-97. Оформление послеремонтной документации |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - опробование работы разъединителя 5 циклов операций «В-О». |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - измерение сопротивление постоянному току контактной системы разъединителя |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - измерение сопротивления изоляции изоляторов |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - проверка вытягивающего усилия ножа из ламельного контакта главных и заземляющих ножей |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - проверка измерением вытягивающего усилия, приложенного к отрезку медной шины, вставленному в ламельный контакт |  |
|  |  |  |  |  |  | к-т |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - оформление послеремонтной документации |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Шлифшкурка ТК ЭН 06 ГОСТ 5009-82 |  |  |  |  | м |  |  | - 1 |  |  |  |  | приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
|  |  | - Ветошь х/б, обтирочная ГОСТ 4346-75 |  |  |  |  | кг |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Уайт-спирит, ГОСТ 3134-78 |  |  |  |  | л |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Смазка ЦИАТИМ-221, ГОСТ 9433-80 |  |  |  |  | кг |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Связь гибкая к РЛНД-110, ВИЛЕ.757482.055 |  |  |  |  | шт |  |  | - 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Смазка WD-40, ГОСТ Р 51697-2000 |  |  |  |  | л |  |  | - 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Изолятор опорно-стержневой (полимерный), ОТПК 10-110 Б-2 УХЛ1 ГОСТ 52082-03 (аналог ИОС-110-400) |  |  |  |  | шт |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Эмаль меламиновая серая, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  |  |  | кг |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Эмаль меламиновая желтая, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  |  |  | кг |  |  | - 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Эмаль меламиновая зеленая, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  |  |  | кг |  |  | - 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Эмаль меламиновая красная, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  |  |  | кг |  |  | - 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Эмаль меламиновая черная, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  |  |  |  | кг |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Михайловка –ремонтируемый участок (объект) |  | км |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Расстояние от ближайшего населенного пункта до ремонтируемого участка (объект) |  |  |  |  |
|  |  | ремонтируемый участок (объект)– база Михайловского участка Михайловского РЭС |  | км |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтируемые материалы |  | т |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтируемые материалы |  | т |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы выполняются в условиях действующей электроустановки (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы по проведению испытаний и измерений на выключателях и разъединителе 110 кВ выполнить в соответствии с РД.34.45-51.300-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |