Приложение 5 к ТТ на ремонт подстанций 110/35/10 кВ "Михайловка",

35/10 кВ "Куприяновка", "Виноградовка", 35/6 кВ "Новорайчиха"

Приложение № 1-6/9

к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Восточные Электрические Сети»

Объект: ПОДСТАНЦИЯ 35/10 ВИНОГРАДОВКА VS0004380

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

Комиссия провела обследование ПС-35/10 кВ «Виноградовка», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Единица измерения |  | Количество |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Физический и моральный износ оборудования. Разрушение ж/б фундаментов под порталами и оборудованием. Частичная деформация и износ металлоконструкций. Окисление контактных болтовых соединений аппаратных болтовых зажимов. Предельное сопротивление изоляции контрольных кабелей цепей управления, сигнализации, тока и напряжения | шт. |  | 1 |  | Капитальный ремонт РУ-35 кВ в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | пролет |  | 4 |  | Демонтаж ошиновки гибкой (1 провод в фазе сечением до 95 мм2), (заходы ВЛ-35 кВ А, ВЛ-35 Винниково, СШ-35) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 6 |  | Демонтаж разъединителей 35 кВ (ЛР-35 кВ А, ЛР-35 Винниково, СР-35 1С, СР-35 2С, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект (3 фазы) |  | 2 |  | Демонтаж разрядников 35 кВ (РВС-35 Т-1, Т-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 3 |  | Демонтаж масляных выключателей 35 кВ (СВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 4 |  | Демонтаж конденсатора связи (КС-35 Л-35 Винниково Ф-В; КС-35 Л-35 А Ф-А, В,С.) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 4 |  | Демонтаж высокочастотного заградителя (ВЗ-35 Л-35 Винниково Ф-В, ВЗ-35 Л-35 А Ф-А, В,С.) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 4 |  | Демонтаж фильтра присоединения(ФП-35 Л-35 Винниково Ф-В; ФП-35 Л-35 А Ф-А, В,С.) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 6 |  | Демонтаж ИОС-110 400 (заходы Л-35 А, Винниково) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 4 |  | Демонтаж разъединителя однополюсного РВО-10 (ЗН КС-35 Л-35 Винниково Ф-В; ЗН КС -35 Л-35 А Ф-А,В,С.) |  | шт | 3 | ЗН КС-110 Л-110 Бурея-Тяга Ф-А, В, С |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  | Демонтаж шкафа релейной защиты РШ-13 (СВ-35) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./м3/т. |  | 16/3,04/7,68 |  | Демонтаж унифицированных стоек опоры (УСО-4А 250*250*3000) стойка ЛР-35 кВ А, ЛР-35 Винниково, СР-35 1С, СР-35 2С, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ВЧ обработки Л-35 А, ВЧ обработки Л-35 Винниково, РВС-35 Т-1, РВС-35 Т-2, стойка 1С 35кВ, стойка 2С 35кВ, стойки ТН-35 1 и 2С |  |  |  |  |
|  |  |  | шт./м3/т. |  | 12/1,68/4,8 |  | Демонтаж унифицированных стоек опоры (УСО-5А 250*250*2200) фундамент СВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 4,65 |  | Засыпка вручную ПГС траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 336 |  | Планировка площадей ручным способом, из привозной песчано-гравийной смеси (территория РУ-35) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 2,35 |  | Устройство щебёночного основания под лежневые фундаменты ЛЖ-28, (с расчетом щебня 0,7*2,8*0,3 под лежень) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 5,54 |  | Устройство щебёночного основания под лежневые фундаменты ЛЖ-44, (с расчетом щебня 0,7*4,4*0,3 под лежень) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 0,67 |  | Устройство щебёночного основания под лежневые фундаменты ЛЖ-1,6, (с расчетом щебня 0,7*1,6*0,3 под лежень) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 5,9 |  | Устройство щебёночного основания под поверхностные ж/б кабельные лотки Л-20-5 (с расчетом щебня 0,7*2*0,3 под лоток) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³ |  | 5,8 |  | Устройство щебёночного основания под поверхностные ж/б кабельные лотки Л-20-10 (с расчетом щебня 1,2*2*0,3 под лоток) |  |  |  |  |
|  |  |  | м³/шт |  | 1,2/4 |  | Установка сборных ж/б лежней ЛЖ-28 под оборудование РУ- |  |  |  |  |
|  |  |  | м³/шт |  | 2,9/6 |  | Установка сборных ж/б лежней ЛЖ-44 под оборудование РУ, |  |  |  |  |
|  |  |  | м³/шт |  | 0,3/2 |  | Установка сборных ж/б лежней ЛЖ-1,6 под оборудование РУ, |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/шт |  | 1,0/14 |  | Укладка поверхностных кабельных лотков Л-20-5 под силовые и контрольные кабели 0,4 кВ |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/шт |  | 1,0/8 |  | Укладка поверхностных кабельных лотков Л-20-10 под силовые и контрольные кабели 0,4 кВ |  |  |  |  |
|  |  |  | м3/шт |  | 1,8/60 |  | Устройство ж/б перекрытий кабельных каналов плитами П10.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  | 2,392 |  | Изготовление металлоконструкций под оборудование РУ-35. (Стойки: ОПН-35 Т-1, ОПН-35 Т-2, В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С, ЛР-35 А, ЛР-35 Винниково, ТН-35, приемные порталы Л-35 А. Винниково ) |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  | 2,392 |  | Установка металлоконструкций под оборудование массой до 3 т (Стойки: ОПН-35 Т-1, ОПН-35 Т-2, В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СР-35 1С, СР-35 2С, ЛР-35 А, ЛР-35 Винниково, ТН-35, приемные порталы Л-35 А. Винниково) с привязкой к контуру заземления. |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  | 0,084 |  | Изготовление металлоконструкций под оборудование РУ-35. (площадки обслуживания, В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35,) |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  | 0,084 |  | Установка металлоконструкций под оборудование массой до 3 т (площадки обслуживания, В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35) |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 116 |  | Огрунтовка металлических поверхностей металлоконструкций РУ-35 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  | 116 |  | Окраска в два слоя металлических поверхностей металлоконструкций РУ-35 |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  | 18 |  | Устройство протяженного заземлителя в грунтах 1-4 групп, (присоединение оборудования 35 кВ к ЗУ ПС) |  |  |  |  |
|  |  |  | комплект (3 фазы) |  | 2 |  | Монтаж ограничителей перенапряжения 35 кВ (ОПН-35 Т-1, ОПН-35 Т-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 3 |  | Монтаж масляных выключателей ВТ-35 кВ (В-35 Т-1, В-35 Т-2, СВ-35) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  | 1 |  | Монтаж шкафа релейной защиты РШ-13 (СВ-35) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 6 |  | Монтаж разъединителей 35 кВ с заменой ОСИ-6 шт (ЛР-35 кВ А, ЛР-35 Винниково, СР-35 1С, СР-35 2С, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 6 |  | Монтаж опорных изоляторов ИОС-110-400 (заходы, ВЛ-35 А, ВЛ-35 Спасск) |  |  |  |  |
|  |  |  | пролет |  | 2 |  | Монтаж ошиновки гибкой (1 провод в фазе сечением до 95 мм2), (заходы, ВЛ-35 А, ВЛ-35 Спасск). |  |  |  |  |
|  |  |  | пролет |  | 13 |  | Монтаж ошиновки гибкой 1 и 2 секция 35 кВ (1 провод в фазе сечением до 120 мм2), (СР-35 1С, СР-35 2С, шинный мост 35 кВ Т-1,Т-2; В-35 Т-1 – ШР-35 Т-1, В-35 Т-2 – ШР-35 Т-2, СР-35 1С – СВ-35,СР-35 2С-СВ-35; ШР-35 Т-1 – ЛР-35 А, ШР-35 Т-2 – ЛР-35 Винниково.) |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  | 586 |  | Прокладка контрольного кабеля до 1 кВ в установленные ж/б лотки |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  | 100 |  | Прокладка контрольного кабеля до 1 кВ в металл рукаве |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Швеллер 12П ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8240 | т |  | 2,153 |  | приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
|  |  | # Сталь угловая 50х50х5 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 | т |  | 0,066 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Сталь листовая б-3 мм ст3сп-пс, г/к, ГОСТ 19903 | т |  | 0,173 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Сталь просечно-вытяжная ПВЛ-506 ГОСТ 8706-78 | т |  | 0,084 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лежень железобетонный ЛЖ-28, Серия 3.407.1-157 | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лежень железобетонный ЛЖ-44, Серия 3.407.1-157 | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Щебень 20-40, ГОСТ 8267-93 | м3/т |  | 20,3/30,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лежень железобетонный ЛЖ-16, Серия 3.407.1-157 | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плита железобетонная П-10-5 Серия 3.407.1-157 | шт |  | 62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лоток железобетонный Л-20-10 Серия 3.407.1-157 | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лоток железобетонный Л-20-5 Серия 3.407.1-157 | шт |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Песчано-гравийная смесь (ПГС) ГОСТ 23735-2014 | м3/т |  | 71,7/114,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод неизолированный АС-120/19, ГОСТ 839-80 | м/т |  | 226/0,110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зажим аппаратный прессуемый А4А-120Г-2, ГОСТ 23065-78 | шт |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зажим ответвительный прессуемый ОА-120-1, ТУ 3449-001-52819896-2010 | шт |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель контрольный медный экранированный КВВГЭ 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | км. |  | 0,096 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель контрольный медный экранированный КВВГЭ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | км. |  | 0,256 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель контрольный медный экранированный КВВГЭ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | км. |  | 0,095 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель контрольный медный экранированный КВВГЭнгLS 5х1,5 ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2 | км. |  | 0,109 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель контрольный медный КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78 | км. |  | 0,130 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Ограничитель перенапряжения ОПНп-35/680/40,5-III УХЛ1 в комплекте с изолирующим основанием и датчиком тока ДТУ-03, ГОСТ Р 52725–2007 | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103-2006 | т |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Болт с полной резьбой оцинкованный М12х40 мм ГОСТ 7798-70 | кг |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка, оцинкованная М 12мм. ГОСТ 5915 | кг |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба оцинкованная М12 мм ГОСТ 11371 | кг |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шайба пружинная граверная М12 цинк DIN 127, ГОСТ 6402 70 | кг |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эмаль меламиновая серая МЛ-12 ГОСТ 9754-76 | кг |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка серая ГФ-021 ГОСТ 25129 | кг |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изолятор ОСК8-35-Б02-2 УХЛ1 ГОСТ 52082-03 (аналог фарфорового С4-195) | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зажим штыревой аппаратный АШМ-12-1 ТУ 34 27.10954-85 | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроды сварочные МР 3 d4 ГОСТ 9466-75 | кг |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Металлорукав d=22мм РЗ-Ц-Х, ГОСТ 9306-85 | м |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Металлорукав d=15мм РЗ-Ц-Х, ГОСТ 9306-85 | м |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Загрязнение смазки болтовых контактных соединений. Коррозия, затирание резьбовых соединений, трещины в теле металла. Несоосность колонок разъединителей, отклонение по вертикали, разрушение армировки, сколы в теле фарфора. Затирание подшипникового узла, отсутствие смазки. Коррозия, недостаточная плотность болтовых соединений. Разрушение антикоррозийного покрытия. |  | шт |  | 6 |  | Капитальный ремонт (ЛР-35 А, Винниково, СР-35 1 и 2 С; ШР-35 Т-1, Т-2) РНДЗ-35 I группа сложности и ремонт узлов разъединителя в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 6 |  | - расшиновка разъединителя. |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 36 |  | - демонтаж контактных ножей, неподвижных контактов, гибких связей, пружин, кожухов. |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 18 |  | -ремонт контактной системы. |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  | 6 |  | -замена ОСИ |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 6 |  | - демонтаж межполюсной и внутриполюсной тяг. |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 6 |  | - ремонт заземляющих ножей. |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 36 |  | - разборка, ремонт, смазка, обратная сборка подшипникового узла. |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 6 |  | - ремонт механизма привода. |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 6 |  | - общая сборка, регулировка разъединителя. Проверка перемещения ножей, плавности хода, одновременности включения ножей, |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 6 |  | - контрольная обтяжка, проверка схемы заземления. |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 6 |  | - покраска разъединителя и металлоконструкций. |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 6 |  | - ошиновка разъединителя. |  |  |  |  |
|  | Комплекс работ по измерению характеристик разъединителя перед вводом в эксплуатацию в соответствии с РД 34.45-51.300-97. Оформление послеремонтной документации |  | к-т |  | 6 |  | - измерение сопротивление постоянному току контактной системы разъединителя |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 6 |  | - измерение сопротивления изоляции изоляторов |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 6 |  | - проверка вытягивающего усилия ножа из ламельного контакта главных и заземляющих ножей |  |  |  |  |
|  |  |  | к-т |  | 6 |  | - проверка измерением вытягивающего усилия, приложенного к отрезку медной шины, вставленному в ламельный контакт |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Шлифшкурка ТК ЭН 06 ГОСТ 5009-82 |  | м | 3 |  | приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |  |
|  | Эмаль меламиновая желтая, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  | кг | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эмаль меламиновая зеленая, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  | кг | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эмаль меламиновая красная, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  | кг | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эмаль меламиновая черная, МЛ-12 ГОСТ 9754-76 |  | кг | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ветошь х/б, обтирочная ГОСТ 4346-75 |  | кг | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 |  | кг | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смазка WD-40, ГОСТ Р 51697-2000 |  | л | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уайт-спирит, ГОСТ 3134-78 |  | л | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Растворитель 646, ГОСТ 18188-72 |  | л | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорно-стержневой (фарфоровый) ИОС-35-500-01 УХЛ1 ГОСТ 9984-85 |  | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметик "Гермокрон-гидро", ТУ 2513-001-20504464-99 |  | кг | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Виноградовка –ремонтируемый участок (объект) |  | км | 0,5 |  | Расстояние от ближайшего населенного пункта до ремонтируемого участка (объект) |  |  |  |  |  |
|  | ремонтируемый участок (объект)– база СП ВЭС г. Райчихинск |  | км | 18 |  | Расстояние от ремонтируемого участка (объект) до места складирования демонтированных материалов |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтируемые материалы | т. | 12,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтируемые материалы | т. | 22,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы выполняются в условиях действующей электроустановки (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы по проведению испытаний и измерений на разъединителях 35 кВ и выполнить в соответствии с РД.34.45-51.300-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |