## Лист1
Приложение 1 к ВДиОР №4 на ремонт ПС-35/6 кВ Новорайчиха
Кабельный журнал
Позиция | Наименование монтажной единицы | Маркировка кабеля | Заводская марка | Кол-во и сечение жил | Кол-во занятых жил | Направление |  | Общая длинна, м | примечание
[6 empty] | Откуда | Куда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Т1 | 1Т101 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10. ЯЧ-2. Я3. | ОПУ-1 П.4 | 38.584 | Токовые РЗА
2 |  | 1Т102 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10. ЯЧ-2. Я3. | ОПУ-1 П.15 | 29.68 | Токовые Учет
3 |  | 1Т103 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | 6 | ЗРУ-10 ЯЧ-2. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-2. Тр Тока | 3 | Токовые Учет, РЗА
4 |  | 1Т104 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х1,5 | 6 | ЗРУ-10. ЯЧ-2. Я3. | ОПУ-1 П.5 | 38.6 | Управление сигнал
5 |  | 1Т105 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х1,5 | 5 | ЗРУ-10. ЯЧ-2. Я3. | ОПУ-1 П.4 | 39 | Управление сигнал
6 |  | 1Т106 | КВВГЭнг(А)-LS | 10х1,5 | 9 | ЗРУ-10 ЯЧ-2. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-2. ТЕР СМ | 3 | Управление сигнал
7 |  | 1Т107 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 14 | ЗРУ-10 ЯЧ-2. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-2. ВВ ТEL | 3 | Управление сигнал
8 | Т2 | 2Т101 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10. ЯЧ-12. Я3. | ОПУ-1 П.4 | 53.424 | Токовые РЗА
9 |  | 2Т102 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10. ЯЧ-12. Я3. | ОПУ-1 П.15 | 43.46 | Токовые Учет
10 |  | 2Т103 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | 6 | ЗРУ-10 ЯЧ-12. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-12. Тр Тока | 3 | Токовые Учет, РЗА
11 |  | 2Т104 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х1,5 | 6 | ЗРУ-10. ЯЧ-12. Я3. | ОПУ-1 П.5 | 52 | Управление сигнал
12 |  | 2Т105 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х1,5 | 5 | ЗРУ-10. ЯЧ-12. Я3. | ОПУ-1 П.4 | 53.4 | Управление сигнал
13 |  | 2Т106 | КВВГЭнг(А)-LS | 10х1,5 | 9 | ЗРУ-10 ЯЧ-12. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-12. ТЕР СМ | 3 | Управление сигнал
14 |  | 2Т107 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 14 | ЗРУ-10 ЯЧ-12. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-12. ВВ ТEL | 3 | Управление сигнал
15 | Цепи Ф4 | 1F101 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10 ЯЧ-4. Я3. | ОПУ-1 П.11 | 36.04 | Токовые РЗА
16 |  | 1F102 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10 ЯЧ-4. Я3. | ОПУ-1 П.15 | 33.64 | Токовые Учет
17 |  | 1F103 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | 6 | ЗРУ-10 ЯЧ-4. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-4. Тр Тока | 3 | Токовые Учет, РЗА
18 |  | 1F104 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 10 | ЗРУ-10 ЯЧ-4. Я3. | ОПУ-1 П.11 | 36.3 | Управление сигнал
19 |  | 1F105 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х1,5 | 6 | ОПУ-1 П.11 | ОПУ-1 П.7 | 13.992 | Управление сигнал
20 |  | 1F106 | КВВГЭнг(А)-LS | 10х1,5 | 9 | ЗРУ-10 ЯЧ-4. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-4. ТЕР СМ | 3 | Управление сигнал
21 |  | 1F107 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 14 | ЗРУ-10 ЯЧ-4. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-4. ВВ ТEL | 3 | Управление сигнал
22 | Цепи Ф18 | 2F101 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10 ЯЧ-18. Я3. | ОПУ-1 П.10 | 38.054 | Токовые РЗА
23 |  | 2F102 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10 ЯЧ-18. Я3. | ОПУ-1 П.15 | 33.814 | Токовые Учет
24 |  | 2F103 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | 6 | ЗРУ-10 ЯЧ-18. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ18. Тр Тока | 3 | Токовые Учет, РЗА
25 |  | 2F104 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 10 | ЗРУ-10 ЯЧ-18. Я3. | ОПУ-1 П.10 | 38 | Управление сигнал
26 |  | 2F105 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х1,5 | 6 | ОПУ-1 П.10 | ОПУ-1 П.7 | 13.144 | Управление сигнал
27 |  | 2F106 | КВВГЭнг(А)-LS | 10х1,5 | 9 | ЗРУ-10 ЯЧ-18. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-18. ТЕР СМ | 3 | Управление сигнал
28 |  | 2F107 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 14 | ЗРУ-10 ЯЧ-18. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-18. ВВ ТEL | 3 | Управление сигнал
29 | Цепи Ф21 | 3F101 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10 ЯЧ-21. Я3. | ОПУ-1 П.10 | 34.98 | Токовые РЗА
30 |  | 3F102 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10 ЯЧ-21. Я3. | ОПУ-1 П.15 | 30.74 | Токовые Учет
31 |  | 3F103 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | 6 | ЗРУ-10 ЯЧ-21. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-21. Тр Тока | 3 | Токовые Учет, РЗА
32 |  | 3F104 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 10 | ЗРУ-10 ЯЧ-21. Я3. | ОПУ-1 П.10 | 35 | Управление сигнал
33 |  | 3F105 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х1,5 | 6 | ОПУ-1 П.10 | ОПУ-1 П.7 | 13.6 | Управление сигнал
34 |  | 3F106 | КВВГЭнг(А)-LS | 10х1,5 | 9 | ЗРУ-10 ЯЧ-21. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-21. ТЕР СМ | 3 | Управление сигнал
35 |  | 3F107 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 14 | ЗРУ-10 ЯЧ-21. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-21. ВВ ТEL | 3 | Управление сигнал
36 | Цепи Ф22 | 4F101 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10 ЯЧ-22. Я3. | ОПУ-1 П.10 | 33.602 | Токовые РЗА
37 |  | 4F102 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10 ЯЧ-22. Я3. | ОПУ-1 П.15 | 29.362 | Токовые Учет
38 |  | 4F103 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | 6 | ЗРУ-10 ЯЧ-22. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-22. Тр Тока | 3 | Токовые Учет, РЗА
39 |  | 4F104 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 10 | ЗРУ-10 ЯЧ-22. Я3. | ОПУ-1 П.10 | 33.602 | Управление сигнал
40 |  | 4F105 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х1,5 | 6 | ОПУ-1 П.10 | ОПУ-1 П.7 | 13.6 | Управление сигнал
41 |  | 4F106 | КВВГЭнг(А)-LS | 10х1,5 | 9 | ЗРУ-10 ЯЧ-22. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-22. ТЕР СМ | 3 | Управление сигнал
42 |  | 4F107 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 14 | ЗРУ-10 ЯЧ-22. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-22. ВВ ТEL | 3 | Управление сигнал
43 | Цепи Ф23 | 5F101 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10. ЯЧ-23. Я3. | ОПУ-1 П.10 | 32.224 | Токовые РЗА
44 |  | 5F102 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10. ЯЧ-23. Я3. | ОПУ-1 П.15 | 28.224 | Токовые Учет
45 |  | 5F103 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 | 6 | ЗРУ-10 ЯЧ-23. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-23. Тр Тока | 3 | Токовые Учет, РЗА
46 |  | 5F104 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 10 | ЗРУ-10 ЯЧ-23. Я3. | ОПУ-1 П.10 | 28.7 | Управление сигнал
47 |  | 5F105 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х1,5 | 6 | ОПУ-1 П.10 | ОПУ-1 П.7 | 13.6 | Управление сигнал
48 |  | 5F106 | КВВГЭнг(А)-LS | 10х1,5 | 9 | ЗРУ-10 ЯЧ-23. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-23. ТЕР СМ | 3 | Управление сигнал
49 |  | 5F107 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 14 | ЗРУ-10 ЯЧ-23. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-23. ВВ ТEL | 3 | Управление сигнал
50 | Цепи CВ-6 | 1S101 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 3 | ЗРУ-10 ЯЧ-15. Я3. | ОПУ-1 П.6 | 43.86 | Токовые РЗА
51 |  | 1S102 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 6 | ЗРУ-10 ЯЧ-15. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-15. Тр Тока | 3 | Токовые
52 |  | 1S103 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 10 | ЗРУ-10 ЯЧ-15. Я3. | ОПУ-1 П.6 | 43.9 | Управление сигнал
53 |  | 1S104 | КВВГЭнг(А)-LS | 7х1,5 | 6 | ОПУ-1 П.6 | ОПУ-1 П.5 | 8 | Управление сигнал
54 |  | 1S105 | КВВГЭнг(А)-LS | 10х1,5 | 9 | ЗРУ-10 ЯЧ-15. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-15. ТЕР СМ | 3 | Управление сигнал
55 |  | 1S106 | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 | 14 | ЗРУ-10 ЯЧ-15. Я3. | ЗРУ-10 ЯЧ-15. ВВ ТEL | 3 | Управление сигнал
[5 empty] | 395 |  |  | 1086.126
ИТОГО |  |  | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 |  |  |  | 542.688
|  |  | КВВГЭнг(А)-LS | 7х2,5 |  |  |  | 21
|  |  | КВВГЭнг(А)-LS | 7х1,5 |  |  |  | 258.936
|  |  | КВВГЭнг(А)-LS | 10х1,5 |  |  |  | 24
|  |  | КВВГЭнг(А)-LS | 14х1,5 |  |  |  | 239.502
1086.126