## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
Разработка проектной документации на строительство распределительных сетей для централизованного электроснабжения пос. Терней
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2021 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 9. Прочие работы и затраты
1 |  | Кадастровые работы |  |  |  | 33365.67 | 33365.67
2 |  | Разработка документации по планировке территории |  |  |  | 8852667 | 8852667
3 |  | Проект освоения лесов |  |  |  | 862905 | 862905
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 9748937.67 | 9748937.67
Глава 12. ПИР, экспертиза ПД и результатов инженерных изысканий, проведение ценовой экспертизы по объектам:
4 |  | Реконструкция ПС Пластун | 534531 |  |  |  | 534531
5 |  | Строительство ПС в п. Терней | 814151 |  |  |  | 814151
6 |  | Строительство ЛЭП Пластун – Терней | 5569047 |  |  |  | 5569047
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 6917729 |  |  |  | 6917729
| Итого без НДС |  | 6917729 |  |  | 9748937.67 | 16666666.67
| НДС 20% |  | 1383545.8 |  |  | 1949787.53 | 3333333.33
| Итого с НДС |  | 8301274.8 |  |  | 11698725.2 | 20000000
| Заместитель директора по развитию и инвестициям | [5 empty] | Скаредин В.А.
| И.о. начальника ООСТНиУИ | [5 empty] | Старовойтова Д.С.
| Начальник ОСДР | [5 empty] | Стеценко Л.В.
| Ведущий инженер-сметчик ОСДР | [5 empty] | Гаврюш Т.П.

## Т (hidden)
СВОДКА ЗАТРАТ
Разработка проектной документации на строительство распределительных сетей 20 кВ для централизованного электроснабжения пос. Терней
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость,тыс. руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 9. Прочие работы и затраты
1 |  | Кадастровые работы |  |  |  | 108473 | 108473 | 0.20019 | 33366
2 |  | Разработка документации по планировке территории |  |  |  | 28780447 | 28780447 | 53.116 | 8852667
3 |  | Проект освоения лесов |  |  |  | 2805344.47 | 2805344.47 | 5.1774 | 862905
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 31694264.47 | 31694264.47 |  | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | 0
4 |  | ПИР по объекту: Реконструкция ПС Пластун | 1737786 |  |  |  | 1737786 | 3.2072 | 534531
5 |  | ПИР по объекту: Строительство ПС 20/10 кВ со средствами компенсации реактивной мощности | 2646844 |  |  |  | 2646844 | 4.8849 | 814151
6 |  | ПИР по объекту: Строительство ЛЭП 20кВ протяженность 56 км | 18105238 |  |  |  | 18105238 | 33.4143 | 5569047
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 22489868 |  |  |  | 22489868
| Итого без НДС |  | 22489868 |  |  | 31694264.47 | 54184132.47 |  | 16666667 | 20000000
| НДС 20% |  | 4497973.6 |  |  | 6338852.89 | 10836826.49
| Итого с НДС |  | 26987841.6 |  |  | 38033117.36 | 65020958.96 | 20000000 | 16666666.6667
| Ведущий инженер-сметчик 1 кат ОСДР | [5 empty] | Гаврюш Т.П.
0.30759

## ПС Пластун - КТП Терней (hidden)
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 4 квартал 2019г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №50583-ДВ/09 от 25.12.2019, №46999-ДВ от 09.12.2019.
Разработка проектной документации для строительства распределительных сетей в рамках присоединения пос. Терней к централизованному электроснабжению (ПС 35/20 кВ- 4 МВА, ЛЭП 20 кВ-56 км., ТП 20/10 кВ-4 МВА);
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 4 кв. 2019 год с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе
[7 empty] | Строительно-монтажные работы | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь | Пусконаладочные работы | Прочие |  | ПИР в процентном отношении от всего | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль
Раздел 1. Реконструкция ПС Пластун с установкой силового трансформатора 35/20 кВ 4 МВА
1 | Ячейка силового трансформатора мощностью 4 МВ.А - 35/20 кВ, шт. | табл. 19 | 1460 | 1 | 1.39 | 2029.4 | 3954920 | 6344150 | 2383700 | 3546130 | 16228900 | 1217168 | 421951
2 | РУ 35 кВ, шт. | табл. 17 | 360 | 1 | 1.39 | 500.4 | 975190 | 1564310 | 587760 | 874390 | 4001650 | 300124 | 104043
3 | РУ 20 кВ, шт. | табл. 18 | 300 | 1 | 1.39 | 417 | 812650 | 1303590 | 489800 | 728660 | 3334700 | 250103 | 86702
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 5742760 | 9212050 | 3461260 | 5149180 | 23565250 | 1767395 | 612696
Раздел 2. Строительство центра питания поселка ПС 20/10 кВ 4МВА
4 | КТП мощностью 4 МВ.А - 20/10 кВ, шт. | табл. 6 интерполяц. | 1946.5568 | 1 | 1.221 | 2376.75 | 7284670 | 3715000 | 1744810 | 5374580 | 18119060 | 1358930 | 471096
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 7284670 | 3715000 | 1744810 | 5374580 | 18119060 | 1358930 | 471096
Раздел 3. Установка БСК 20 кВ мощностью 5 Мвар
5 | Шунтовая конденсаторная батарея 4,8 Мвар, шт. | табл. 23 применит. | 1550 | 1 | 1.221 | 1892.55 | 5800610 | 2958170 | 1389350 | 4279650 | 14427780 | 1082084 | 375122
Итого по разделу 3 | [6 empty] | 5800610 | 2958170 | 1389350 | 4279650 | 14427780 | 1082084 | 375122
Раздел 4. Строительство ВЛ 20кВ АС 95/16 протяженность 30км
6 | ВЛ 20кВ АС 95/16 1 цепь, км | табл. 2 | 452.6 | 30 | 1.221 | 16578.74 | 89342170 | 0 | 0 | 34081580 | 123423750 | 9256781 | 3209018
Итого по разделу 4 | [6 empty] | 89342170 | 0 | 0 | 34081580 | 123423750 | 9256781 | 3209018
Раздел 5. Строительство КЛ 20кВ АПвПу2Г 3(1х150) протяженность 26км
7 | КЛ 20кВ АПвПу2Г 3(1х150) 1 цепь, км | табл. 9 применит. | 547.6 | 26 | 1.191 | 16956.98 | 95550280 | 7067940 | 4979350 | 33116180 | 140713750 | 10553531 | 3658558
Итого по разделу 5 | [6 empty] | 95550280 | 7067940 | 4979350 | 33116180 | 140713750 | 10553531 | 3658558
Итого в ценах 4 кв. 2019 года | [6 empty] | 203720490 | 22953160 | 11574770 | 82001170 | 320249590 | 22936637 | 7951368
НДС 20% | [6 empty] | 40744098 | 4590632 | 2314954 | 16400234 | 64049918 | 4587327.4 | 1590273.6
ВСЕГО по расчету в ценах 4 кв. 2019 года с НДС | [6 empty] | 244464588 | 27543792 | 13889724 | 98401404 | 384299508 | 27523964.4 | 9541641.6
Коэффициента учитывающего общий объем финансовых потребностей | [6 empty] | 1
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1. | Для подстанций:
1.1. | по п.4.7: |  | К=((1+1+3,9*0,8+7,5+2,6+7+3))/100+1)*1,11=1,39
- | 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- | 1,0-4,0% - благоустройство;
- | 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
- | 1,11 - Коэффициент изменения конструктивных решений и оборудования более 50%.
2. | Для ВЛ:
2.1. | по п.2.7: |  | К=((1,5+2,5+7,5+2,6+5+3))/100+1)=1,22 |  |  |  | экстрополяция
- | 1,5% - благоустройство; | [5 empty] | 630 | 298.9
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8); | [5 empty] | 1000 | 479.8
- | 7,5 - 9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор; | [5 empty] | 4000 | 1946.5568
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0 - 8,0% - прочие работы и затраты
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
3. | Для КЛ:
3.1. | по п.3.3: |  | К=((1,5+1,5+7,5+2,6+3+3))/100+1)=1,19
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)

## Расчет МРСК (hidden)
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 1 квартал 2020г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России № 17207 от 06.05.2020, №17354 от 07.05.2020
Разработка проектной документации на строительство распределительных сетей 20 кВ для централизованного электроснабжения пос. Терней
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 1 кв. 2020 год с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе
[7 empty] | Строительно-монтажные работы | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь | Пусконаладочные работы | Прочие |  | ПИР в процентном отношении от всего | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль
Раздел 1. Реконструкция ПС Пластун с установкой силового трансформатора 35/20 кВ 4 МВА
1 | Ячейка силового трансформатора мощностью 4 МВ.А - 35/20 кВ, шт. | табл. 19 | 1460 | 1 | 1.3899 | 2029.32 | 3639790 | 5856620 | 2185980 | 3277350 | 14959740 | 1196779 | 388953
2 | РУ 35 кВ, шт. | табл. 17 | 360 | 1 | 1.3899 | 500.38 | 897480 | 1444100 | 539010 | 808110 | 3688700 | 295096 | 95906
3 | РУ 20 кВ, шт. | табл. 18 | 300 | 1 | 1.3899 | 416.98 | 747900 | 1203400 | 449170 | 673420 | 3073890 | 245911 | 79921
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 5285170 | 8504120 | 3174160 | 4758880 | 21722330 | 1737786 | 564780
Раздел 2. Строительство центра питания поселка ПС 20/10 кВ 4МВА
4 | Силовой трансформатор мощностью 4 МВ.А - 20/10 кВ, шт. | табл. 19 | 1460 | 1 | 1.26 | 1839.6 | 3299510 | 5309090 | 1981620 | 2970950 | 13561170 | 1084894 | 352590
5 | Реклоузер 20 кВ, шт. | табл. 7 применит. | 276 | 1 | 1.26 | 347.76 | 623740 | 1003640 | 374610 | 561630 | 2563620 | 205090 | 66654
6 | Реклоузер 10 кВ, шт. | табл. 7 | 276 | 1 | 1.26 | 347.76 | 623740 | 1003640 | 374610 | 561630 | 2563620 | 205090 | 66654
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 4546990 | 7316370 | 2730840 | 4094210 | 18688410 | 1495074 | 352590
Раздел 3. Установка БСК 20 кВ мощностью 5 Мвар
7 | Шунтовая конденсаторная батарея 4,8 Мвар, шт. | табл. 23 применит. | 1550 | 1 | 1.26 | 1953 | 3502900 | 5636360 | 2103770 | 3154100 | 14397130 | 1151770 | 374325
Итого по разделу 3 | [6 empty] | 3502900 | 5636360 | 2103770 | 3154100 | 14397130 | 1151770 | 374325
Раздел 4. Строительство ВЛ 20кВ АС 95/16 протяженность 30км
8 | ВЛ 20кВ АС 95/16 1 цепь, км | табл. 2 | 452.6 | 30 | 1.221 | 16578.74 | 89631300 | 0 | 0 | 31499610 | 121130910 | 8479164 | 3149404
Итого по разделу 4 | [6 empty] | 89631300 | 0 | 0 | 31499610 | 121130910 | 8479164 | 3149404
Раздел 5. Строительство КЛ 20кВ АПвПу2Г 3(1х150) протяженность 26км
9 | КЛ 20кВ АПвПу2Г 3(1х150) 1 цепь, км | табл. 9 применит. | 547.6 | 26 | 1.191 | 16956.98 | 95816430 | 6525050 | 4566510 | 30607350 | 137515340 | 9626074 | 3575399
Итого по разделу 5 | [6 empty] | 95816430 | 6525050 | 4566510 | 30607350 | 137515340 | 9626074 | 3575399
Итого в ценах 1 кв. 2020 года | [6 empty] | 198782790 | 27981900 | 12575280 | 74114150 | 313454120 | 22489868 | 7642173
Коэффициента учитывающего общий объем финансовых потребностей | [6 empty] | 1
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1. | Для подстанций:
1.1. | по п.4.7: |  | К=((1+1+3,9*0,8+7,5+2,6+7+3))/100+1)*1,11=1,36 |  |  |  |  | К=(1+1+3,9+7,5+2,6+7+3))/100+1=1,26
- | 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- | 1,0-4,0% - благоустройство;
- | 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
- | 1,11 - Коэффициент изменения конструктивных решений и оборудования более 50%.
2. | Для ВЛ:
2.1. | по п.2.7: |  | К=((1,5+2,5+7,5+2,6+5+3))/100+1)=1,22
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0 - 8,0% - прочие работы и затраты
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
3. | Для КЛ:
3.1. | по п.3.3: |  | К=((1,5+1,5+7,5+2,6+3+3))/100+1)=1,19
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)

## Расчет МРСК (2) (hidden)
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 1 квартал 2020г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 , №5414-ИФ/09 от 19.02.2020, № 6369-ИФ/09 от 25.02.2020
Разработка проектной документации на строительство распределительных сетей 20 кВ для централизованного электроснабжения пос. Терней
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 4 кв. 2019 год с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  |  | Всего, руб.
[7 empty] | Строительно-монтажные работы | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь | Пусконаладочные работы | ПИР | Прочие
Раздел 1. Реконструкция ПС Пластун с установкой силового трансформатора 35/20 кВ 4 МВА
1 | Ячейка силового трансформатора мощностью 4 МВ.А - 35/20 кВ, шт. | табл. 19 | 1460 | 1 | 1.3611 | 1987.18 | 3564210 | 5735000 | 2140590 | 686770 | 1699040 | 13825610
2 | РУ 35 кВ, шт. | табл. 17 | 360 | 1 | 1.3611 | 489.99 | 878850 | 1414110 | 527820 | 169340 | 418940 | 3409060
3 | РУ 20 кВ, шт. | табл. 18 | 300 | 1 | 1.3611 | 408.32 | 732360 | 1178410 | 439840 | 141120 | 349110 | 2840840
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 5175420 | 8327520 | 3108250 | 997230 | 2467090 | 20075510
Раздел 2. Строительство центра питания поселка ПС 20/10 кВ 4МВА
4 | Силовой трансформатор мощностью 4 МВ.А - 20/10 кВ, шт. | табл. 19 | 1460 | 1 | 1.234 | 1801.64 | 3231420 | 5199530 | 1940730 | 622650 | 1540400 | 12534730
5 | Реклоузер 20 кВ, шт. | табл. 7 применит. | 276 | 1 | 1.234 | 340.58 | 610860 | 982910 | 366870 | 117700 | 291200 | 2369540
6 | Реклоузер 10 кВ, шт. | табл. 7 | 276 | 1 | 1.234 | 340.58 | 610860 | 982910 | 366870 | 117700 | 291200 | 2369540
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 4453140 | 7165350 | 2674470 | 858050 | 2122800 | 17273810
Раздел 3. Установка БСК 20 кВ мощностью 5 Мвар
7 | Шунтовая конденсаторная батарея 4,8 Мвар, шт. | табл. 23 применит. | 1550 | 1 | 1.234 | 1912.7 | 3430620 | 5520050 | 2060360 | 661030 | 1635360 | 13307420
Итого по разделу 3 | [6 empty] | 3430620 | 5520050 | 2060360 | 661030 | 1635360 | 13307420
Раздел 4. Строительство ВЛ 20кВ АС 95/16 протяженность 30км
8 | ВЛ 20кВ АС 95/16 1 цепь, км | табл. 2 | 452.6 | 30 | 1.195 | 16225.71 | 87722680 | 0 | 0 | 5257130 | 19268030 | 112247840
Итого по разделу 4 | [6 empty] | 87722680 | 0 | 0 | 5257130 | 19268030 | 112247840
Раздел 5. Строительство КЛ 20кВ АПвПу2Г 3(1х150) протяженность 26км
9 | КЛ 20кВ АПвПу2Г 3(1х150) 1 цепь, км | табл. 9 применит. | 547.6 | 26 | 1.165 | 16586.8 | 93724710 | 6382600 | 4466830 | 5015850 | 18908950 | 128498940
Итого по разделу 5 | [6 empty] | 93724710 | 6382600 | 4466830 | 5015850 | 18908950 | 128498940
Итого в ценах 4 кв. 2019 года | [6 empty] | 194506570 | 27395520 | 12309910 | 12789290 | 44402230 | 291403520
Коэффициента учитывающего общий объем финансовых потребностей | [6 empty] | 1
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1. | Для подстанций:
1.1. | по п.4.7: |  | К=((1+1+3,9*0,8+7,5+7+3))/100+1)*1,11=1,36 |  |  |  |  | К=(1+1+3,9+7,5+7+3))/100+1=1,23
- | 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- | 1,0-4,0% - благоустройство;
- | 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
- | 1,11 - Коэффициент изменения конструктивных решений и оборудования более 50%.
2. | Для ВЛ:
2.1. | по п.2.7: |  | К=((1,5+2,5+7,5+5+3))/100+1)=1,2
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0 - 8,0% - прочие работы и затраты
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
3. | Для КЛ:
3.1. | по п.3.3: |  | К=((1,5+1,5+7,5+3+3))/100+1)=1,17
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
экстрополяция
| 630 | 298.9
| 1000 | 479.8
| 4000 | 1946.5568

## 09-01-01 ППТ и ПМТ (hidden)
СМЕТА № 09-01-01
на проектные (изыскательские) работы
Наименование вида проектных работ:
Разработка документации по планировке территории для филиала "Приморские ЭС" (проект планировки, проект межевания) (линейный объект 20 кВ)
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Намер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к раздделу справочника базовых цен на проектные работыи изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости (a+bx)Kj или (стоимость строительно- монтажных работ)*проц./100 или количество*цена тыс.руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Проект планировки территорий при площади проектируемой территории свыше 25 до 50 га | СБЦП "Территориальное плани рование и планировка территорий (2010)" табл.3 п.6 (СБЦП 01-3-6 (интерполяция) Стадийность проектирования; Дальневосточный коэффициент; Письмо Минстроя РФ №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 | ((1496,98+71,28* (0.4 * 50.0 + 0.6 * 112))))*(0,3+0,4)*1,234*4,32 (A+B*(0.4 * Xмакс + 0.6 * Xзад))*(Kи1+Kи2)*Ки3*Кинф Ки1=0,3 проект планировки территории Ки1=0,3 проект планировки территории Ки3=1,234 Кинф=4,32 | 28780447 | 112
| Итого по смете |  |  | 28780447

## освоение лесов (hidden)
Смета №09-01-02
на инженерно-геодезические изыскания
Наименование объекта изысканий: |  | Освоение лесов Терней
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Раздел |  | Полевые работы
1.1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная |  | СБЦи5.6_0-2-9-5-2-1 Часть I, Глава 2, Таблица 9.п. п.5 | 3284 руб * 112 * 0.7 | 257465.6
Коэффициенты
| Стоимость работ по созданию на застроенной территории планов подеревной съемки с координированием деревьев |  | K1 = 0.7 Гл. 2 п.5
1.3 | Всего Полевые работы: |  |  | Сумма от п.1.2 | 257465.6
2 | Раздел |  | Лабораторные работы
2.2 | Всего Лабораторные работы: |  |  | Сумма от п.2.1 | 0
3 | Раздел |  | Камеральные работы
3.1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная |  | СБЦи5.6_0-2-9-5-2-2 Часть I, Глава 2, Таблица 9.п. п.5 | 1067 руб * 112 * 0.7 | 83652.8
Коэффициенты
| Стоимость работ по созданию на застроенной территории планов подеревной съемки с координированием деревьев |  | K1 = 0.7 Гл. 2 п.5
3.2 | Итого Камеральные работы: |  |  |  | 83652.8
3.3 | Районная надбавка. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 |  | п.8д О.у. Табл.3 | Коэф - т 0.1 от п.3.2 83 652.80 руб * 0.1 | 8365.28
3.4 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока |  | ОУ п. 8е | Коэф - т 0.15 от п.3.2 83 652.80 руб * 0.15 | 12547.92
3.5 | Всего Камеральные работы: |  |  | Сумма от п.3.2-3.4 | 104566
4 | Раздел |  | Прочие расходы
4.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб |  | О.у. п.9 табл 4 | 6.25% от п.1.3 257 465.60 руб * 6.25 / 100 | 16091.6
4.2 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св 25 до 100 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес |  | О.у. п.10 табл 5 | 14% от п.1.3, 4.1 (257 465.60 + 16 091.60) руб * 14 / 100 | 38298.01
4.3 |  |  | О.у. п.13 | 6% от п.1.3, 4.1 (257 465.60 + 16 091.60) руб * 1.0 * 1 * 6 / 100 | 16413.43
4.4 | Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 |  | п.8д О.у. Табл.3 | Коэф - т 0.15 от п.1.3, 4.1 - 4.3 (257 465.60 + 70 803.04) руб * 0.15 | 49240.3
4.5 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока |  | ОУ п. 8е | Коэф - т 0.15 от п.1.3, 4.1 - 4.3 (257 465.60 + 70 803.04) руб * 0.15 | 49240.3
4.6 | Всего Прочие расходы: |  |  | Сумма от п.4.1-4.5 | 169283.64
5 | Итого по смете: |  |  |  | 531315.24
6 | Индекс на I квартал 2020 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 |  | Письмо Минстроя России от 19.02.2020 №5414-ИФ/09 | Коэф - т 4.40 от п.5 531 315.24 руб * 4.40 | 2337787.06
7 | НДС |  |  | 20% от п.6 2 337 787.06 руб * 20 / 100 | 467557.41
8 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.6-7 | 2805344.47

## кадастр (hidden)
Смета № 09-01-03
Объект:Разработка проектной документации на строительство распределительных сетей 20 кВ для централизованного электроснабжения пос. Терней
Подготовка сведений о границах публичного сервитута с учетом участка участка с кадастровым номером 25:17:000000:34
Смета составлена по ОНТЗ Роскомзема 1996 г.
Составлена в ценах по состоянию на 2020 год
1.Подготовительные работы |  | 0.112 | табл. 74 | n
категория сложности | "а" | 668 | объект
2 | "в" | 49 | 1 тыс. га
К"а"=1,0-0,4(2-n) площадь < 2 тыс. га | К"а" | 0.2448 | Прим.2 | 0.112
Кприродно-экономич. 2,22 | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.= |  |  |  |  | 169.01
C=(668*0,2448+49*0,112)*2,22 |  |  |  |  | 375.2
2.Нанесение на плановую основу границ землепользования 0,63 км |  | 11.204 | табл. 42 | n
категория сложности | "а" | 137 | землепользование
2 | "в" | 50 | 10 км границы
К"в"=1,0+0,07(n-5) кол. точек на 1 км границы | К"в" | 4.15 | Прим.1 | 50
К"а"=1,0-0,04(20-n) протяж. гр. < 20 км | К"а" | 0.64816 | Прим.2 | 11.204
К"в"=1,35, схема в М 1:500 | К"в" | 1.35 | Прим.6
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.= |  |  |  |  | 3227.32
C=(137*0,64816+50*11,204*4,15*1,35)*1,99 |  |  |  |  | 6422.37
3.Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  | 0.112 | табл. 75
1 | "а" | 355 | землепользование
| "в" | 22 | 1 тыс.га территории
К"а"=1.0-0.45*(2-n), пл-дь < 2 тыс. га | К"а" | 0.15 | Прим.2 | 0.112
К"в"=1,0+0,10(n-5), кол. точек на 1 км границы | К"в" | 5.5 | Прим.3 | 50
К"в"=1,5, схема в М 1:500 | К"в" | 1.5 | Прим.6
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк= |  |  |  |  | 73.578
C=(355*0,15+22*5,5*1,5)*1,99 |  |  |  |  | 146.42
С=375,2+6422,37+146,42 |  |  |  |  | 6943.99
ИТОГО в ценах 2020 г. Коэффициент-дефлятор на 2020 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 21.10.2019 №684) |  |  | 15.5059 |  | 107673
Запрос сведений Государственного кадастра недвижимости в электронном виде: КПТ - 1 шт., ЕГРН - 3 |  |  |  | 800 | 800
Всего |  |  |  |  | 108473
Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  | В.А. Скаредин
Начальник ООСТНиУИ |  |  |  | А.В.Москалев
Начальник ОСДР |  |  |  | Л.В.Стеценко
Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  |  | А.В.Трусова
Note on F30: ИТОГО п.2