Приложение

| УТВЕРЖДЕНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель директора по производству– главный инженер |  |  |
| филиала АО «ДРСК» «ПЭС» |  |  |
| (должность) |  |  |
| _________________ С.Н.Корчемагин |  |  |
| (подпись, Ф.И.О.) |  |  |
| «___» __________________ 20___г. |  |  |
| № 01-122-10-176 | 20.03.2020 г. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК»

(для энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства, максимальной мощностью 670 кВт и выше)

Настоящие Технические условия разработаны на основании Заявки от 10.02.2020 № ТПр 446/20 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от ___________ № ___________ энергопринимающих устройств ООО «Регион строй», именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям АО «ДРСК» (далее – Общество).

Настоящие технические условия вступают в силу с даты их утверждения Обществом и действительны в течение 3 (трех) лет.

Наименование энергопринимающих устройств / объектов электросетевого хозяйства: многоквартирный жилой дом

Наименование и месторасположение объектов, в целях энергоснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств / объектов электросетевого хозяйства: многоквартирный жилой дом, расположенный в Приморском крае, г.Владивосток, ул. Стрелковая,18А, (кадастровый номер 25:128:010041:122)

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств / объектов электросетевого хозяйства заявителя составляет: 3085 кВт.

Ранее присоединенная в точке(ах) присоединения максимальная мощность: 0 кВт.

Максимальная мощность в точке(ах) присоединения с учетом ранее присоединенной: 3085 кВт.

Точки присоединение и распределение мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

- 2 точки присоединения к элементам электрической сети 6 кВ Общества, расположенные на границе земельного участка заявителя, с максимальной мощностью 1542,5 кВт каждая;

Категория надежности: 1,2 в том числе:

1 категория - 211 кВт;

2 категория - 2874 кВт;

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ

Основной источник питания: ПС 110/35/6 кВ А

Резервный источник питания: ПС 110/35/6 кВ А

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности: элементы электрической сети сетевой организации расположенные на проектируемой ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ А.

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающего устройства / объекта электросетевого хозяйства: 2021г.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих Технических условий (пояснительная схема прилагается):

  - На объектах Заявителя:

    - Строительство ЛЭП 6 кВ от точек присоединения до вводно-распределительных устройств заявителя в соответствии с действующим нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

    - Строительство необходимого количества ТП 6/0,4 кВ.

  - На объектах Общества:

    - Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ А с установкой дополнительных ячеек 6 кВ. Количество ячеек уточнить при проектировании.

Предусмотреть монтаж оборудования в следующем объеме:

1.2.1.1. Выключатели 6 кВ - принять вакуумные.

1.2.2. Строительство двух ЛЭП 6 кВ, выполненных одножильным кабелем с бумажной изоляцией сечением не менее 240 мм2 ориентировочной длинной порядка 0,7 км каждая от новых линейных ячеек 6 кВ РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ А до границы земельного участка заявителя с выходом на конечную опору.

1.2.2.1. При необходимости, в местах пересечения проектируемых КЛЭП 6 кВ с автодорогами, предусмотреть строительство КЛЭП 6 кВ методом горизонтально направленного бурения длинной порядка 0,05 км.

1.3. На объектах электроэнергетики третьих лиц: Без выполнения мероприятий.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - Оснастить объекты электросетевого хозяйства, указанные в пункте 1.2.1. настоящих Технических условий, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), совместимые с существующими устройствами на ПС 110/35/6 кВ А.

Устройства РЗА должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

  - Выполнить учет электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учета электрической энергии на оптовом и розничных рынках, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, в том числе;

- согласовать точки учета с Обществом;

- обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ Общества с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках.

  - Оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих Технических условий устройства автоматики источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов.

  - В случае установки на территории заявителя объектов по производству электрической энергии, оснастить данные объекты устройствами, исключающими выдачу мощности в электрическую сеть Общества.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

  - Предусмотреть подключение нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики.

  - В случае выявления при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ ≤ 0,4 в точках присоединения к электрическим сетям Общества энергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих Технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

При проведении расчетов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих Технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно ±5% и ±10% от номинального напряжения электрической сети.

  - При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в сети 35 кВ и выше.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

  - Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пункте 1.1 с учетом требований разделов 2 и 3 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

Заявитель обязан представить Обществу копии разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

  - Общество выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.2., 2.1., 3.1., 4.3., 4.5., 4.7. настоящих Технических условий (мероприятия, указанные в пунктах 1.3. выполняются путем урегулирования отношений с третьими лицами) с учетом требований раздела 2 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет Общество.

  - Общество выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.2., с учетом требований раздела 2 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет Общество.

  - Если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих Технических условий, такие отступления подлежат согласованию с Обществом (путем внесения изменений в настоящие Технические условия).

  - Провести проверку выполнения настоящих Технических условий, включая проведение осмотра (обследования) электроустановок, с участием представителей Общества.

  - Получить от Общества акт о выполнении технических условий.

  - Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства Заявителя и объектов электросетевого хозяйства Общества, указанных в пунктах 1.1. и 1.2. настоящих Технических условий.

Приложение:	Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям на 1 л. в 1 экз.

| Заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению | А.С. Боровский |
| --- | --- |

Исп. Бутусов А.В,

8 (423) 22-11-324

butusov@ prim.drsk.ru

Приложение к техническим условиям от ______________ №______________

Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям