Дата 07.02.2020 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 446/20 дата регистрации ДОУ 10.02.2020

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Регион строй" телефон:

2. Наименование объекта: многоквартирный жилой дом

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая, д. 18 а, кадастровый номер земельного участка 25:28:010041:122

4. Заявленная мощность (кВт): 3 085

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС А № ф. 6(10) кВ «новая», РУ 6 кВ проектируемого выносного РУ 6 кВ

Вторая точка присоединения: ПС А  № ф. 6(10) кВ «16», РУ 6 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 270 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ (два двухцепных захода) яч № 3, 16 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | КЛ 2 АПвПуг (3х240) от линейной ячейки 6 кВ №16 | 230 м |  |
| 1.2. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | КЛ АПвПуг 3х(1х240) в одну цепь | 430 м |  |
| 1.3. | Муфта для КЛ (шт.) |  | промежуточная | 2 |  |
|  |  |  | концевая | 4 |  |
| 1.5. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  | ОПН | 6 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 6(10) кВ (от РП) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  | КЛ 2 АПвПуг (3х240) | 0,7 км |  |
| 2.2. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | КЛ АПвПуг (3х240) | 1,4 км |  |
| 2.3. | Муфта для КЛ (шт.) |  | Соединительная | 4 |  |
|  |  |  | концевая | 4 |  |
| 2.4. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  | ОПН | 12 |  |
| 3. Установка Выносного РУ |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Выносное РУ | РП 6 кВ 6 ячеек | 1 |  |
|  |  |  | Вводные с разъединителями (глухие) 1000А | 2 |  |
|  |  |  | Линейные BB/TEL-10-20/1000 У2 с блоком управления и блоком питания. Устройством РЗА Или аналогичный | 4 |  |
|  |  |  | ТН (глухая с предохранителем) | 1 |  |
|  |  |  | ввод (глухая с предохранителем) | 1 |  |
| 3.2. |  | Организация учета ЭЭ | Меркурий 230 АРТ | 4 |  |
| 3.3. |  | Цепи напряжения | НТМИ-6 | 1 |  |
| 4. Работы на ПС 110 А |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Монтаж выключателя в линейную ячейку № 3 | BB/TEL-10-20/1000 У2 с блоком управления и блоком питания. Или аналогичный |  | 1 |
| 4.2. |  | Организация учета ЭЭ | Меркурий 230 АРТ |  | 1 |
| 4.3 |  | Монтаж и наладка микропроцессорного блока защит в ячейке № 3, комплект дуговой защиты | ТЭМП или аналогичный |  | 1 |
| 4.4. |  | Установка ТТ в яч № 3 | 800/5 |  | 2 |
| 4.5. |  | Установка ТТ в яч № 16 | 400/5 |  | 2 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж выключателя яч № 3 ПС А | ВМГ 630 А |  | 1 |
| 5.2. |  | Демонтаж ТТ яч. № 3 ПС А | 300/5 |  | 2 |
| 5.3 |  | Демонтаж ТТ яч. № 16 ПС А | 150/5 |  | 2 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:

1. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ А

- Замена выключателя 6 кВ в ячейке № 3 номиналом 630А на 1000А с комплектом защит и учетом ЭЭ.

- Замена ТТ в ячейках 6 кВ № 3,16, номиналом 300/5 и 150/5 на номинал 800/5 и 400/5 соответсвенно.

2. Строительство  КЛЭП 6 кВ 2(3х240)) от линейной ячейки 6 кВ № 3  ПС А до проектируемого выносного РУ 6 кВ длинной 230 м;

3. Строительство выносного РУ 6 кВ на 6 ячеек (1 вводная (глухая) + 4 линейные+1 ячейки ТН (глухая)).

4. Перезавод существующих фидеров 6 кВ от ячеек № 3, 16 ПС А в проектируемое выносное РУ 6 кВ.

5. Строительство 2 КЛЭП 6 кВ длинной 0,7 км каждая (2х2(3х240)) от РУ 6 кВ проектируемой РП 6 кВ и ячейки № 16 ПС 110 кВ А до земельного участка заявителя. При прокладке кабеля предусмотреть пересечения с действующими коммуникациями и сетями. Организовать восстановление асфальто-бетонного покрытия 300м.

5.1. Переход через ул. Стрелковая выполнить методом ГНБ-50м.

6. Предусмотреть монтаж и наладку в КРУ 6 кВ навесного шкафа телемеханики типа УСПИ «Исеть 2». Выполнить обвязку терминалов БЭМП по второму порту RS-485 c выводом на контроллер телемеханики Синком-Д3, выполнить обвязку МИП Satec PM130P Plus с выводом на контроллер Синком-Д3, для организации связи от шкафа телемеханики КРУ-6 кВ до помещения ОПУ проложить оптический кабель типа ДПД-нг(А)-HF-8У-10кН с установкой оптических кроссов, установить медиаконвекторы для подключения к основному устройству ТМ подстанции.