ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение к

электрическим сетям АО «ДРСК»

№ 01-122-10-292                                                                                                              18.05.20 г.

Сетевая организация: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Заявитель: Министерство строительства Приморского края

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:  Электроустановки   Реконструкции комплекса зданий и сооружений филиал - базы "Олимпийская" краевого государственного автономного учреждения "Краевая спортивная школа" в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы (далее объект)

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых,  осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Реконструкции комплекса зданий и сооружений филиал - базы "Олимпийская" краевого государственного автономного учреждения "Краевая спортивная школа" в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы  расположенные в Приморском крае, г. Партизанске, ул. Чкалова дом 1 Г, (Кадастровый номер земельного участка 25:33:180123:120).

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 235 кВт (увеличение на 227 кВт, существующая мощность-8 кВт);

4. Категория надежности: 1,2 в том числе;

215 кВт – 2 категория;

20 кВт – 1 категория;

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2020 г.;

7. Точка присоединения:

7.1. Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ от фидера 6 кВ Несвоевка ПаГРЭС – 235 кВт;

7.2. Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ от проектируемой ЛЭП 6 кВ от фидера 6 кВ № 7 ПС 110/6 кВ Южная  – 235 кВт;

8. Основной источник питания: ПС 110/6 кВ Южная

9. Резервный источник питания: ПаГРЭС

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Строительство одной воздушной ЛЭП 6 кВ ориентировочной длинной 720м отпайкой от фидера 6 кВ № 7 ПС 110/6 кВ Южная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ.

10.2. Строительство одной кабельной ЛЭП 6 кВ ориентировочной длинной 150м отпайкой от фидера 6 кВ Несвоевка ЦРП ПаГРЭСдо проектируемой ТП 6/0,4 кВ.

10.3. Строительство ТП 6/0,4 кВ в границах земельного участка заявителя с силовыми трансформаторами не менее 2х400 кВА.

10.4. Реконструкция фидера 6 кВ № 7 ПС 110/6 кВ Южная с установкой укоса.

10.5. Демонтаж существующей ТП 6/0,4 кВ № 7432.

10.6. Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

11. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

11.1. Разработку схемы электроснабжения объекта по 1, 2, категории надежности в соответствии с требованиями ПЭУ и других нормативно-технических документов. Для обеспечения первой категории по надежности предусмотреть АВР в сети заявителя.

11.2. Строительство двух ЛЭП 0,4 кВ на территории участка заявителя от РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ Заявителя.

11.3. При присоединении нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электроустановках объекта фильтркомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в точке присоединения к электрической сети АО «ДРСК»

11.4. Представить в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

11.5. В случае, если в ходе проектирования возникнет необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения государственного контракта.