# ИЗМЕНЕНИЕ № 01-122-10-422                   от                      14.07.20г

к техническим условиям № 01-22-10-292 от 18.05.20г.  на технологическое присоединение объекта «Реконструкция гребной базы "Олимпийская"г.Партизанск в т.ч проектно-изыскательские работы»

(Министерство строительства Приморского края

На основании письма заявителя от 09.07.2020 № 17/5921 Филиал АО «ДРСК» ПЭС вносит следующее изменение в технические условия № 01-22-10-292 от 18.05.20г.

п.3 читать в следующей редакции:

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 495 кВт (увеличение на 487 кВт, существующая мощность-8 кВт);

п.4 читать в следующей редакции:

4. Категория надежности: 1,2 в том числе по этапам:

1 этап

20 кВт- 1 категория;

215 кВт – 2 категория;

2 этап

15 кВт- 1 категория;

245 кВт – 2 категория;

п 6 читать в следующей редакции:

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя:2020-2021 в том числе по этапам:

1 этап – IV квартал 2020г;

2 этап - IV квартал 2021г;

п 7 читать в следующей редакции:

7.Точки присоединения:

На первом этапе:

7.1. Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ от фидера 6 кВ Несвоевка ПаГРЭС – 235 кВт;

7.2. Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ от проектируемой ЛЭП 6 кВ от фидера 6 кВ № 7 ПС 110/6 кВ Южная  – 235 кВт;

На втором этапе:

7.3. Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ от фидера 6 кВ Несвоевка ПаГРЭС – (1 точка 0,4 кВ - 260 кВт, 1 точка 0,4 кВ - 235 кВт,);

7.4. Элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ от проектируемой ЛЭП 6 кВ от фидера 6 кВ № 7 ПС 110/6 кВ Южная (1 точка 0,4 кВ - 260 кВт, 1 точка 0,4 кВ - 235 кВт)

п 10.3. читать в следующей редакции:

10.3. Строительство ТП 6/0,4 кВ в границах земельного участка заявителя с силовыми трансформаторами не менее 2х630 кВА.