Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 1439/20 дата регистрации ДОУ 27.04.2020

1. Заявитель: Министерство строительства Приморского края телефон: (4232) 20-86-42

2. Наименование объекта: "Реконструкция гребной базы   "Олимпийская"г.Партизанск в т.ч проектно-изыскательские работы"

Инв. номер PR0003244

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, д. 1 Г, кадастровый номер земельного участка 25:33:180123:120

4. Заявленная мощность (кВт): 495

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 1, 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 8

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-ЦРППГРЭС, №ф. 6кВ «Насосная», ТП № проектируемое, ТМ 6/0,4 630 кВА; № ф. 0,4 кВ, 1, 3

Ру-0,4 кВ

Вторая точка присоединения: ПС- Южная №ф. 6(10) кВ «7», ТП № проектируемое ТМ 6/0,4 630 кВА; № ф. 0,4 кВ, 2, 4

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ____0______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 745 |  |
|  |  |  | КЛ 160+25 | 185 |  |
| 1.2. | +; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 8 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 6 |  |
|  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе (м) |  | СИП-3 1х70 | 2363 |  |
|  |  |  | На ошиновку РЛНД | 27 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛК 6/400А | 3 |  |
| 1.5 | Прокладка кабеля по трассе (м) |  | АББЛ 3х95 В т. ч. заход на ТП В т. ч. подъем на опору | 248 30 25 |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  | КВТп-10 70-120 | 2 |  |
|  |  |  | КНТп-10 70-120 | 2 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  | ОПН 6\10 | 12 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 6/0,4 кВ | КТПН-1000/6/0,4 | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ-630/6/0,4 | 2 |  |
| 3. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) | Вводные 0,4 кВ-1000А Секционный 0,4 кВ-1000А Линейные 0,4 кВ-500А Линейные 0,4 кВ-400А Линейные 0,4 кВ-250А |  | 2 1 4 2 2 |
| 4. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. +; на ж/б приставке. ВЛ 6 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
|  |  | Демонтаж ТП №7432 | ТМ 250/6 |  | 1 |
| 5. Вырубка зеленых насаждений |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  | 10 |
| 5.2 |  | Валка ОСД,1 дерево |  |  | 5 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Для подачи напряжения и предоставления 2-ой категории необходимо:

1. К оп.1 ф 7 ПС «Южная» ЦРППГРЭС установить укос.

2.  Построить ВЛЗ 6 кВ от оп.1 ф 7 ПС «Южная до проектируемой КТПН 6/0,4 кВ длинной 740 м.

3. Установить КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА с двумя кабельными вводами.

4. От опоры 11/ 1 ВЛ 6 кВ ф «Насосная» ЦРППГРЭС проложить КЛ 6 кВ до проектируемой КТПН 6/0,4 кВ длинной 25м.

5. От концевой опоры проектируемой ВЛЗ 6 кВ от ПС 110 кВ «Южная» проложить КЛ 6 кВ до проектируемой КТПН 6/0,4 кВ длинной 160м .

6. Демонтаж существующей ТП 6/0,4 кВ № 7432.

7. Подпилка крон деревьев, валка деревьев.