| Организация: | АО ДРСК |
| --- | --- |
| Филиал: | ХЭС |
| СП ЦЭС: | Лазовский РЭС |
| Объект: | инв.№ HB010909 ВЛ-0,4 кВ с.Святогорье |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-1,2,3 ТП-618 с. Святогорье, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подрезка крон деревьев |  |  |
|  |  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 1-6, 4-17 |  | 1 дерево | 6 |  | Подрезка крон деревьев в проводах пролетах опор № 1-6, 4-17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снятие провода и ответвлений |  |  |
|  |  | Провод А-25 имеет многочисленные пережоги, большое количество скруток. Пролёты опор: 1-5 (в 4 провода); от ТП до оп. № 1, 5-6 (в 3 провода) |  | км линии/ км провода/ опор | 0,160/ 0,640/5 |  | Демонтаж провода А-25: по 4 проводов от оп.1 до опоры № 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,06/ 0,180/ 2 |  | Демонтаж провода А-25: по 3 проводов от ТП до оп. 1, пр. оп. 5-6 |  |  |
|  |  | Необходимость отключения не дефектного ввода, выполненного проводом СИП 2х16, при замене опор, провода № 3, 6 |  | шт | 2 |  | Отключение не дефектного ввода, выполненного проводом СИП 2х16 оп.№ 3, 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |
|  |  | Загнивание деревянных стоек (70%) промежуточных опор № 5, 6 |  | опор | 2 |  | Демонтаж деревянных одностоечных опор с ж/б приставкой: 5, 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Монтаж опор |  |  |
|  |  |  |  | стойка/т/м2 | 3/ 0,85/ 7,56 |  | Гидроизоляция основания новых ж/б стоек опор на высоту 3 метра |  |  |
|  |  |  |  | опор | 1 |  | Установка /П23-промежуточных одноцепных опор ВЛ 0,4кВ: СВ-95-3 № 5 |  |  |
|  |  |  |  | опор | 1 |  | Установка УП24- угловых промежуточных опор СВ-95-3 ВЛ 0,4 кВ с одним укосом: оп. № 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подвеска провода и ответвлений |  |  |
|  |  |  |  | км линии | 0,650 |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 3х50+1х54,6 от ТП до опоры № 17 |  |  |
|  |  |  |  | км линии | 0,065 |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 4х16 пр. оп. № 4-6 |  |  |
|  |  |  |  | шт | 2 |  | Подключение не дефектного ввода, выполненного проводом СИП 2х16 оп.№ 3, 6 |  |  |
|  |  |  |  | компл./шт | 5/20 |  | Монтаж зажима РС 481 на оп. № 1, 4, 6, 9, 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устройство заземления |  |  |
|  |  | Отсутствует устройство заземления опор ВЛ-0,4 кВ № 1, 4, 6, 9, 17 |  | шт. | 5 |  | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-0,4 кВ опорах. № 1, 4, 6, 9, 17 Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 – 5 шт. (L-3 м.) Вертикальный спуск А1 d 8 - 5 шт. (L-7 м) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 10 |  | Устройство плашечных зажимов |  |  |
| Ф-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подрезка крон деревьев |  |  |
|  |  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 9-9/3, 17-34, 17-17/2А, 15-15/8 |  | 1 дерево | 7 |  | Подрезка крон деревьев в проводах пролетах опор № 9-9/3, 17-34, 17-17/2А, 15-15/8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снятие провода и ответвлений |  |  |
|  |  | Провод А-25 имеет многочисленные пережоги, большое количество скруток. Пролёты опор: № 15/2-15/8, 15/7-15/7/1, 15/6-15/6/1, 15/5-15/5/1, 15/4-15/4/1, 15/3-15/3/1, 15/2-15/2/1, 9-9/3, 17-17/2А, 28-34, 31-31/1, 17-17/2, 12-12/1, 6-6/1 (в 2 провода); от ТП до опоры 28 (в 4 провода); 15-15/2 (в 3 провода) |  | км линии/ км провода/ опор | 0,708/ 1,416/ 34 |  | Демонтаж провода А-25: по 2 проводов в пролете пр. оп. № 15/2-15/8, 15/7-15/7/1, 15/6-15/6/1, 15/5-15/5/1, 15/4-15/4/1, 15/3-15/3/1, 15/2-15/2/1, 9-9/3, 17-17/2А, 28-34, 31-31/1, 17-17/2, 12-12/1, 6-6/1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,04/ 4,16/ 19 |  | Демонтаж провода А-25: по 4 проводов от ТП до опоры № 28 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,06/ 0,18/ 1 |  | Демонтаж провода А-25: по 3 проводов пр. оп. 15-15/2 |  |  |
|  |  | Необходимость отключения не дефектного ввода, выполненного проводом СИП 2х16, при демонтаже опор и провода опоры № 6/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 12/1, 13, 15, 15/2, 15/2/1(2), 15/3, 15/3/1, 15/4, 15/4/1, 15/5, 15/5/1, 15/6, 15/6/1, 15/7, 15/7/1, 15/8, 17/2А, 17/2, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 31, 31/3, 34 |  | шт | 33 |  | Отключение не дефектного ввода, выполненного проводом СИП 2х16 опоры № 6/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 12/1, 13, 15, 15/2, 15/2/1(2), 15/3, 15/3/1, 15/4, 15/4/1, 15/5, 15/5/1, 15/6, 15/6/1, 15/7, 15/7/1, 15/8, 17/2А, 17/2, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 31, 31/3, 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |
|  |  | Загнивание деревянных стоек (70%) промежуточных опор № 2, 3, 5, 6, 6/1, 7, 8, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/3/1, 15/5/1, 15/6/1, 17/2А |  | опор | 16 |  | Демонтаж деревянных одностоечных опор с ж/б приставкой: 2, 3, 5, 6, 6/1, 7, 8, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/3/1, 15/5/1, 15/6/1, 17/2А |  |  |
|  |  | Загнивание анкерных деревянных опор на ж/б приставке с 1 укосом более 70 % № 1, 4, 15/8, 17/1А |  | опор | 4 |  | Демонтаж анкерных деревянных опор на ж/б приставке (1 приставки на опору) с 1 укосом (1 пристава на укос): оп. № 1, 4, 15/8, 17/1А |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Монтаж опор |  |  |
|  |  |  |  | стойка/т/м2 | 25/ 7,1/ 63 |  | Гидроизоляция основания новых ж/б стоек опор на высоту 3 метра |  |  |
|  |  |  |  | опор | 16 |  | Установка /П23-промежуточных одноцепных опор ВЛ 0,4кВ: СВ-95-3 № 2, 3, 5, 6, 6/1, 7, 8, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/3/1, 15/5/1, 15/6/1, 17/2А |  |  |
|  |  |  |  | опор | 4 |  | Установка УП24- угловых промежуточных опор СВ-95-3 ВЛ 0,4 кВ с одним укосом: оп. № 1, 4, 15/8, 17/1А |  |  |
|  |  | Тяжение провода требуется установка укоса к оп. 15/1 |  | оп. | 1 |  | Установка укоса СВ-95-3 к оп. № 15/1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подвеска провода и ответвлений |  |  |
|  |  |  |  | км линии | 1,324 |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 3х50+1х54,6 от ТП до опоры № 28, от оп. 15 до оп.15/8 |  |  |
|  |  |  |  | км линии | 0,457 |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 4х16 пр. оп. № 9-9/3, 17-17/2, 17-17/2А, 15/2-15/2/1, 15/3-15/3/1, 15/4-15/4/1, 15/5-15/5/1, 15/6-15/6/1, 15/7-15/7/1, 12-12/1, 31-31/1, 33-34 |  |  |
|  |  |  |  | км линии | 0,210 |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 4х25 пр. оп. № 28-33 |  |  |
|  |  |  |  | км линии | 0,025 |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 2х16 пр. оп. 6-6/1 |  |  |
|  |  |  |  | шт | 33 |  | Подключение не дефектного ввода, выполненного проводом СИП 2х16 опоры № 6/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 12/1, 13, 15, 15/2, 15/2/1(2), 15/3, 15/3/1, 15/4, 15/4/1, 15/5, 15/5/1, 15/6, 15/6/1, 15/7, 15/7/1, 15/8, 17/2А, 17/2, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 31, 31/3, 34 |  |  |
|  |  |  |  | компл./шт | 7/28 |  | Монтаж зажима РС 481 на оп. №1, 4, 9, 15/2, 17, 25, 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устройство заземления |  |  |
|  |  | Отсутствует устройство заземления опор ВЛ-0,4 кВ № 11, 15/2, 25, 29 |  | шт. | 4 |  | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-0,4 кВ опорах. №11, 15/2, 25, 29 Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 – 4 шт. (L-3 м.) Вертикальный спуск А1 d 8 - 4 шт. (L-7 м) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 8 |  | Устройство плашечных зажимов |  |  |
| Ф-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подрезка крон деревьев |  |  |
|  |  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 1/1-1/20, 1-14, 5-5/8, 10-10/5 |  | 1 дерево | 7 |  | Подрезка крон деревьев в проводах пролетах опор № 1/1-1/20, 1-14, 5-5/8, 10-10/5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снятие провода и ответвлений |  |  |
|  |  | Провод А-25 имеет многочисленные пережоги, большое количество скруток. Пролёты опор: № 3-3/1, 5/4-5/8, 8-14, 10-10/5, 5/4/1-5/4/2, 1/17-1/17/5, 1/14-1/14/1, 1/15-1/15/1, 1/17-1/20 (в 2 провода); от ТП до опоры № 5 (в 4 провода); от ТП до опоры № 1/1-1/17, 5-8, 5-5/4, 5/4-5/4/1 (в 3 провода) |  | км линии/ км провода/ опор | 1,080/ 2,16/ 34 |  | Демонтаж провода А-25: по 2 проводов в пролете пр. оп. № 3-3/1, 5/4-5/8, 8-14, 10-10/5, 5/4/1-5/4/2, 1/17-1/17/5, 1/14-1/14/1, 1/15-1/15/1, 1/17-1/20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,170/ 0,68/ 5 |  | Демонтаж провода А-25: по 4 проводов от ТП до опоры № 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,932/ 2,796/19 |  | Демонтаж провода А-25: по 3 проводов от ТП до оп. 1/1, пр. оп. 1/1-1/17, 5-8, 5-5/4, 5/4-5/4/1 |  |  |
|  |  | Необходимость отключения не дефектного ввода при демонтаже опор и провода опоры № 3/1, 5/4/2, 5/8, 8, 10/5, 11, 12, 13, 14, 1/7, 1/14, 1/14/1, 1/15, 1/15/1, 1/17, 1/18(2), 1/20 |  | шт | 18 |  | Отключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП 2х16 опоры № 3/1, 5/4/2, 5/8, 8, 10/5, 11, 12, 13, 14, 1/7, 1/14, 1/14/1, 1/15, 1/15/1, 1/17, 1/18(2), 1/20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |
|  |  | Загнивание деревянных стоек (70%) промежуточных опор № 1/2-1/5, 1/7, 1/14-1/16, 1/17/1, 1/17/5, 1/19, 1/20, 1/15/1, 2-4, 6, 7, 9-12, 14, 5/1-5/3, 5/4/1, 5/4/2, 5/5-5/7, 10/2, 10/4, 10/5 |  | опор | 34 |  | Демонтаж деревянных одностоечных опор с ж/б приставкой: 1/2-1/5, 1/7, 1/14-1/16, 1/17/1, 1/17/5, 1/19, 1/20, 1/15/1, 2-4, 6, 7, 9-12, 14, 5/1-5/3, 5/4/1, 5/4/2, 5/5-5/7, 10/2, 10/4, 10/5 |  |  |
|  |  | Загнивание анкерных деревянных опор на ж/б приставке с 1 укосом более 70 % № 1/1, 1/6, 1/17, 1/17/2, 1/18, 1, 5, 8, 13, 5/4 |  | опор | 10 |  | Демонтаж анкерных деревянных опор на ж/б приставке (1 приставка на опору) с 1 укосом (1 пристава на укос): 1/1, 1/6, 1/17, 1/17/2, 1/18, 1, 5, 8, 13, 5/4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Монтаж опор |  |  |
|  |  |  |  | стойка/т/м2 | 55/ 15,62/ 138,6 |  | Гидроизоляция основания новых ж/б стоек опор на высоту 3 метра |  |  |
|  |  |  |  | опор | 33 |  | Установка /П23-промежуточных одноцепных опор ВЛ 0,4кВ: СВ-95-3 № 1/2-1/5, 1/7, 1/14-1/16, 1/17/1, 1/17/2, 1/17/5, 1/19, 1/20, 1/15/1, 2-4, 6, 9-12, 14, 5/1-5/3, 5/4/1, 5/4/2, 5/5, 5/7, 10/2, 10/4, 10/5 |  |  |
|  |  |  |  | опор | 11 |  | Установка УП24- угловых промежуточных опор СВ-95-3 ВЛ 0,4 кВ с одним укосом. №1/1, 1/6, 1/17, 1/18, 1, 5, 8, 13, 5/4, 5/6, 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подвеска провода и ответвлений |  |  |
|  |  |  |  | км линии | 1,160 |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 3х50+1х54,6 от ТП до опоры № 1/18, от ТП до оп.13 |  |  |
|  |  |  |  | км линии | 0,160 |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 4х25 пр. оп. № 5-5/4 |  |  |
|  |  |  |  | км линии | 0,770 |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП 4х16 пр. оп. № 1/14-1/14/1, 1/15-1/15/1, 1/17-1/17/5,1/18-1/20, 5/4-5/8, 5/4-5/4/2, 10-10/5, 13-14, 3-3/1 |  |  |
|  |  |  |  | шт | 18 |  | Подключение не дефектного ввода, выполненного проводом СИП 2х16 опоры № 3/1, 5/4/2, 5/8, 8, 10/5, 11, 12, 13, 14, 1/7, 1/14, 1/14/1, 1/15, 1/15/1, 1/17, 1/18(2), 1/20 |  |  |
|  |  |  |  | компл./шт | 7/28 |  | Монтаж зажима РС 481 на оп. №1, 5, 10, 13, 1/1, 1/9, 1/18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устройство заземления |  |  |
|  |  | Отсутствует устройство заземления опор ВЛ-0,4 кВ № 1, 5, 10, 13, 1/1, 1/9, 1/18 |  | шт. | 7 |  | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-0,4 кВ опорах. №1, 5, 10, 13, 1/1, 1/9, 1/18 Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 – 7 шт. (L-3 м.) Вертикальный спуск А1 d 8 - 7 шт. (L-7 м) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 14 |  | Устройство плашечных зажимов |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойка СВ-95-3 ТУ- 58630070011337-94 |  |  | шт. |  | 83 |  |  |
|  |  | Провод СИП3x50+1x54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км |  | 3,275 | 3,134 х 1,045 |  |
|  |  | Провод СИП 4х16, ГОСТ 31946-2012 |  |  | км |  | 1,350 | 1,292 х 1,045 |  |
|  |  | Провод СИП 4х25, ГОСТ 31946-2012 |  |  | км |  | 0,387 | 0,37 х 1,045 |  |
|  |  | Провод СИП 2х16, ГОСТ 31946-2012 |  |  | км |  | 0,026 | 0,025 х 1,045 |  |
|  |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  | уп. |  | 8 |  |  |
|  |  | Скрепа для закрепления на промежуточных опорах металлической ленты |  |  | шт. |  | 146 |  |  |
|  |  | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали |  |  | шт. |  | 64 |  |  |
|  |  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистрали СИП |  |  | шт. |  | 91 |  |  |
|  |  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам |  |  | шт. |  | 20 |  |  |
|  |  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  | шт. |  | 76 |  |  |
|  |  | Уголок 50х50х5 (L-3м) |  |  | т |  | 0,181 |  |  |
|  |  | Сталь А1 d8 |  |  | т |  | 0,044 |  |  |
|  |  | Зажим соединительный плашечный типа ПС ТУ 3449-013-40064547-01 |  |  | шт. |  | 32 |  |  |
|  |  | Ответвительный зажим для соединения магистрали СИП сечением 35-159мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35мм2 |  |  | шт. |  | 164 |  |  |
|  |  | Ответвительный зажим для надежного соединения между самонесущими изолированными проводами магистральных линий |  |  | шт. |  | 28 |  |  |
|  |  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 |  |  | шт. |  | 17 |  |  |
|  |  | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам |  |  | шт. |  | 60 |  |  |
|  |  | Комплект промежуточной подвески для подвески СИП-2 на промежуточных опорах |  |  | шт. |  | 73 |  |  |
|  |  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений |  |  | шт. |  | 71 |  |  |
|  |  | Наконечники для СИП, сечение провода 54 мм2 |  |  | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Наконечники для СИП, сечение провода 50 мм2 |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Труба гофрированная D-60 ГОСТ Р 50827.1-2009 |  |  | м. |  | 24 |  |  |
|  |  | Праймер битумный ГОСТ 30693 2000 |  |  | л |  | 73,2 | Защита подземной части ж/б опор |  |
|  |  | Композиция полимерно-битумная ТУ 5775-002-62909809-2010 |  |  | л |  | 292,8 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до ЛРЭС |  |  | км |  | 50 |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до базы СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) |  |  | км |  | 118 |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до полигона ТБО |  |  | км |  | 20 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтированные материалы |  |  | т |  | 48,42 |  |  |
|  |  | Порубочные остатки |  |  | т |  | 5,24 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа вблизи проезжей части. Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. От ТП и до опоры №4 совместный подвес фидеров №1 и №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пазухи котлованов под опоры засыпать местным грунтом посредством трамбования. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |