Организация     ДРСК

Филиал              ХЭС

СП ЦЭС             Городской участок Вяземский РЭС

Объект               инв. № HB037211 Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера № 20

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-1771 г. Вяземский вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-1 |  |  |  |  |
| Расчистка от поросли |  |  |  |  |
|  | Наличие поросли: - Ветки в проводах - Угрожающие деревья - Кустарник | шт | 14 | Подрезка крон деревьев на линии Ф-1 |
|  |  | шт/ м3 | 18/ 26,82 | Валка деревьев твёрдой породы диметром до 30 мм на линии Ф-1 |
|  |  | га | 0,03 | Чистка просеки средней густоты вручную на линии Ф-1 |
|  |  |  |  | Снятие провода и ответвлений |
|  | Провод АС-25 (в 4 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 1-14, 11-11/3 | км линии/ км провода/ опор | 0,64/ 2,56/ 17 | Демонтаж провода АС-25 (4 провода). Пролеты №: 1-14, 11-11/3 |
|  | Провод АС-25 (в 2 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 7-7/1, 8-8/5, 8/1-8/1А, 8/3-8/3А, 8/4-8/4А, 8-8/1/7, 8/1/1-8/1/1/1, 8/1/2-8/1/2/1, 8/1/3-8/1/3/1, 8/1/5-8/1/5/1, 11/3-11/5/1, 11/2-11/2/1, 11/3-11/3/1, 11-11/1/7, 11/1/2-11/1/2А, 11/1/3-11/1/3А, 12-12/1 | км линии/ км провода/ опор | 1,36/ 2,72/ 35 | Демонтаж провода АС-25 (2 провода). Пролеты №: 7-7/1, 8-8/5, 8/1-8/1А, 8/3-8/3А, 8/4-8/4А, 8-8/1/7, 8/1/1-8/1/1/1, 8/1/2-8/1/2/1, 8/1/3-8/1/3/1, 8/1/5-8/1/5/1, 11/3-11/5/1, 11/2-11/2/1, 11/3-11/3/1, 11-11/1/7, 11/1/2-11/1/2А, 11/1/3-11/1/3А, 12-12/1 |
|  | Провод СИП-2 4х35 не соответствует фактической нагрузке от РУ-0,4 кВ до оп. №1 | км линии/ км провода/ опор | 0,015/ 0,015/1 | Демонтаж провода СИП-2 4х35 от РУ-0,4 кВ до оп. №1 |
|  | Провод СИП-4 4х16 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 3-3/2, 5-5/3 | км линии/ км провода/ опор | 0,118/ 0,118/5 | Демонтаж провода СИП-4 4х16. Пролеты №: 3-3/2, 5-5/3 |
|  | Провод СИП-4 2х16 не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 14-15 | км линии/ км провода/ опор | 0,017/ 0,017/1 | Демонтаж провода СИП-4 2х16. Пролеты №: 14-15 |
|  | Ввода в здания однофазные, имеют нарушение изоляции вследствие иссыхания, выполненные проводом АПВ с оп. №: 3, 4, 6, 7, 8/1/1/1, 8/1/2/1, 8/1/3, 8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/7, 8/1, 8/2, 8/3А, 8/4А, 8/5, 11/2/1, 11/3, 11/3/1(2ввода), 11/4, 11/5, 11/1/2, 11/1/3А, 11/1/4, 11/5/1, 12/1 | шт/м | 26/ 420 | Демонтаж вводов в здания однофазных, выполненных проводом АПВ с оп. № 3, 4, 6, 7, 8/1/1/1, 8/1/2/1, 8/1/3, 8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/7, 8/1, 8/2, 8/3А, 8/4А, 8/5, 11/2/1, 11/3, 11/3/1(2ввода), 11/4, 11/5, 11/1/2, 11/1/3А, 11/1/4, 11/5/1, 12/1 |
|  | Необходимость переподключения не дефектных однофазных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16 со старой линии в новую с оп. 3/2, 5, 8/1А, 8/3, 8/1/1, 8/1/2, 8/1/3/1, 8/1/6(2ввода), 11/1, 11/3/1, 11/1/1, 11/1/2А, 11/1/3, 11/1/5, 11/1/7, 12, 15, 14(2ввода) | шт | 20 | Отключение не дефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 от старой линии с оп. № 3/2, 5, 8/1А, 8/3, 8/1/1, 8/1/2, 8/1/3/1, 8/1/6(2ввода), 11/1, 11/3/1, 11/1/1, 11/1/2А, 11/1/3, 11/1/5, 11/1/7, 12, 15, 14(2ввода) |
|  | Необходимость переподключения не дефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х16 / ПВС со старой линии в новую с оп. № 5/2, 5/3, 7/1 | шт | 3 | Отключение не дефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 от старой линии с оп. № 5/2, 5/3, 7/1 |
|  | Необходимость переноса оборудования ИПУ со старых опор на новые: оп. № 7/1, 8/2, 8/4А, 8/1/6, 11/1/2 | шт | 5 | Демонтаж ИПУ со старых опор № 7/1, 8/2, 8/4А, 8/1/6, 11/1/2 |
|  |  |  |  | Демонтаж опор |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор №: 3/1, 3/2, 6, 7, 7/1, 8/1, 8/1А, 8/2, 8/3А, 8/4, 8/4А, 8/5, 8/1/1, 8/1/1/1, 8/1/2, 8/1/2/1, 8/1/3, 8/1/3/1, 8/1/4, 8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/6, 8/1/7, 9, 11, 11/2, 11/2/1, 11/3, 11/3/1, 11/5, 11/5/1, 11/1/1, 11/1/2, 11/1/2А, 11/1/3, 11/1/3А, 11/1/4, 11/1/5, 11/1/6, 11/1/7, 12/1, 15 | опор | 42 | Демонтаж деревянных одностоечных опор №: 3/1, 3/2, 6, 7, 7/1, 8/1, 8/1А, 8/2, 8/3А, 8/4, 8/4А, 8/5, 8/1/1, 8/1/1/1, 8/1/2, 8/1/2/1, 8/1/3, 8/1/3/1, 8/1/4, 8/1/5, 8/1/5/1, 8/1/6, 8/1/7, 9, 11, 11/2, 11/2/1, 11/3, 11/3/1, 11/5, 11/5/1, 11/1/1, 11/1/2, 11/1/2А, 11/1/3, 11/1/3А, 11/1/4, 11/1/5, 11/1/6, 11/1/7, 12/1, 15 |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор на пасынках №: 5/1, 5/2, 5/3, 8/3, 11/1, 11/4 | опор | 6 | Демонтаж деревянных одностоечных опор на пасынках №: 5/1, 5/2, 5/3, 8/3, 11/1, 11/4 |
| Монтаж опор |  |  |  |  |
|  |  | опор | 53 | Монтаж ж/б одностоечных опор: СВ-95-3 №: 3, 4/1, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/3/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12/1, 12/1А, 12/2, 12/3, 12/3А, 12/4, 12/5, 12/5А, 12/7, 12/1/1, 12/1/2, 12/1/2А, 12/1/3, 12/1/4, 12/1/4А, 12/1/5, 12/1/5А, 12/1/6, 12/1/7, 12/1/7А, 12/1/8, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/2А, 15/3, 15/3А, 15/4, 15/6, 15/1/2, 15/1/2А, 15/1/3, 15/1/4, 15/1/4А, 15/1/5, 15/1/6, 15/1/7, 15/1/9, 16/1, 19 |
|  |  | опор | 7 | Монтаж ж/б с укосом опор: СВ-95-3 №: 4/1/1, 7/4, 12/6, 12/1/9, 15/5, 15/1/1, 15/1/8, |
|  | Одностороннее тяжение линии оп. № 4, 18 | укос | 2 | Установка ж/б укосов: СВ-95-3 к оп. № 4, 18 |
|  |  | шт | 5 | Монтаж ИПУ на новые опоры № 11/1, 12/2, 12/5А, 12/1/8, 15/1/2 |
|  |  |  | Подвеска провода и ответвлений |  |
|  |  | км провода | 0,69 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х95 Пролеты №: от РУ-0,4 кВ до оп. № 1 и далее по оп. № 1-18 |
|  |  | км провода | 2,18 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. Пролеты №: 4-4/1/1, 4/1-4/4, 7-7/4, 7/3-7/3/1, 11-11/1, 12-12/7, 12/1-12/1А, 12/3-12/3А, 12/5-12/5А, 12-12/1/9, 12/1/2-12/1/2А, 12/1/4-12/1/4А, 12/1/5-12/1/5А, 12/1/7-12/1/7А, 15-15/6, 15/2-15/2А, 15/3-15/3А, 15-15/1/9, 15/1/2-15/1/2А, 15/1/4-15/1/4А, 16-16/1, 18-19 |
|  | Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 оп. № 1, 15/1/8, 18 | компл./шт | 3/12 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения повторного заземления РС 481 на оп. № 1, 15/1/8, 18 |
|  |  | шт/км | 27/ 0,426 | Монтаж вводов в здания однофазных, проводом СИП-4 2х16 с оп. № 4, 5, 9, 11, 12/1, 12/2, 12/3А, 12/5А, 12/7, 12/1/2А, 12/1/4А, 12/1/5, 12/1/7, 12/1/7А, 12/1/9, 15/2А, 15/3, 15/3А(2ввода), 15/4, 15/5, 15/6, 15/1/2, 15/1/2А, 15/1/4А, 15/1/6, 16/1 |
|  |  | шт | 22 | Подключение не дефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 к новой линии с оп. № 4/1/1, 4/3, 4/4, 7, 7/3/1, 12/1А, 12/3, 12/1/2, 12/1/4, 12/1/5А, 12/1/8(2 ввода), 15/1, 15/3А, 15/1/1, 15/1/4, 15/1/7, 15/1/9, 16, 18(2ввода), 19 |
|  |  | шт | 3 | Подключение не дефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 к новой линии с оп. № 7/3, 7/4, 11/1 |
| Устройство повторного заземления |  |  |  |  |
|  | Отсутствуют заземляющие спуски повторного заземления на оп. №: 1, 12, 12/1/9, 15/5, 15/1/8 | шт | 5 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на оп. №: 1, 12, 12/1/9, 15/5, 15/1/8 Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 – 5 шт. (L-3 м.) Вертикальный спуск А1 d 10 - 5 шт. (L-8 м) |
|  |  | шт | 10 | Устройство плашечных зажимов |
| Ф-3 |  |  |  |  |
|  | После реконструкции нет необходимости в отдельных фидерах, являющихся временной мерой для улучшения качества Э/Э отдельных потребителей. Подключить данных потребителей к Ф-1 | км провода | 0,263 | Демонтаж провода СИП-4 4х16. От РУ-0,4 кВ до оп. № 1 и далее в пролетах оп. № 1-7 |
|  |  | шт | 2 | Отключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 6, 7 |
|  |  | шт | 2 | Подключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 6, 7 |
| Ф-4 |  |  |  |  |
|  | После реконструкции нет необходимости в отдельных фидерах, являющихся временной мерой для улучшения качества Э/Э отдельных потребителей. Подключить данных потребителей к Ф-1 | км провода | 0,403 | Демонтаж провода СИП-4 4х16. От РУ-0,4 кВ до оп. № 1 и далее в пролетах оп. № 1-8 |
|  |  | шт | 1 | Отключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 8 |
|  |  | шт | 1 | Подключение не дефектного ввода выполненного проводом СИП-4 4х16 оп. № 7/3/1 |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ-9,5 ТУ- 58630070011337-94 | шт | 69 |  |
|  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 | шт | 9 |  |
|  | СИП-2 3х70+1х95, ГОСТ 31946-2012 | км | 0,721 | 0,69 х 1,045 |
|  | СИП-2 3х50+1х54,6, ГОСТ 31946-2012 | км | 2,278 | 2,18 х 1,045 |
|  | СИП-4 2х16, ГОСТ 31946-2012 | км | 0,445 | 0,426 х 1,045 |
|  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений | шт | 60 |  |
|  | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам | шт | 76 |  |
|  | Комплект промежуточной подвески поддерживающий для крепления СИП-2 | шт | 46 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистрали СИП | шт | 60 |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских линий | шт | 76 |  |
|  | Зажим прокалывающий герметичный магистральный | шт | 92 |  |
|  | Зажим прокалывающий герметичный абонентский | шт | 85 |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 | шт | 12 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м /шт | 108/ 2,16 |  |
|  | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали | шт | 108 |  |
|  | Арматурная сталь А1 10 мм | м/т | 40/ 0,025 |  |
|  | Зажим соединительный плашечный типа ПС ТУ 3449-013-40064547-01 | шт | 10 |  |
|  | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов | шт | 5 |  |
|  | Уголок 50х50х5 | м/т | 15/ 0,057 |  |
|  | Защитные колпачки для изоляции и герметизации концов жил СИП сечением 25-150м2, ∅ 18-26 мм | уп/шт | 1/100 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Расстояние от места производства работ до базы ВРЭС | км | 3 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) до места производства работ | км | 130 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до пункта приёма ТБО | км | 11 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтированные материалы | т | 18,57 |  |
|  | Порубочные остатки | т | 14,86 |  |