г

| # Организация | # АО ДРСК |
| --- | --- |
| # Филиал | # ХЭС |
| # СП ЦЭС | # Южный РЭС |
| # Объект | # Инв. НВ008214 ВЛ-0,4 кВ с.Ракитное |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела  обследование  ВЛ 0,4 кВ ТП-425 Ф-2 с. Ракитное,  вследствие  чего  приняла решение, о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Снятие провода и ответвлений |  |  |  |
|  | Кабель марки АВВГ 3х35+1х16 от РУ 0,4 кВ ТП-425 до оп. № 1 имеет многочисленные трещины изоляции | км линии/км провода/ опор | 0,035/ 0,035/ 1 |  | Демонтаж кабеля АВВГ 3х35+1х16 от РУ 0,4 кВ ТП-425 до оп.№ 1 |  |  |  |
|  | Провод марки А-35 не соответствует фактической нагрузке в пролётах оп. № 1-14, 2-2/6, 5-5/1, 7-7/1, 9-9/1, 11-11/1, 12-12/2 |  | 1,00/ 4,00/ 26 |  | Демонтаж провода марки А-35 в пролётах оп.№ 1-14, 2-2/6, 5-5/1, 7-7/1, 9-9/1, 11-11/1, 12-12/2 (в 4 провода) |  |  |  |
|  | Однофазные ввода в здания выполненные проводом АС-16 от оп. № 5/1(два ввода), 7, 8, 9, 10, 14, 2/1, 2/2, 2/4(два ввода), 2/6(два ввода), 9/1(два ввода), 7/1(два ввода), 11/1 | шт/ км линии/ км провода | 18/ 0,36/ 0,72 |  | Демонтаж однофазных ответвлений к вводам в дома выполненных проводом марки А-16 от оп. № 5/1(два ввода), 7, 8, 9, 10, 14, 2/1, 2/2, 2/4(два ввода), 2/6(два ввода), 9/1(два ввода), 7/1(два ввода), 11/1 (в 2 провода) |  |  |  |
|  | Необходимость демонтажа трёхфазных ответвлений, выполненных проводом марки СИП 4 4х16 при демонтаже опор, длины существующего ввода не хватит для подключения оп. №2, 12 | шт/ км линии/ км провода | 2/0,03/ 0,03 |  | Демонтаж трёхфазных ответвлений, выполненных проводом марки СИП 4 4х16 оп. №2, 12 |  |  |  |
|  | Необходимость отключения трёхфазного ответвления, выполненного проводом марки СИП 4 2х16 при демонтаже опор, провода оп.№ 12/1, 12/2 | шт | 2 |  | Отключение трёхфазного ответвления, выполненного проводом марки СИП 4 2х16 оп.№ 12/1, 12/2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |  |
|  | Опоры ж/б имеют многочисленные трещины, сколы, превышающие допустимую норму № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 7/1, 9/1, 11, 11/1, 12/1, 12/2 Многочисленные трещины, сколы на одной стойке П-образной опоры № 6 | опор | 20 |  | Демонтаж одностоечных ж/б опор № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 7/1, 9/1, 11/1, 12/1, 12/2 |  |  |  |
|  |  | опор | 3 |  | Демонтаж сложных одностоечных ж/б опор с одним укосом № 11, 2/1, 2/6 |  |  |  |
|  |  | т | 0,015 |  | Демонтаж креплений с П-образной опоры, выполненных швеллером 50мм – 2шт по 1,5 метра |  |  |  |
|  |  | опор/ стойка | 1/1 |  | Демонтаж ж/б стойки П-образной опор №6 (замена одной стойки) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Монтаж опор |  |  |  |
|  |  | опор | 8 |  | Монтаж одностоечных ж/б опор по четной стороне улицы: СВ-95-3 оп.№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (новая нумерация опор) |  |  |  |
|  |  | опор | 4 |  | Монтаж сложных одностоечных ж/б опор с одним укосом по четной стороне улицы: СВ-95-3 оп.№ 1, 5/1, 12, 2 (новая нумерация опор) |  |  |  |
|  |  | опор/ стойка | 1/1 |  | Монтаж ж/б стойки П-образной опор №6 (замена одной стойки СВ-95-3) |  |  |  |
|  |  | т | 0,015 |  | Монтаж существующих креплений на П-образной опоре, выполненных швеллером 50мм – 2шт по 1,5 метра |  |  |  |
|  |  | опор | 11 |  | Монтаж одностоечных ж/б опор по нечетной стороне улицы: СВ-95-3 оп.№ 2/2-2/12 (новая нумерация опор) |  |  |  |
|  |  | опор | 2 |  | Монтаж сложных одностоечных ж/б опор СВ-95-3 с одним укосом по нечетной стороне улицы оп.№ 2/1(требуется установка одной стойки опоры СВ-105-5, с заглублением на 3м), 2/13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подвеска провода и ответвлений |  |  |  |
|  |  | км провода | 0,9 |  | Монтаж провода марки СИП 2 3х70+1х54,6 от РУ 0,4 кВ ТП-425 до оп.№1и в пролётах оп.№1- 12, 2-2/13 |  |  |  |
|  |  | км провода | 0,04 |  | Монтаж провода марки СИП 2 3х35+1х25 в пролётах оп.№ 5-5/1 |  |  |  |
|  | Требуется монтаж ответвлений на каждую квартиру, для возможности ограничения потребления эл.энергии абонентов, а также для обеспечения контроля её потребления | шт/ км провода | 30/ 0,6 |  | Монтаж однофазных ответвлений к вводам в дома проводом СИП 4 2х16 от оп.№ 5/1, 7, 8, 9, 10, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2, 5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/12 каждое ответвление к вводу в дом от оп. № 5/1, 7, 8, 9, 10, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2, 5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 - общее на две квартиры |  |  |  |
|  |  | шт/ км провода | 2/ 0,03 |  | Монтаж трёхфазных ответвлений к вводам в дома проводом марки СИП 4 4х16 от оп.№ 4, 12 |  |  |  |
|  |  | шт | 2 |  | Подключение трёхфазного ответвления, выполненного проводом марки СИП 4 2х16 оп. № 2/13, 2/11 |  |  |  |
|  | Для установки переносного защитного заземления требуется монтаж зажима ответвительного типа РС-481 на оп.№1, 6, 13, 2/1, 2/13 | компл/ шт | 5/20 |  | Монтаж зажима ответвительного типа РС-481 на оп.№ 1, 6, 13, 2/1, 2/13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Устройство повторного заземления |  |  |  |
|  | Отсутствуют заземляющие спуски повторного заземления на оп .№ 1, 2, 5/1, 6, 12, 13, 2/1, 2/7, 2/13 | шт | 9 |  | Монтаж заземляющих устройств на оп.№ 1, 2, 5/1, 6, 12, 13, 2/1, 2/7, 2/13 Вертикальный заземлитель - уголок стальной 50х50х4 мм -3м. Заземляющий спуск- проволока стальная катанная, д-6 мм – 8м. |  |  |  |
|  |  | шт | 18 |  | Устройство плашечных зажимов |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора СВ-95-5 ТУ- 58630070011337-94 |  |  | шт |  | 31 |  |  |
|  | Опора СВ-105-5 ТУ- 58630070011337-94 |  |  | шт |  | 1 |  |  |
|  | Провод СИП 2 3х70+1х54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км |  | 0,941 |  | 0,9 х 1,045 |
|  | Провод СИП 2 3х35+1х25 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км |  | 0,042 |  | 0,04 х 1,045 |
|  | Провод СИП 4 4х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км |  | 0,031 |  | 0,03 х 1,045 |
|  | Провод СИП 4 2х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  | км |  | 0,627 |  | 0,6 х 1,045 |
|  | Комплект промежуточной подвески для подвески СИП-2 на промежуточных опорах |  |  | шт |  | 21 |  |  |
|  | Скрепа для закрепления на промежуточных опорах металлической ленты |  |  | шт |  | 42 |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений |  |  | шт |  | 9 |  |  |
|  | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали |  |  | шт |  | 27 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских линий |  |  | шт |  | 72 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистрали СИП |  |  | шт |  | 9 |  |  |
|  | Зажим соединительный плашечный для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов сечением провода 10-50 мм2 |  |  | шт |  | 18 |  |  |
|  | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам |  |  | шт |  | 44 |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  | упак. (по50м) |  | 2 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для соединения СИП магистрали сечением 25-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  | шт |  | 4 |  | СИП 2 3х35+1х25 на оп.№9 к магистральному проводу |
|  | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов (многократное использование) |  |  | шт |  | 6 |  | Для подключения 1-го ответвления из одной точки |
|  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, сечение: магистральная - 35 - 95 мм2 (многократное использование) |  |  | шт |  | 20 |  | Для подключения 2-х ответвлений из одной точки |
|  | Сталь катанная d-6мм ГОСТ 5781-82 |  |  | м/т |  | 72/0,02 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  | шт |  | 20 |  |  |
|  | Уголок 50х50х4 ГОСТ 8509-93 |  |  | м/т |  | 27/0,102 |  |  |
|  | Защитные колпачки для изоляции и герметизации концов жил СИП сечением 25-150м2, ∅ 18-26 мм |  |  | шт |  | 12 |  |  |
|  | Наконечники для СИП, сечение провода 70 мм2 |  |  | шт |  | 4 |  |  |
|  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 |  |  | шт |  | 6 |  |  |
|  | Кабельный ремешок длинной 175мм (100 шт) |  |  | упак. |  | 1 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы СП ЦЭС (промышленная, 13) до места проведения работ с. Ракитное |  |  | км |  | 20 |  |  |
|  | Расстояние от базы ЮРЭС до места производства работ |  |  | км |  | 12 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтируемые материалы |  |  | т |  | 24,75 |  |  |
| Примечания: работа вблизи проезжей части. Работа выполняется в населённой местности. Пазухи котлованов под опоры засыпать вынутым грунтом с послойным трамбованием. Материалы, освободившиеся в результате демонтажа, транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |