| # Организация | # АО ДРСК |
| --- | --- |
| # Филиал | # ХЭС |
| # СП ЦЭС | # Южный РЭС |
| Объект | Инв. НВ008218 ВЛ-0,4 кВ совхоз Краснореченский Центральная Усадьба с.Корсаково ТП 0138 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 ТП-0138 с. Корсаково -1, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-0138 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подрезка крон деревьев |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 5-8, 12-15 | 1 дерево | 6 | Подрезка крон деревьев в пролетах опор № 5-8, 12-15 |
|  |  |  | Снятие провода и ответвлений |  |
|  | Сечение кабеля АВВГ 4х50 не соответствует допустимому длительному току, наличие оплавление, скруток опоры от ТП-0138 до оп. №1 | км линии/ км провода/ опора | 0,02/1 | Демонтаж кабеля АВВГ 4х50 от ТП-0138 до оп. №1 |
|  | Сечение провода А-25 не соответствует допустимому длительному току, наличие оплавление, скруток опоры № 1-15, 2-2/2, 9-9/1, 11-11/3 | км линии/ км провода/ опора | 0,56/ 2,24/ 15 | Демонтаж провода А-25 в пролетах опор № 1-15 (в 4 провода) |
|  |  |  | 0,24/ 0,48/ 6 | Демонтаж провода А-25 в пролетах опор № 2-2/2 (в 2 провода), 9-9/1 (в 2 провода), 11-11/3 (в 2 провода) |
|  | Двухпроводное ответвление выполнено проводом А-16 имеет механические повреждение (пожоги, скрутки) от опор№ 2, 2/1, 2/2, 4, 5, 7, 8, 9/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 14, 15 (по одному ответвлению) и опоры № 6 два ответвления | шт/ км линии/ км провода | 16/ 0,38/ 0,76 | Демонтаж ответвлений выполненных проводом А-16 (по 20 м - 1 ответвление) от опор № 2, 2/1, 2/2, 4, 5, 7, 8, 9/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 14, 15 по одному ответвлению и опоры № 6 два ответвления (в 2 провода) |
|  | Необходимость снятия ввода при демонтаже опоры № 11/1 | шт | 1 | Отключение существующего ввода, выполненного кабелем ВВГ 4х6 от оп. № 11/1 |
|  |  |  |  | Демонтаж опор |
|  | Загнивание деревянных анкерных на ж/б приставках с одним укосом опор № 2/2, 15 выше допустимого | 1 опора | 2 | Демонтаж деревянных анкерных опор на ж/б приставках с одним подкосом № 2/2, 15 |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор на ж/б приставках, № 2/1, 6-10, 9/1, 12-14 выше допустимого | 1 опора | 10 | Демонтаж деревянных одностоечных опор на ж/б приставках № 2/1, 6-10, 9/1, 12-14 |
|  |  |  |  | Установка опор |
|  |  | 1 опора | 2 | Монтаж ж/б анкерных опор с одним подкосом (СВ-9,5) № 2/2, 15 |
|  |  | 1 опора | 10 | Монтаж одностоечных ж/б опор (СВ-9,5) № 2/1, 6-10, 9/1, 12-14 |
|  |  |  | Подвес провода и ответвлений |  |
|  |  | км линии | 0,82 | Монтаж провода СИП-2 (3х70+1х95) от ТП до оп.№1 и далее пр. оп. № 1-15, 2-2/2, 9-9/1, 11-11/3 |
|  |  | шт/ км | 16/ 0,38 | Установка ответвлений проводом СИП 2х16: (по 20 м - 1 ответвление) от опор № 2, 2/1, 2/2, 4, 5, 7, 8, 9/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 14, 15 по одному ответвлению и опоры № 6 два ответвления |
|  |  | шт | 1 | Подключение существующего ввода выполненного кабелем ВВГ 4х6 от оп.№ 11/1 |
|  |  |  |  | Устройство заземления |
|  | Отсутствие повторного заземления опор № 2/2, 6, 8, 10, 11, 13, 15 | 1 опора | 7 | Устройство повторного заземления на вновь установленные опоры № 2/2, 6, 8, 10, 11, 13, 15 Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 – 7 шт. (L-3 м.) Вертикальный спуск А1 d 8 - 7 шт. (L-8 м) |
|  |  | шт. | 14 | Устройство плашечных зажимов |
| ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-0138 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подрезка крон деревьев |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 2-6, 21-29 | 1 дерево | 12 | Подрезка крон деревьев в проводах пролетах опор № 2-6, 21-29 |
|  |  |  | Снятие провода и ответвлений |  |
|  | Сечение кабеля АВВГ 4х50 не соответствует допустимому длительному току, наличие оплавление, скруток опоры от ТП-0138 до оп.№1 | км линии/ км провода/ опора | 0,02/1 | Демонтаж кабеля АВВГ 4х50 от ТП-0138 до оп.№1 |
|  | Сечение провода АС-25 не соответствует допустимому длительному току, наличие оплавление, скруток опоры № 1-23, 26-29, 12-12/1, провод СИП 3х35 не соответствует фактической нагрузке опоры № 23-26 | км линии/ км провода/ опора | 1,25/ 5,00 /27 | Демонтаж провода АС-25 в пролетах опор № 1-23, 26-29 (в 4 провода) |
|  |  |  | 0,04/ 0,08/ 1 | Демонтаж провода АС-25 в пролетах опор № 12-12/1 (в 2 провода) |
|  |  |  | 0,12/ 0,12 /2 | Демонтаж провода СИП 3х35 в пролетах опор № 23-26 |
|  | Двухпроводное ответвление выполнено проводом А-16 имеет механические повреждение ( пожоги, скрутки) от опор№3, 4, 5, 11, 12/1, 22, 23, 26, 27, 29 (по одному ответвлению) и опоры № 8, 12, 15, 21, 28 два ответвления | шт/ км линии/ км провода | 20 /0,46/ 0,92 | Демонтаж ответвлений выполненных проводом А-16: (по 20 м - 1 ответвление) от опор № 3, 4, 5, 11, 12/1, 22, 23, 26, 27, 29 по одному ответвлению и опоры № 8, 12, 15, 21, 28 два ответвления (в 2 провода) |
|  | Необходимость снятия ввода при демонтаже опоры № 7, 13, 17 | шт | 3 | Отключение существующего ввода выполненного кабелем ВВГ 4х6 от оп.№ 7, 13, 17 |
|  |  |  |  | Демонтаж опор |
|  | Загнивание деревянных анкерных на ж/б приставках с одним укосом опор № 1, 3 выше допустимого | 1 опора | 2 | Демонтаж деревянных анкерных на ж/б приставках с одним подкосом № 1, 3 |
|  | Загнивание деревянных одностоечных опор на ж/б приставках № 4, 5, 22, 27-29 выше допустимого | 1 опора | 6 | Демонтаж деревянных одностоечных опор на ж/б приставках № 4, 5, 22, 27-29 |
|  |  |  |  | Установка опор |
|  |  | 1 опора | 2 | Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (СВ-9,5) № 1, 3 |
|  |  | 1 опора | 6 | Монтаж одностоечных ж/б опор (СВ-9,5) № 4, 5, 22, 27-29 |
|  |  |  | Подвес провода и ответвлений |  |
|  |  | км линии | 1,165 | Монтаж провода СИП-2 (3х70+1х95) от ТП до оп. №1 и далее в пр.оп. № 1-29, 12-12/1 |
|  |  | шт/ км | 20 /0,46 | Монтаж ответвлений проводом СИП 2х16: (по 20 м - 1 ответвление) от опор № 3-5, 11, 12/1, 22, 23, 26, 27, 29 по одному ответвлению и опоры № 8, 12, 15, 21, 28 два ответвления |
|  |  | шт | 3 | Подключение существующего ввода выполненного кабелем ВВГ 4х6 от оп.№ 7, 13, 17 |
|  |  |  |  | Устройство заземления |
|  | Отсутствие повторного заземления опор № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 22, 27, 29 | 1 опора | 9 | Устройство повторного заземления на вновь установленные опоры № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 22, 27, 29 Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 – 9 шт. (L-3 м.) Вертикальный спуск А1 d 8 - 9 шт. (L-7 м) |
|  |  | шт. | 18 | Устройство плашечных зажимов |
| Материалы: |  |  |  |  |
|  | Опора СВ -9,5 ТУ- 58630070011337-94 | шт | 24 |  |
|  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи марки СИП-2 сечением 3х70+1х95 мм² ГОСТ 31946-2012 | км | 2,074 | 1,985 х 1,045 |
|  | Провода изолированные для воздушных линий электропередачи марки СИП-4 сечением 2х16мм² ГОСТ 31946-2012 | км | 0,878 | 0,84 х 1,045 |
|  | Зажим соединительный плашечный типа ПС ТУ 3449-013-40064547-01 | шт | 32 |  |
|  | Ответвительный зажим для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы | шт | 11 |  |
|  | Анкерный зажим для анкерного крепления несущей нулевой жилы на анкерных и промежуточных опорах | шт | 12 |  |
|  | Кронштейн анкерный для анкерного крепления СИП по опорам или стенам зданий | шт | 52 |  |
|  | Комплект промежуточной подвески для подвески СИП-2 на промежуточных опорах | шт | 40 |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м/ шт | 92/ 2 |  |
|  | Скрепа для закрепления на промежуточных опорах металлической ленты | шт | 92 |  |
|  | Кабельный ремешок длинной 175мм (100 шт) | шт | 184 |  |
|  | Ответвительные зажимы для соединения изолированных жил ответвлений с СИП магистрали | шт | 92 |  |
|  | Анкерный зажим для абонентских ответвлений | шт | 40 |  |
|  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 | шт | 4 |  |
|  | Сталь катанная d 8 мм | м/т | 128/ 0,051 |  |
|  | Уголок стальной 50х50 | м/т | 48/ 0,181 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы СП ЦЭС (ул. Промышленная 13) до места проведения работ (с.Корсаково-1) | км | 55 |  |
|  | Вывоз демонтируемых материалов до базы Краснореченского уч-ка ХЮРЭС (с. Краснореченское ул. Зеленая горка 1а) | км | 10 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до пункта ТБО | км | 15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтированные материалы | т | 14,89 |  |
|  | Порубочные остатки | т | 4,72 |  |