Организация   АО ДРСК

Филиал            ХЭС

СП   ЦЭС        Лазовский РЭС

Объект            инв.№ HB010875 ВЛ-0,4 кВ Каменец-Подольск

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-528 с. Каменец-Подольск вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту.

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Подрезка крон деревьев |  |  |
|  |  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролетах опор № 16-26 |  | дерево | 5 |  |  | Подрезка крон деревьев в проводах пролетах опор № 16-26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Снятие провода и ответвлений |  |  |
|  |  | Провод А-25 имеет многочисленные пережоги, большое количество скруток пр. оп. № 3-5 (в три провода), от ТП до оп. 1, пр. оп. 1-3 (в 4 провода), 1/1-1/7, 3-3/1, 5-5/1, 6-6/1, 6-13, 16-25 (в 2 провода) СИП 2х16 имеет порыв изоляции пр. оп. № 5-6, 13-16 |  | км линии/км провода/опора | 0,074/0,222/ 3 |  |  | Демонтаж провода А-25: по 3 проводов в пролете пр. оп. №3-5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,086/0,344/ 3 |  |  | Демонтаж провода А-25 по 4 провода в пролете от ТП до оп. 1, пр. оп. 1-3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,885/1,77/ 27 |  |  | Демонтаж провода А-25 по 2 провода в пролете пр. оп. 1/1-1/7, 3-3/1, 5-5/1, 6-6/1, 6-13, 16-25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,18/ 0,18/2 |  |  | Демонтаж СИП 2х16 в пр. оп. 5-6, 13-16 |  |  |
|  |  | Необходимость отключения не дефектного ввода при замене опор, провода № 1/7, 6/1, 7, 18, 22, 23, 25(2) |  | шт | 8 |  |  | Отключение не дефектного ввода, выполненного проводом СИП 2х16 оп.№ 1/7, 6/1, 7, 18, 22, 23, 25(2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж опор |  |  |
|  |  | Загнивание деревянных стоек (70%) промежуточных опор № 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 |  | опора | 18 |  |  | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ: № 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 |  |  |
|  |  | Загнивание деревянных стоек (70%) промежуточных опор № 5, 9, 10, 13, 14, 21 |  | опора | 6 |  |  | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ: 5, 9, 10, 13, 14, 21 |  |  |
|  |  | Загнивание анкерных деревянных опор на ж/б приставке с 1 укосом более 70 % № 1/1, 1/6, 1, 2, 7, 8, 12 |  | опора | 7 |  |  | Демонтаж анкерных деревянных опор на ж/б приставке с 1 укосом на приставке: №1/1, 1/6, 1, 2, 7, 8, 12 |  |  |
|  |  | Наклон одностоечной железобетонной опоры № 6 |  | опора | 1 |  |  | Демонтаж одностоечной ж/б опоры № 6 (переустановка) |  |  |
|  |  | Наклон анкерной железобетонной опоры № 16 |  | опора | 1 |  |  | Демонтаж ж/б анкерной опоры № 16 (переустановка) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж опор |  |  |
|  |  |  |  | стойка/т/м2 | 42/ 11,93/ 105,84 |  |  | Гидроизоляция основания новых ж/б стоек опор на высоту 3 метра |  |  |
|  |  |  |  | опора | 23 |  |  | Установка /П23-промежуточных одноцепных опор ВЛ 0,4 кВ: СВ-95-3 № 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 3, 4, 5, 6, 7/1, 10, 11, 12, 14, 18, 18/1, 18/2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 |  |  |
|  |  |  |  | опора | 2 |  |  | Установка /П23-промежуточных одноцепных опор ВЛ 0,4 кВ: СВ-95-3 № 15, 16 (находятся в болотистой местности) |  |  |
|  |  |  |  | опора | 8 |  |  | Установка УП24- угловых промежуточных опор СВ-95-3 ВЛ 0,4 кВ с одним укосом оп. №1/6, 1, 2, 8, 9, 12, 22, 28 |  |  |
|  |  |  |  | опора | 1 |  |  | Монтаж одностоечной ж/б опоры № 6 (новая нумерация 7) (переустановка) |  |  |
|  |  |  |  | опора | 1 |  |  | Монтаж ж/б анкерной опоры № 16 (новая нумерация19) (переустановка) |  |  |
|  |  | Переход через автодорогу, необходима установка укоса к опоре № 15 (новая нумерация 17) |  | укос | 1 |  |  | Установка укоса: СВ-95-3 к оп. 15 (новая нумерация 17) |  |  |
|  |  | Расстояние от провода до дорожного полотна не соответствует ПУЭ, необходима установка надставок на опоры № 15(новая нумерация 17), 18 |  | шт/т | 2/ 0,071 |  |  | Монтаж надставок на оп. 15 (новая нумерация 17) и оп. 18 (вновь установленная) надставки L=2,5 м |  |  |
|  |  | Вновь установленные опоры № 15, 16 находятся в болотистой местности |  | опора/ м3 | 2/ 3 |  |  | Обваловка опор местным грунтом № 15, 16 (по 1,5м3 на стойку) |  |  |
|  |  |  |  |  | Подвеска провода и ответвлений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | км прово да | 0,496 |  |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП-2 3x35+1x54,6 от ТП до оп. №13 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,280 |  |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП-4 4x16 от оп.1 до оп.1/7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,552 |  |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0 от оп. 13 до оп. 28 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,084 |  |  | Подвеска изолированного провода 0,4 кВ: СИП-4 2x16 7-7/1, 18-18/2 |  |  |
|  |  |  |  | шт | 8 |  |  | Подключение не дефектного ввода, выполненного проводом СИП 2х16 № 1/7, 7/1, 8, 18/2, 25, 26, 28(2) |  |  |
|  |  |  |  | компл./шт. | 5/20 |  |  | Монтаж зажима РС 481 на оп. №1, 8 , 13, 22, 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство заземления |  |  |
|  |  | Отсутствует устройство заземления опор ВЛ-0,4 кВ опоры № 1, 8, 13, 18, 22, 28, 1/6 |  | шт. | 7 |  |  | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-0,4 кВ опорах. №1, 8, 13, 18, 22, 28, 1/6 Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 – 7 шт. (L-3 м.) Вертикальный спуск А1 d 8 - 7 шт. (L-7 м) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 14 |  |  | Монтаж плашечных зажимов |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стойка СВ-95-3 ТУ- 58630070011337-94 |  |  |  | шт. |  | 42 |  |  |
|  |  | Провод СИП-4 2х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км |  | 0,088 | 0,084 х 1,045 |  |
|  |  | Провод СИП-2 3x35+1x54,6 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км |  | 0,518 | 0,496 х 1,045 |  |
|  |  | Провод СИП-4 4х16 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км |  | 0,293 | 0,280 х 1,045 |  |
|  |  | Провод СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км |  | 0,577 | 0,552 х 1,045 |  |
|  |  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  | уп. |  | 2 |  |  |
|  |  | Скрепа для закрепления на промежуточных опорах металлической ленты |  |  |  | шт. |  | 46 |  |  |
|  |  | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали |  |  |  | шт. |  | 29 |  |  |
|  |  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистрали СИП |  |  |  | шт. |  | 25 |  |  |
|  |  | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов абонентских ответвлений СИП от магистрали к вводам |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |
|  |  | Сталь угловая 50х50 мм |  |  |  | м/т |  | 21/ 0,079 |  |  |
|  |  | Сталь d8 ГОСТ 5781-82 |  |  |  | м/т |  | 56/ 0,022 |  |  |
|  |  | Зажим соединительный плашечный типа ПС ТУ 3449-013-40064547-01 |  |  |  | шт. |  | 14 | По 2 шт на опору с заземляющим спуском |  |
|  |  | Ответвительный зажим для соединения магистрали СИП сечением 35-159мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35мм2 |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  |
|  |  | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136.3-32 |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам |  |  |  | шт. |  | 7 |  |  |
|  |  | Комплект промежуточной подвески для подвески СИП-2 на промежуточных опорах |  |  |  | шт. |  | 18 |  |  |
|  |  | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления проводов ответвлений |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов P 70 |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Зажим изолированный прокалывающий герметичный для ответвлений от СИП |  |  |  | шт. |  | 24 |  |  |
|  |  | Наконечники для СИП, сечение провода 50 мм2 |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Наконечники для СИП, сечение провода 35 мм2 |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  | Труба гофрированная D-50 ГОСТ Р 50827.1-2009 |  |  |  | м. |  | 12 |  |  |
|  |  | Надставка ТС-6 3.407.1-143.8.71 |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Праймер битумный ГОСТ 30693 2000 |  |  |  | л |  | 37,04 | Защита подземной части ж/б опор |  |
|  |  | Композиция полимерно-битумная ТУ 5775-002-62909809-2010 |  |  |  | л |  | 148,18 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до базы ЛРЭС |  |  | км |  |  | 70 |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до базы СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13) |  |  | км |  |  | 150 |  |  |
|  |  | Расстояние от места производства работ до пункта приема ТБО |  |  | км |  |  | 20 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтированные материалы |  |  | т |  |  | 21,1 |  |  |
|  |  | Порубочные остатки |  |  | т |  |  | 1,31 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа вблизи проезжей части. Работу производить с отключением ВЛ-0,4кВ Ф-3 ТП-528 с. Каменец-Подольск Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пазухи котлованов под опоры засыпать местным грунтом посредством трамбования. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. При невозможности бурения СКБМ производить выемку грунта экскаватором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |