Приложение к техническим требованиям № 1

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

- Объект  Ограждение, подъездная дорога, инв. № EO0002003, 679000, ЕАО, Смидовичский р-он, Партизанское с, Гаражная ул., д.7

(наименование, адрес)

- Ведомость дефектов и объемов работ.

- Комиссия провела обследования основания КРУН -10 кВ ПС 35 кв ПТФ Смидовичского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провал основания ячеек КРУН 10 кВ, наклон ячеек по вертикали от проектного положения Подтопление территории ПС при наступлении весеннего паводка, | шт. | 15 | Демонтаж ячеек КРУН-10 кВ |
|  |  | т | 0,4 | Демонтаж металлического основания |
|  |  | м3 | 102 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами и перемещением на расстояние до 20 км |
|  |  | м3 | 100 | Засыпка пазух котлованов скальным грунтом фракции 0-150; |
|  |  | м3 | 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, щебнем фракции 10-20, H-100 |
|  |  | шт. | 8 | Установка цокольных блоков ФБС 12.4.3-7, ГОСТ 13579-2018 |
|  |  | т | 0,43 | Сборка металлического основания для КРУН из швеллера № 12 мм 1400 х 15000 мм |
|  |  | т | 0,42 | Сборка металлических опор для трапа из швеллера № 10 мм, L-1000 мм и угловой стали 63 х 63 х 5 |
|  |  | м2 | 30 | Устройство дорожек из перфорированного листа ПВЛ 506 (ГОСТ 8706-78) |
|  |  | шт. | 15 | Монтаж ячеек КРУН-10 кВ |
|  |  | м2 | 48,5 | Масляная окраска металлических поверхностей (количество окрасок 2), Грунт-Эмалью по ржавчине: серая (ГОСТ: Р 51693-2000.ГОСТ 25129-82) |
|  |  | м | 3 | Монтаж проводника заземляющего |
|  |  | м3 | 10,7 | Демонтаж ж/б лотков L 1000 шириной 690, высотой 310мм; |
|  |  | шт | 30 | Монтаж кабельных прямых плоских металлических коробов : КП-0,15/0,4-2 (ТУ 27.33.13-001-04958728-2016) |
|  |  | шт | 21 | Монтаж короба кабельного углового на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,15/0,4 (ТУ 27.33.13-001-04958728-2016) |
|  |  | шт | 123 | Установка скобы для крепления кабельной трассы: C-образный 400 мм (ТУ 27.33.13-001-04958728-2016) |
|  |  | м2 | 110 | Окраска оборудования КРУН Грунт-Эмалью по ржавчине: серая (ГОСТ: Р 51693-2000.ГОСТ 25129-82) |
|  |  | м3 | 134 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, щебнем фракции 10-20 H-200 |
| 2 | Происходить выпирание свайного фундамента шкафов РЗА | шт | 4 | Демонтаж шкафов РЗА |
|  |  | т | 0,3 | Демонтаж металлического основания |
|  |  | шт | 4 | Демонтаж свайных фундаментов (вес 1 ж/б сваи 0,3 т) |
|  |  | м3 | 5,4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами и перемещение на расстояние до 20 км. |
|  |  | м3 | 3 | Засыпка пазух котлованов скальным грунтом фракции 0-150 |
|  |  | м3 | 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, щебнем фракции 10-20, H-100 |
|  |  | шт | 3 | Установка цокольных блоков ФБС 12.4.3-7, ГОСТ 13579-2018 |
|  |  | т | 0,3 | Монтаж на блоки ФБС существующее металлическое основание с креплением к ж/б блоком |
|  |  | т | 0,080 | Изготовление и сборка стоек из угловой стали 75 х75х6 для укрепления шкафов на 800 мм |
|  |  | шт | 4 | Монтаж существующих шкафов РЗА |
|  |  | м | 125 | Прокладка контрольного кабеля КВВГ 4*2,5 ГОСТ ОСТ 26411-85 |
|  |  | м | 190 | Прокладка контрольного кабеля КВВГ 7*2,5 ГОСТ ОСТ 26411-85 |
|  |  | м | 25 | Прокладка контрольного кабеля КВВГ 10*2,5 ГОСТ ОСТ 26411-85 |
|  |  | м | 160 | Прокладка контрольного кабеля КВВГ10*1,5 ГОСТ ОСТ 26411-85 |
|  |  | м | 40 | Прокладка контрольного кабеля КВВГ 7*1,5 ГОСТ ОСТ 26411-85 |
| 3 | Прочие работы | т | 2 | 1. Вывоз строительного мусора для дальнейшей утилизации на расстояние до 50 км; |
| Материалы |  |  |  |  |
| 4 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 5 | г. Биробиджан – с. Партизанское | км | 140 | КР ограждения ПС |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 6 | Строительный мусор | т | 2 | КР ограждения ПС |
| 7 | Стройматериалы | т | 406 | КР ограждения ПС |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. Работы выполняются вблизи действующих электроустановках |  |  |  |  |
| 2. Доставка строительных материалов на расстояние до 140 км. |  |  |  |  |