Приложение 3

Опросный лист

на вакуумный выключатель для модернизации

Объект:

4КВС-08 на ПС Вяземская (АО ДРСК филиал ХЭС СП ЦЭС)

| Тип выключателя: Номинальное напряжение ___10__ кВ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВ - 10-20/1000 У2 | 3 | шт. | Другой (указать тип) |  |  |
| ВВ - 10-31,5/2000 У2 |  | шт. |  |  | шт. |

| Комплект адаптации |  | Выкатной элемент | х |
| --- | --- | --- | --- |

Общие технические Характеристики

| № | Технические требования вакуумного выключателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Страна-производитель | Россия |
| 2 | Способ установки: в любом пространственном положении | да |
| 3 | Отсутствие ремонтов на протяжении всего срока службы | да |
| 4 | Наличие встроенной блокировки от повторных включений | да |
| 5 | Собственное время отключения, мс, не более | 60 |
| 6 | Верхнее/нижнее значение температуры окружающего воздуха, С | +55/-45 |
| 7 | Стойкость к механическим воздействиям, по ГОСТ 17516.1-90 | М7 |
| 8 | Масса коммутационного модуля, кг, не более: | 37 |
| 9 | Гарантийный срок не менее, лет | 10 |
| 10 | Срок службы до списания, лет, не менее | 30 |
| 11 | Оперативное напряжение ШП В: | =220 |
| 12 | Оперативное напряжение ШУ В: | =220 |
| 13 | Тип привода | Электромагнитный |
| 14 | Потребляемая мощность, не более, ВА: - при подготовке к включению - в установившемся режиме | 63 11 |

Каждый вакуумный выключатель должен поставляться в комплекте с собственным модулем управления, с функцией самодиагностики, и диагностики работоспособности привода выключателя, и сигнализацией с индикацией возможного типа неисправности.

Для модернизации шкафа типа:

(выбрать из списка или указать другое)

| ШКАФ КРУ типа 4КВС-08 | - К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП |
| --- | --- |
|  | - КРУ2-10, К-XII, K-XIII, К-XXVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, К3-02, К2-03, КВС-09,СSI 1-10, CSIM 4-12, К-IIу, К-IIIу, К-IV, К-VIу, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/I, ST-7 |
|  | - КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318, КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня |

| 1000 | - номинальный ток |
| --- | --- |

| Тип заменяемого выключателя: (выбрать из списка или указать другое указать другое) ВМГ-133; ВК-10, ВКЭ-10, ВМПП-10, ВМП-10К, ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133 SCI 4-12/20/400, SCI 4-12/20/800. | Разъемы вспомогательных цепей: Х; - 2РТТ, 2 жгута с РТТ48П20. - СШР 48. - другое. |
| --- | --- |
| Тип привода: (выбрать из списка или указать другое) ПС-10; ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА ПЭВ-11, ППМ-10, встроенный привод. Для CSIM-4-12/31,5 педаль расфиксации ВЭ: а) слева, б) справа | Механизм доводки: - с червячным редуктором. - со стопором. заполняется при замене выключателей ВМПЭ-10, ВМПП-10 в шкафу КРУ2-10 |
| Втычные контакты главных цепей: - диаметр 24 мм на 630, 800 А. - диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600А. х; - ламельные на 630,800, 1000 А. | Блокировка разъединителей: - механическая. - электромагнитная. - замок Генодмана. заполняется при замене выключателей в шкафах КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КП03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня |

| Род оперативного тока: - переменный. х; - постоянный. - выпрямленный. | Напряжение оперативного питания: - = 110 В; ~ 100 В. х; - = 220 В; ~ 127 В. - другое ____В; ~ 220 В. |
| --- | --- |
| Тип релейной защиты при замене ВВ: - Электромеханическая. - Микропроцессорная. | Схема организации токовых цепей: - с дешунтированием токовых цепей. х; - без дешунтирования токовых цепей. |
| Тип блока управления - с токовыми цепями. - без токовых цепей. | Место размещения блока управления х; - на выкатном элементе. - в релейном шкафу. |

Подключение трансформатора собственных нужд

|  | - До выключателя ввода |
| --- | --- |
| х | - На сборные шины |

С ограничителями перенапряжений: (по отдельному опросному листу)

|  | - Да |
| --- | --- |
| х | - Нет |

Сведения о доставке:

| Х | - доставка Поставщика |
| --- | --- |
|  | - самовывоз |

Сведения о монтаже :

| Х | - монтаж «под ключ» |
| --- | --- |
|  | - Монтаж ____________ присоединений Поставщиком |
|  | - монтаж Заказчика |

Дополнительные требования:

Включить в комплект поставки ответные части разъемов «Хартинг» с креплениями к существующим ячейкам с комплектом запаянных соединительных проводов.

Габаритные размеры выключателя указаны в приложении 3.1

Приложение 3.1.

Чертеж и габаритные размеры выключателя