Третьякова Анастасия Викторовна

Начальнику СПРиТП ______________________

от начальника сетевого района II г. Лазовского РЭС Матвеевой Н.Л.

Дата 25.08.2020 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ТПр 2360/20

Регистрационный номер ДОУ ТПр 2360/20  дата регистрации ДОУ 24.08.2020

1. Заявитель: Митрофанов Денис Викторович  телефон: 962-500-98-95

2. Наименование объекта: квартира

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Хабаровский край, р-н имени Лазо, рп. Переяславка,пер. Набережный, д. 9, кв. 2, кадастровый номер земельного участка 27:08:0010241:375

4. Заявленная мощность (кВт): 10

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 5

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-__Переяславка    ___, №ф. 6(10) кВ «_3   ___», ТП № __557______,  наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 ______ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____    2           ___

№ опоры ____10\1____.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ______65____ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____________________________________________________;

Класс напряжения (кВ) ___________;

Расстояние (м)___________.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 256 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | Одностоечная7,8,9,10\1,11 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом 10,12 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | Переустановка оп 9 | 1 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 4*50 от оп4 до оп 12 СИП 2*16 от оп 10 до оп 10\1 | 256 15 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода | 11 |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 10 кВ (шт.) | Одностоечная7,8,9,10\1,11 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом5,10,12 |  | 3 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  | Демонтаж провода А-25 от оп 5 до оп 8 (4 провода)-3пр Демонтаж провода А-25 от оп 8 до оп 10 (3 провода)-2пр Демонтаж провода А-16 от оп 10 до оп 12 (2 провода)-2пр |  | 460 200 139 |
| 5.4. |  | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. Дополнительные сведения по монтажу (заполняется при условии получения заявки на выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ»): |  |
| --- | --- |
| Высота приемной траверсы |  |
| Высота трубостойки |  |
| Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной заявителем |  |
| Уточненные данные по расстоянию от точки присоединения до планируемого места установки ВРУ 0,4 (0,22) кВ, м |  |

12. Примечания: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

_________________________               ________________                         __________________

_________________________               ________________                         __________________

Должность                                               Подпись                                                  ФИО

«_____»  _____________20__ г.