ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на установку систем видеонаблюдения

1. Основание для выполнения работ:

1.1 Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2021 г.

1.2 Повышение антитеррористической защищенности объектов, ситуационное наблюдение для выявления и предотвращения актов незаконного вмешательства. Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2011 № 256-ФЗ.

2. Наименование выполняемых работ / оказываемых услуг:

2.1. Монтаж, пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения на полигоне группы подготовки оборудования филиала «Приморские электрические сети» с полным покрытием территории общей площадью 17 000 кв.м в соответствии со структурной схемой расположения оборудования и кабельных трасс (Приложение 1 к настоящим ТТ).

2.2. Монтаж, пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения на ремонтно-производственной базе Кировского РЭС СП «Приморские западные электрические сети» с полным покрытием территории общей площадью 13 000 кв.м в соответствии со структурной схемой расположения оборудования и кабельных трасс (Приложение 2 к настоящим ТТ).

2.3. Монтаж, пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения на ремонтно-производственной базе Дальнереченского РЭС СП «Приморские западные электрические сети» с полным покрытием территории общей площадью 9 000 кв.м в соответствии со структурной схемой расположения оборудования и кабельных трасс (Приложение 3 к настоящим ТТ).

2.4. Монтаж, пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения на ремонтно-производственной базе СП «Приморские западные электрические сети» с полным покрытием территории общей площадью 33 000 кв.м в соответствии со структурной схемой расположения оборудования и кабельных трасс (Приложение 4 к настоящим ТТ).

2.5. Монтаж, пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения на ремонтно-производственной базе Спасского РЭС СП «Приморские западные электрические сети» с полным покрытием территории общей площадью 25 000 кв.м в соответствии со структурной схемой расположения оборудования и кабельных трасс (Приложение 5 к настоящим ТТ).

2.6. Разработка рабочей документации с пояснительной запиской на работы, указанные в п. 2.1.,2.2., 2.3., 2.4., 2.5.

2.7. Место выполнения работ / оказания услуг:

Все работы необходимо произвести на объектах, расположенных по адресам:

2.7.1. г. Дальнереченск, ул. Светлая, 62 (РПБ Дальнереченского РЭС).

2.7.2. г. Лесозаводск, ул. Григоренко, 17 (РПБ СП ПЗЭС).

2.7.3.  п. Кировский, пер. Лесной, 5-А (РПБ Кировского РЭС).

2.7.4.  г. Спасск - Дальний, ул. Ангарская 1/1 (РПБ Спасского РЭС).

2.7.5.  г. Уссурийск, ул. Резервная 22-А (Полигон ГПО).

3. Требования к выполнению работ

3.1. Подрядчик должен разработать рабочую документацию в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

3.2. Выполнить уборку территории от строительного мусора после монтажа.

3.3. Всё оборудование и программные средства должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Обязательно наличие не менее двух сервисных центров на территории РФ и не менее одного на территории Дальнего Востока. Технические характеристики материалов и оборудования, необходимые для выполнения работ, должны быть предоставлены подрядчиком и соответствовать выполнению следующих требований к работе системы охранного телевидения (далее – СОТ):

3.3.1. СОТ должна соответствовать ГОСТ Р 51558-2014, а также требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2015г. № 993 и обеспечивать:

3.3.1.2. передачу визуальной информации о состоянии периметра, контролируемых зон и помещений на пост охраны;

3.3.1.3. в случае сигнала срабатывания технических средств охраны (извещения о тревоге) передачу оператору системы охранной телевизионной (далее – СОТ) изображения из охраняемой зоны, в которой произошло срабатывание, для оценки характера возможного нарушения и направления движения нарушителя с целью определения оптимальных мер противодействия;

3.3.1.4. работу в автоматизированном режиме;

3.3.1.5. предоставление оператору СОТ дополнительной информации о состоянии наблюдаемой (охраняемой) зоны с целью исключения ложных тревог, включение видеозаписи для последующего анализа;

3.3.1.6. визуальный контроль линейного объекта и прилегающей к ней территории;

3.3.1.7. визуальный контроль за действиями подразделений охраны при несении службы, предоставление необходимой информации для координации этих действий;

3.3.1.8. архивирование и последующее воспроизведение записи всех значимых событий в автоматическом режиме или по команде оператора;

3.3.1.9. оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора телевизионной камеры;

3.3.1.10. совместную работу с системой контроля доступом и системой охранной сигнализации;

3.3.1.11. автоматический вывод изображения с телевизионных камер по сигналам технических средств охраны или видеодетекторов;

3.3.1.12. разграничение доступа к управлению видеоинформации с целью предотвращения несанкционированных действий;

3.3.1.13. СОТ и входящие в систему устройства должны обеспечивать функционирование в условиях воздействия электромагнитных помех;

3.3.1.14. информация со всех телевизионных камер СОТ должна поступать на пункт централизованной охраны (оператору СОТ);

3.3.1.15. информация об обнаружении проникновения нарушителей с телевизионных камер (видеодетекторов) должна отображаться на мониторе и фиксироваться в устройстве видеозаписи;

3.3.1.16. СОТ должна функционировать в ручном и автоматическом режимах при срабатывании технических средств охраны;

3.3.1.17. СОТ должна обеспечивать возможность документирования видеоинформации с привязкой к дате и времени записи события с дискретностью не более одной секунды;

3.3.1.18. вся видеоинформация должна храниться на цифровых накопителях информации не менее 30 суток;

3.3.1.19. В качестве видеокамер используются сетевые камеры размером матрицы не менее 1 Мпиксел. Должно обеспечиваться разрешение при воспроизведении информации из архива не менее 600 ТВЛ. IP – камеры видеонаблюдения должны поддерживать стандартизированный протокол для взаимодействия различного оборудования и программных средств, в ходящих в состав ИТСО, ONVIF.

3.3.1.20. Климатические условия применения системы:

- Температура воздуха: -40…+50С;

- Влажность воздуха: 0…80%

3.3.1.21. СОТ должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием места установки видеокамеры, даты и времени.

3.3.1.22. СОТ должна обеспечивать возможность одновременного отображения на одном мониторе всех видеоканалов.

3.3.1.23. Камеры должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивалось максимальное покрытие наблюдением всех зон.

3.3.1.24. СОТ должна предусматривать возможность просмотра   текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

3.3.1.25. СОТ должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток в режиме постоянной записи;

- сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на жестком диске ПК оператора.

3.3.1.26. Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы. При переходе на резервное электропитание должен выдаваться световой и /или звуковой сигнал. Резервный источник питания при попадании напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы в течение не менее 10 минут. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должна выполняться их автоматическая подзарядка. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных или сухих батарей световая или звуковая индикация должна предупреждать о разряде батареи ниже допустимого предела. После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система должна включиться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.

3.3.1.27. Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.

3.3.1.28. Конструкция системы должна обеспечивать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

- удобство технического обслуживания и эксплуатации;

- ремонтопригодность;

- защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации;

- при выборе места установки видеокамер следует, исключить засветки объектива прямым или отражённым солнечным светом, либо мощным источником искусственного освещения;

- места установки видеокамер согласовываются с Заказчиком.

3.3.2. Требования к оборудованию системы видеонаблюдения

3.3.2.1. Разрешающая способность видеокамер должна обеспечивать качество изображения, необходимое для требуемой детализации представляемой информации.

3.3.2.2. Чувствительность видеокамер должна соответствовать предполагаемому уровню освещенности в зоне контроля. При необходимости предусматривать наличие дополнительного освещения или инфракрасных прожекторов.

3.3.2.3. Зона видимости (секторы обзора и фокусное расстояние) должны обеспечивать выполнение запланированной оптической задачи.

3.3.2.4. Средства архивирования видеоинформации должны обеспечивать архив системы объемом не менее 30 суток по максимальным параметрам записи.

3.3.2.5. Оборудование системы охранного телевидения должно объединяться в изолированную локальную сеть.

3.3.2.6. IP-камеры видеонаблюдения должны поддерживать стандартизованный протокол для взаимодействия различного оборудования и программных средств, входящих в состав ИТСО, ONVIF.

3.3.2.7. Оборудование системы видеонаблюдения должно иметь возможность передачи видеоизображений в систему технологического телевидения.

3.3.2.8. Требования к видеосерверу:

- способ установки: в серверный шкаф 19';

- питание: максимальная потребляемая мощность: 500 Вт;

- напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц;

- оперативная память: 16 Гб памяти (тип оперативной памяти должен быть поддерживаемым материнской платой), двухканальный режим работы оперативной памяти;

- количество видео- и аудиоканалов: не менее 20;

- подключаемые камеры: IP-камеры;

- разрешение на канал (пикселей): в зависимости от IP-камеры;

- формат поддерживаемого видео: H.265+/H.264 (RTSP over UDP, RTSP over TCP), MJPEG (HTTP over TCP);

- формат поддерживаемого аудио: G711 uLaw/aLaw, G726 24/32/40kbps, PCM 16-bit MSM/LSB

HDD: скорость передачи данных не менее 70 Мбайт/с и время доступа не менее 12,5 мс;

- количество SATA 6 Gb/s – не менее 8 шт;

- емкость архива: не менее 8 ТБ;

- режимы записи: постоянная, по движению, по расписанию, вручную оператором, при замыкании/размыкании контакта, при потере сигнала;

- длительность хранения информации: не менее 30 суток в режиме постоянной записи.

- комплектация: видеосервер, кабель питания, кабель Ethernet, стяжки, винты для крепления HDD, шлейфы SATA, компакт-диск с ПО клиента, руководство по эксплуатации;

- гарантия: не менее 3-х лет.

3.3.2.9. Требования к уличным скоростным поворотным сетевым IP-видеокамерам:

- формат поддерживаемого видео: H.265+/H.264;

- чувствительность: не хуже 0,001лк;

- режим «День/ночь»: механический ИК-фильтр;

- цифровое увеличение: не менее 16х;

- оптический зум не менее 32х;

- автоматическое слежение за объектом.

- разрешение не менее 1920х1080 при частоте кадров до 30к/с;

- диапазон поворота: 360°;

- функции: динамическое слежение по лицам, динамическое слежение за целями, основной поток, дополнительный поток, поддержка срабатывания тревоги по различным типам объектов, поддержка фильтрации ложных тревог;

- интеллектуальные функции: захват лиц, детекция звуковых событий, обнаружение движения, детектор саботажа, тревожный вход, тревожный выход, исключения, обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта, слежение вручную, слежение по событию, автоматическое слежение;

- сетевой интерфейс: 1 RJ45 10M/100M Ethernet;

- локальное хранилище: слот для microSD/SDHC до 256Гб;

- дальность действия ИК-подсветки: не менее 200м;

- мощность ИК-подсветки: автоматически настраивается в зависимости от кратности зума;

- IP камера должна иметь полный набор необходимых приложений и кодеков для обеспечения беспрепятственного доступа к функционалу камеры;

- аналитика камеры должна быть интегрирована с ПО видеосистемы.

3.3.2.10. Требования к уличным IP-видеокамерам:

- формат поддерживаемого видео: H.265+/H.264;

- режим «День/ночь»: механический ИК-фильтр;

- скорость электронного затвора от 1/3 до 1/100,000 с;

- разрешение не менее 1920х1080 при частоте кадров до 60к/с;

- рабочий диапазон: от -40 до +60 °C;

- чувствительность не хуже 0.002 лк;

- слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб;

- сетевой интерфейс: 1 RJ45 10M/100M Ethernet;

- класс защиты не ниже IP67;

- одновременный просмотр режиме реального времени: до 6 каналов;

- видеоаналитика: обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя), обнаружение изменения сцены;

- интеллектуальные функции: захват лиц, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область/выхода из области;

- аналитика камеры должна быть интегрирована с ПО видеосистемы.

3.3.2.11. Требования к программному обеспечению:

- платформа должна быть открытой для внешней интеграции с использованием SDK позволяющим полностью управлять всеми элементами подсистемы, получать события и отсылать команды (реакции);

- возможность централизованной регистрации и обработки событий, поступающих от подсистем, генерация оповещений и управляющих воздействий в соответствии с гибко настраиваемыми алгоритмами реакций подсистем, так называемая событийная модель управления;

- неограниченные возможности масштабирования, адаптации к специфике решаемых задач, перераспределения используемых ресурсов при изменении количества или качества задач по мониторингу состояния подконтрольных объектов и управления различного рода оборудованием, возможность маршрутизировать события внутри системы;

- возможность использования внутри одной системы безопасности различных типов сетевых соединений с разной скоростью передачи данных;

- программный и аппаратный контроль работоспособности центральных компонентов системы;

- возможность формирования любых отчетов по событиям;

- автоматические оповещения о событиях с применением следующих средств: SMS (short message service); электронных почтовых сообщений; сервиса «v-dial» – автоматического дозвона; звукового (голосового) оповещения;

- автоматические оповещения о событиях с применением любых интерактивных окон, диалогов и сторонних технических средств;

- централизованное администрирование компонентов системы, прав и полномочий пользователей;

- глубокая интеграция различных технических средств охраны: ОПС, СКУД, средства охраны периметра и т.д.;

- обеспечение системной защитой, в т.ч. модуля VIT;

- синхронное проигрывание видео и аудио информации по одной или нескольким камерам сразу;

- прямое подключение удаленного рабочего места к камере для отображения realtime видео;

- возможность создания не ограниченного количества раскладок видео камер и других пользовательских интерфейсов;

- управление поворотными устройствами с возможностью выставлять приоритеты различным средствам управления (экранные интерфейсы, клавиатура, джойстик, мышь и так далее);

- возможность экспортировать видеоархив в фоновом режиме в общедоступные форматы или без изменения формата;

- комплексное использование многозонных детекторов следующих типов: движения, фокусировки, стабильности видеосигнала, изменения фона видеоизображения, засветки объектива видеокамеры, закрытия объектива видеокамеры, детектора оставленных предметов, инфракрасного детектора, детектора лиц;

- видеоаналитика реального времени с заданием условий сработки детекторов и признакам: тип объекта (любой, машина, человек) и цвет;

- аналитический поиск по архиву с заданием условий поиска и признакам: тип объекта (любой, машина, человек) и цвет;

- возможность размывать пикселями найденное в кадре лицо;

- возможность синхронизации видео архива сервера с внешними хранилищами (карты памяти видеокамер, архивы регистратора и т.д.);

- другие детекторы: распознавшие автомобильных номеров, поиск в архиве по номерам, распознавание лиц, поиск в архиве по лицам.

- возможность объединять в единый ситуационный центр системы, не связанные между собой единой базой конфигурации;

- контроль технического состояния оборудования системы безопасности (видеокамер, компонентов сети, программного обеспечения, систем резервирования питания и т.д.) с указанием причины и продолжительности неисправности;

- возможность удаленного рабочего места (не менее 3-х) мониторинга (УРММ);

- возможность подключения поворотного устройства (не менее 3-х).

3.3.2.12. Требования к рабочему месту оператора.

Работа в режиме 24/7. Память с коррекцией ошибок. Низкий уровень шума. Поддержка IPMI 2.0. Поддержка пультов управления поворотными камерами. Количество подключаемых мониторов: 1-6. Максимальное разрешение подключаемых мониторов: 2560х1600. Выделенный порт LAN IPMI 2.0. – 1. Сетевой порт Gigabit LAN – 1. Аудио вход/выход: 2/4. Максимальное количество жестких дисков: 8/13. Подключение периферийных устройств: 6хUSB 2.0/2хСОМ. Питание: напряжение/частота 100-240 В/50-60 Гц. Блок питания 865 Вт. Гарантия не менее 3-х лет. Монитор: Размеры экрана: 27". Соотношение сторон экрана: 16:9. Тип подсветки: W-LED. Яркость: 300 кд/м². Статистическая контрастность: 1 000:1. Разрешение: 1920 x 1080 Full HD. Углы обзора: (Г/В) 178°/178°. Поддерживаемые цвета: 16,7 млн. D-Sub: 1 разъем Разъем HDMI: 1 разъем. Источник питания: АС 100 - 240 В (50/60 Гц).

  - 3.3.3. Требования к устанавливаемому оборудованию по обеспечению безопасности эксплуатации:

- безопасность для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации;

- безвредность для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения;

- отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87;

- электрическая прочность изоляции должна соответствовать ГОСТ 12997-84;

- пожарная безопасность по ГОСТ 12.2.007.0-75;

- допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;

- расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».

3.3.4.  Требования к электропитанию:

- Электропитание системы видеонаблюдения выполнить после приборов энергоучета от неотключаемых источников, основной ввод - 220В, 50Гц от существующего электрощита;

- Резервный ввод - от аккумуляторных батарей, имеющих устройство автоподзарядки;

- Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусмотреть защитное заземление электрооборудования. Защитное заземление выполнить в соответствии с ПУЭ, учитывая существующую на объекте схему заземления.

3.4. Ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе своего предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Аналогичное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в закупочной документации.

3.5. Работы выполняются в соответствии с согласованным графиком выполнения работ, график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до предполагаемого начала работ.

3.6. В случае монтажа видеорегистратора системы видеонаблюдения в металлический шкаф, шкаф должен запираться на замок.

3.7.  Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить, в установленном у Заказчика порядке, оформление наряд-допуска на производство работ.

3.8. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение монтажных и пусконаладочных работ, согласно строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ.

3.9. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3.10. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4. Требования к выполнению сметных расчетов:

4.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК»:

4.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134 (Приложение № 2 к техническому заданию);

4.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134 (Приложение № 2 к техническому заданию);

4.1.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148 (Приложение № 2 к техническому заданию);

4.1.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213 (Приложение № 2 к техническому заданию);

4.1.5. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

4.2. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»

4.3. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

4.3.1.	Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

4.3.2.	Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС.

4.3.3.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

4.3.3.1. Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

4.3.3.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

4.4.	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

4.5. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/подрядчика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

4.6. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

4.7. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

4.8.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

4.9.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

5. Материально-техническое обеспечение

5.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не ранее 3 квартала 2020 года выпуска, не снятой с производства.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию ведомостей объемов работ (Приложение № 1 - 5 к ТТ). Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

5.2. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

5.3. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

6. Правила контроля и приемки выполненных работ

6.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

6.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

6.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

6.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ, установленных договором

6.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

6.6. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящих ТТ функциональных особенностей.

В случае невыполнения указанных условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с ТТ.

6.7. К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы:

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- схема расположения смонтированного оборудования и зон наблюдения;

- комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- спецификация оборудования и работ;

- инструкция по эксплуатации;

- акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- исполнительная и другая документация, предусмотренная нормативными документами.

6.8. Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

6.9.	Требования к документации

6.9.1.	Требования к рабочей документации

6.9.1.1. Подрядчик до начала работ по монтажу инженерных систем должен разработать и согласовать рабочую документацию с Заказчиком. Состав рабочей документации должен включать:

-	Общая пояснительная записка;

-	Ведомость чертежей основного комплекта;

-	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

-	Схемы структурные;

-	Однолинейные схемы электрических щитов;

-	Планы размещения оборудования на поэтажных планах зданий объектов;

-	Чертежи креплений шкафов размещения оборудования;

-	Планы трассы прокладки кабельных линий и размещения рабочих мест;

-	Схема размещения технологического оборудования в телекоммуникационном шкафу и стойках кроссовых узлов;

-	Таблица соединений и подключений;

-	Спецификация оборудования;

-	Сертификаты на применяемое оборудование;

-	Программа и методика приемо-сдаточных испытаний.

6.9.1.2. Рабочая документация на выполняемые Работы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

6.9.2.	Требования к исполнительной документации

6.9.2.1. Подрядчик одновременно с Актом приема-передачи, либо после окончания установки должен предоставить исполнительную документацию. Состав исполнительной документации должен включать:

- ведомость чертежей основного комплекта;

- ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

- ведомость исполнительной документации;

- схема структурная;

- план трассы прокладки кабельных линий и размещения рабочих мест;

- схема размещения технологического оборудования в телекоммуникационном шкафу (ах) и стойке (ах) кроссовой (ых) зданий;

- таблица соединений и подключений;

- сертификаты на применяемое оборудование;

- протокол тестовых измерений, медных симметричных четырех парных кабелей;

6.9.2.2. Исполнительная документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями включая, но не ограничиваясь, перечнем нормативных документов:

- Ведомости оформляются согласно ГОСТ 2.106-96;

- Чертежи оформляются согласно ГОСТ Р 21.1101-2013.

6.9.2.3.  Исполнительная документация на выполненные Работы составляется в 3 (трех) экземплярах, 2 экземпляра для Заказчика и 1 экземпляр для Подрядчика.

6.9.2.4.	 К исполнительной документации Подрядчик прилагает в виде отдельной книги протоколы тестирования, полученные по результатам проведения тестирования.

7. Сроки выполнения работ и условия оплаты

7.1. Начало выполнения работ –  с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ –  30.12.2021 года.

8. Гарантии исполнителя

8.1. Гарантии качества на выполненные работы, предусмотренные  в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объектах, в соответствии с техническими регламентами, национальными и государственными стандартами, должны составлять 5 (пять) лет, гарантии на используемые материалы и оборудование - в соответствии с гарантией производителя на используемые материалы и оборудование, но не менее 12 месяцев, с момента ввода объекта в эксплуатацию,  при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

8.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ. Ликвидация отказов в гарантийный период (не менее 12 месяцев с момента сдачи ОС и видеонаблюдения в эксплуатацию) производится специально организуемой службой гарантийного обслуживания Подрядчика, за счет Подрядчика.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

9. Другие требования

9.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в Технических требованиях к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с календарным графиком выполнения работ, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

- Возможность оперативного ремонта путем замены отказавших блоков, модулей, узлов и устройств на аналогичные в срок не более 72 часов

9.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (фора КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

9.3. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

9.4. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.  № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593;

- Руководящий документ РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств;

- РД 78.36.006-2005. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов;

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р МЭК 60065-2002 "Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности";

- Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России №155н от 28 марта 2014 г);

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);

9.5. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

9.6. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте12.12.2013 г. № 30593;

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-2000);

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503).

9.7. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

В случае привлечения субподрядной организации Генеральный подрядчик должен предоставить Заказчику необходимые документы, подтверждающие право осуществлять функции Генерального подрядчика, а также уведомить Заказчика о привлекаемом субподрядчике, предполагаемых условиях субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиков.

9.8. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования. Но независимо от этого, полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиком работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

9.9. В течение 10 рабочих дней, со дня заключения договора подряда, Подрядчик осуществляет обследование объектов согласно перечню (Приложение 1 к договору), в случае необходимости, в течение 5 рабочих дней, письменно уведомить Заказчика с предложением корректировки физических объемов, при этом срок выполнения работ изменению не подлежит.

9.10. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристике объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Данные изменения оформляются дополнительными соглашениями.

Приложение:

- Структурные схемы СОТ по объектам.

- Методические указания по определению сметной стоимости.