

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 07/МКС-Р**

**заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора «Выключатели высоковольтные 35кВ (АЭС)» по лоту 1801-ТПИР ОТМ-2022-ДРСК.**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«04» 10 2021 г.** |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на «Выключатели высоковольтные 35кВ (АЭС)» по лоту 1801-ТПИР ОТМ-2022-ДРСК.

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 6 (шесть) ***заявок***.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес, ИНН Участника, и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | 08.09.2021 15:07 | ООО "УЭТМ-Монтаж" (620017, регион 66, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 27), ИНН: 6663062122 | 10 360 931,60 |
| 2 | 10.09.2021 15:46 | ООО "Таврида электрик МСК" (регион 77, г. Москва), ИНН: 7701654251 | 10 681 372,80 |
| 3 | 10.09.2021 16:10 | АО высовольтного оборудования "Электроаппарат" (регион 78, г. Санкт-Петербург), ИНН: 7801032688 | 10 681 372,80 |
| 4 | 13.09.2021 03:18 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" (121170, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 23, ЭТ 6 КОМ 634), ИНН: 7701931307 | 10 680 000,00 |
| 5 | 13.09.2021 08:04 | АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681 | 10 681 372,80 |
| 6 | 13.09.2021 08:46 | ООО "Востокэнергокомплект" (регион 27, г. Хабаровск), ИНН: 2724223559 | 10 681 372,80 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 3(три) заявки.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок.*
2. *Об отклонении заявки участника АО ТД «УЭТК»*
3. *Об отклонении заявки участника АО «ДЭТК»*
4. *Об отклонении заявки участника АО «ВО Электроаппарат»*
5. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*
6. *О предварительной ранжировке заявок*
7. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

* + - * 1. ***ВОПРОС № 1 « О рассмотрении результатов оценки заявок»***
  1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес, ИНН Участника, и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| 1 | 08.09.2021 15:07 | ООО "УЭТМ-Монтаж" (620017, регион 66, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 27), ИНН: 6663062122 | 10 360 931,60 |
| 2 | 10.09.2021 15:46 | ООО "Таврида электрик МСК" (регион 77, г. Москва), ИНН: 7701654251 | 10 681 372,80 |
| 3 | 10.09.2021 16:10 | АО высовольтного оборудования "Электроаппарат" (регион 78, г. Санкт-Петербург), ИНН: 7801032688 | 10 681 372,80 |
| 4 | 13.09.2021 03:18 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЗЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ" (121170, Российская Федерация, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 23, ЭТ 6 КОМ 634), ИНН: 7701931307 | 10 680 000,00 |
| 5 | 13.09.2021 08:04 | АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (680032, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. Хабаровск, УЛ. АВТОНОМНАЯ, Д. 17, ОФИС 207), ИНН: 2723051681 | 10 681 372,80 |
| 6 | 13.09.2021 08:46 | ООО "Востокэнергокомплект" (регион 27, г. Хабаровск), ИНН: 2724223559 | 10 681 372,80 |

**ВОПРОС №2. «*Об отклонении заявки Участника АО ТД «УЭТК»***

Отклонить заявку Участника ***АО ТД «УЭТК»*** от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 подпунктов «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | В заявке участника предлагается к поставке вакуумный колонковый выключатель, что не соответствует п. 1 технических требований в которых указан элегазовый баковый выключатель., что не соответствует условиям пункта 1: Выключатель элегазовый баковый 35 кВ для ПС 110 кВ «Коболдо», согласно Приложению № 1.1. к техническим требованиям.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. Участником представлены разъяснения, что не является основанием для снятия указанного замечания. В соответствии с разделом 6 технических требований, по предоставлению эквивалентного оборудования, параметрами эквивалентности являются технические характеристики оборудования, указанные в опросном листе, в том числе тип выключателя (баковый-колонковый), способ гашения дуги, вид диэлектрической среды, являются параметрами эквивалентности, в предложении участника данные параметры не соблюдаются.* |
|  | В заявке участника указаны отдельно стоящие трансформаторы тока ТОЛ, что не соответствует п. 5.1 технических требований и п. 7 опросного листа в котором указаны строенные трансформаторы тока., что не соответствует условиям пункта 5.1: Оборудование должно быть новым, произведенным в 2021-2022 году, ранее неиспользуемым, не проходившим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №1.1.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято. Участником представлены разъяснения, что не является основанием для снятия указанного замечания. В соответствии с разделом 6 технических требований, по предоставлению эквивалентного оборудования, параметрами эквивалентности являются технические характеристики оборудования, указанные в опросном листе, в том числе тип трансформаторов тока является параметром эквивалентности, в предложении участника данный параметр не соблюдается. Отдельностоящие ТТ потребуют дополнительных металлоконструкций для их установки, изменения трассы и замены вторичных цепей.* |
|  | В заявке участника отсутствует схема распределения трансформаторов тока по фазам и информация по коэффициенту кратности для разных обмоток трансформаторов тока, что является не исполнением пункта 4.1 Технических требований (Приложение 1) «…Участник должен в форме коммерческого предложения, приведенного в Документации о закупке указать Производителя предлагаемого оборудования. В форме технического предложения, приведенного в Документации о закупке представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно Приложению № 1.1…», что не соответствует условиям пункта 4.1: Участник должен в форме коммерческого предложения, приведенного в Документации о закупке указать Производителя предлагаемого оборудования. В форме технического предложения, приведенного в Документации о закупке представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно Приложению № 1.1., техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято, участником информация не предоставлена* |

**ВОПРОС №3. «*Об отклонении заявки Участника АО «ДЭТК»***

Отклонить заявку Участника ***АО «ДЭТК»*** от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 подпунктов «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | В результате проверки было установлено, что коллективный участник ООО "Эльмаш (УЭТМ)" не соответствует требованиям п. 3.2.5 ДоЗ: 1. По результатам оценки финансового-экономической устойчивости Участник имеет неустойчивое финансовое состояние (расчет среднего показателя составляет – 0,46 балла). 2. По состоянию на 21.09.2021 счета предприятия заблокированы по решению ФНС. 3. при проверке по базе данных Арбитражного суда установлено, что 15.07.2021 вынесено определение о принятии к производству заявления о банкротстве Участника, дело № А60-35046/2021. 4. В результате проверки по базе данных ФССП установлено, что в отношении Участника имеются не оконченные исполнительные производства: № 117718/21/66062-ИП на сумму 50 275,53 тыс. руб., № 147218/21/66062-ИП на сумму 29 112,84 тыс. руб., № 186261/21/66062-ИП на сумму 4 337,81 тыс. руб. Сумма исполнительных производств превышает 15 % от НМЦ лота.  *По результатам направления дополнительного запроса Участником представлены разъяснения, что не является основанием для снятия указанного замечания* |

**ВОПРОС №4. «*Об отклонении заявки Участника АО «ВО Электроаппарат»***

Отклонить заявку Участника ***АО «ВО Электроаппарат»*** от дальнейшего рассмотрения на основании пункта 4.9.6 подпунктов «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Основания для отклонения*** |
|  | В заявке участника выявлены несоответствия, опросного листа руководству по эксплуатации. В заполненном от руки опросном листе участник подтверждает габаритные расстояния между приводом и выключателем (п. 4 технических требований), в руководстве по эксплуатации раздел 4 на Рис. 1 указано, что привод через передаточный механизм устанавливается на одной оси с корпусом выключателя., что не соответствует условиям пункта подпункт 4.5.1.3: Отсутствие в материалах заявки недостоверных сведений или намеренно искаженной информации и/или документов.  *По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято, участником не предоставлен откорректированный опросный лист* |

* + - * 1. ***ВОПРОС № 5 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

1. Признать заявки

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование, адрес, ИНН Участника, и/или его идентификационный номер*** |
| 1 | ООО "УЭТМ-Монтаж" (620017, регион 66, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 27), ИНН: 6663062122 |
| 2 | ООО "Таврида электрик МСК" (регион 77, г. Москва), ИНН: 7701654251 |
| 3 | ООО "Востокэнергокомплект" (регион 27, г. Хабаровск), ИНН: 2724223559 |

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению

* + - * 1. ***ВОПРОС №6. О предварительной ранжировке заявок***

1. Утвердить предварительный расчет баллов по результатам оценки заявок, признанных соответствующими условиям Документации о закупке:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерий оценки (подкритерий)** | **Весовой коэффициент значимости** | | **Количество баллов, присужденных заявке по каждому критерию / подкритерию (без учета весового коэффициента значимости)** | | |
| **критерия** | **подкри** | ООО УЭТМ-Монтаж | ООО Таврида электрик МСК | ООО ВЭК |
| Критерий оценки 1: Квалификация (предпочтительность) участника | 20,00% |  | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Критерий оценки 2: Цена договора | 80,00% |  | 5,00 | 4,85 | 4,85 |
| **Итоговый балл заявки  (с учетом весовых коэффициентов значимости)** | | | 5,00 | 4,88 | 3,88 |

1. Утвердить предварительную ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в предвари-тельной ранжировке (порядковый № заявки)*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки,  руб. без НДС*** | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| 1 место | 08.09.2021 15:07 | ООО "УЭТМ-Монтаж" (620017, регион 66, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 27), ИНН: 6663062122 | 10 360 931,60 | ***Нет*** |
| 2 место | 10.09.2021 15:46 | ООО "Таврида электрик МСК" (регион 77, г. Москва), ИНН: 7701654251 | 10 681 372,80 | ***Нет*** |
| 3 место | 13.09.2021 08:46 | Общество с ограниченной ответственностью "Востокэнергокомплект" (регион 27, г. Хабаровск), ИНН: 2724223559 | 10 681 372,80 | ***Нет*** |

* + - * 1. ***ВОПРОС № 7 «О проведении переторжки»***

1. Провести переторжку;
2. Предметом переторжки является ***цена заявки***.
3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| ***№*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без НДС*** | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "УЭТМ-Монтаж" (620017, регион 66, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 27), ИНН: 6663062122 | 10 360 931,60 | ***Нет*** |
|  | ООО "Таврида электрик МСК" (регион 77, г. Москва), ИНН: 7701654251 | 10 681 372,80 | ***Нет*** |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Востокэнергокомплект" (регион 27, г. Хабаровск), ИНН: 2724223559 | 10 681 372,80 | ***Нет*** |

1. Определить форму переторжки: ***очная;***
2. Шаг переторжки: 0,1% - 100 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС;
3. Назначить переторжку на 11.10.2021 г. в 15:00 час. (амурского времени);
4. Место проведения переторжки: Электронная торговая площадка (АО «РАД»), по адресу в сети «Интернет»: https://tender.lot-online.ru/;
5. ***Файлы с новой ценой (условиями заявки), подлежащие корректировке в соответствии с окончательными предложениями Участника, заявленными в ходе проведения переторжки, должны быть предоставлены посредством функционала ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения (дополнения) состава заявки Участника***.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***О.В. Коваленко*** |

*(4162) 397-242*