ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ Артемовского ГО

1. Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

1.1.	Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2022 г.

1.2. Наименование проекта ИПР.

1.2.1. Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ Артемовского ГО (ВЛ 0,4 кВ - 21,87 км, КЛ 6/10 кВ - 9,357, КЛ 0,4 кВ - 0,44 км, ТП - 58 шт.) (МиРЭК) (L_25-ПЭС-1632 М).

2. Вид строительства и этапы выполнения работ.

2.1. Вид работ – реконструкция.

2.2.	Этапы выполнения работ:

I этап - разработка рабочей документации (далее – РД).

Произвести комплекс инженерных изысканий и разработать РД в объеме достаточном для проведения строительно-монтажных работ.

2.2.1. Рабочую документацию оформить отдельными разделами на каждый объект;

2.2.2. Для удобства эксплуатации при разработке РД необходимо предусмотреть вынос опор с территорий, принадлежащим третьим лицам. При изменении трассы ЛЭП предусматривать изготовление схем границ.

2.2.3 При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку, обеспечить получение в администрации МО порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений, утилизацию порубочных остатков. Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта.

2.2.4. Оформление исходно-разрешительной документации (ИРД) для выполнения СМР;

2.2.5. Разработанную РД от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями.

2.2.6. Типоисполнение реконструируемых участков сетей (голый провод, СИП, КЛ и т.д.) определятся на стадии разработки рабочей документации.

II этап – строительно–монтажные и пусконаладочные работы.

2.2.6.  подготовительные работы:

2.2.6.1. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

-назначение приказом ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

-разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ (ППР) не менее чем за 15 календарных дней до начала производства работ.

2.2.6.2. Согласование с заказчиком календарного (сетевого) графика производства работ.

2.2.6.3. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.6.4. Доставка к месту работы необходимых материалов.

2.2.7. строительно-монтажные работы:

В соответствии с утвержденной Заказчиком рабочей документацией выполнить реконструкции по следующим объектам:

| № п/п | Наименование | Инв. номер | Ориентировочный объем (уточняется в РД) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП № 5040 п. Олений | PR0034380 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода (0,390 км) |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП № 5038 п. Олений | PR0033179 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода (0,305 км) |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП № 5217 п. Олений | PR0002874 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение (0,120 км) |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП № 5217 п. Олений | PR0002874 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с переводом в кабельное исполнение (0,120 км) |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-5005 с. Кневичи | PR0032583 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода (0,890 км), заменой опор (15 шт.) |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-5001 с. Кневичи | PR0027615 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода (1,500 км), заменой опор (27 шт.) |
| 7 | ВЛ 6кВ Ф-1 ПС Птицефабрика с. Суражевка | PR0002947 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с переводом в кабельное исполнение (0,3 км) |
| 8 | Реконструкция ТП 5013 ПС Птицефабрика п. Трудовое с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,63 МВА | PR0018513 | Замена ТП 5013 Ф-10 ПС Угловая на 630 кВА |
| 9 | Реконструкция ТП 5422 ПС Птицефабрика п. Трудовое с заменой трансформатора с 0,16 МВА на 0,4 МВА | PR0033037 | Замена ТП 5422 Ф-10 ПС Угловая на 400 кВА |
| 10 | ВЛ 6кВ Ф-2 ПС Птицефабрика с. Суражевка | PR0002964 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС Птицефабрика с переводом в кабельное исполнение (0,2 км) |
| 11 | Реконструкция ТП 5323 ПС Птицефабрика с. Многоудобное с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,4 МВА | PR0026657 | Замена ТП 5323 Ф-5 ПС Многоудобное на 400 кВА |
| 12 | Реконструкция ТП 5324 ПС Птицефабрика с. Многоудобное с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | PR0004229 | Замена ТП 5324 Ф-5 ПС Многоудобное на 630 кВА |
| 13 | Реконструкция КТП 5055 Ф-13 ПС Запаная п. Угловое с заменой трансформатора с 0,25 на 0,63 МВА | PR0001373 | Замена КТП 5055 Ф-13 ПС Западная на КТП 630 кВА |
| 14 | Строительство ТП 6/0,4 кВПС Касатка п. Кневичи ул. Вторая с установкой трансформатора мощностью 0,25 МВА | Нов. инвент. номер | Установка новой ТП Ф-7 ПС Касатка на 250 кВА |
| 15 | ВЛ 6кВ Ф-3 ПС Птицефабрика с. Суражевка | PR0002964 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-3 ПС Птицефабрика с переводом в кабельное исполнение (0,57 км) |
| 16 | Реконструкция ТП 5205 ПС Птицефабрика п. Тавричанка с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,4 МВА | PR0002198 | Замена ТП 5205 Ф-7 ПС Тавричанка на 400 кВА |
| 17 | Реконструкция ТП 5190 ПС Птицефабрика п. Тавричанка с заменой трансформатора с 0,56 МВА на 0,63 МВА | PR0001227 | Замена ТП 5190 Ф-3 ПС Птицефабрика на 630 кВА |
| 18 | ВЛ 6кВ Ф-20 ПС Птицефабрика с. Суражевка | PR0002958 PR0031844 PR0033923 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с переводом в кабельное исполнение (1,991 км) |
| 19 | Реконструкция ТП 5218 ПС Птицефабрика с. Суражевка с заменой трансформатора с 0,1 МВА на 0,25 МВА | PR0001230 | Замена ТП 5218 Ф-20 ПС УПТФ на 250 кВА |
| 20 | Реконструкция ТП 5090 ПС Птицефабрика с. Суражевка с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | PR0001245 | Замена ТП 5090 Ф-20 ПС Птицефабрика на 630 кВА |
| 21 | Реконструкция ТП 5091 ПС Птицефабрика с. Суражевка с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | PR0002219 | Замена ТП 5091 Ф-20 ПС Птицефабрика на 630 кВА |
| 22 | ВЛ 6кВ Ф-22 ПС Птицефабрика с. Суражевка | PR0002968 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с переводом в кабельное исполнение (0,34 км) |
| 23 | Реконструкция ТП 5107 ПС Птицефабрика с. Прохладное с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | PR0002212 | Замена ТП 5107 Ф-9 ПС Надеждинская на 630 кВА |
| 24 | ВЛ 6кВ Ф-7 ПС Суражевка с. Суражевка | PR0002969 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с переводом в кабельное исполнение (0,12 км) |
| 25 | Реконструкция ТП 5303 ПС Суражевка с. Штыково с заменой трансформатора с 0,32 МВА на 0,63 МВА | PR0004213 | Замена ТП 5303 Ф-18 ПС Штыково на 630 кВА |
| 26 | Реконструкция ТП 5305 ПС Суражевка с. Штыково с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,63 МВА | PR0004210 | Замена ТП 5305 Ф-18 ПС Штыково на 630 кВА |
| 27 | Реконструкция ТП 5306 ПС Суражевка с. Штыково с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,4 МВА | PR0004274 | Замена ТП 5306 Ф-18 ПС Штыково на 400 кВА |
| 28 | Реконструкция ТП 5307 ПС Суражевка с. Кучелиново с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | PR0004213 | Замена ТП 5307 Ф-2 ПС Штыково на 630 кВА |
| 29 | Реконструкция ТП 5153 ПС Суражевка с. Оленевод с заменой трансформатора с 0,5 МВА на 0,63 МВА | PR0001347 | Замена ТП 5153 Ф-9 ПС Оленевод на 630 кВА |
| 30 | Реконструкция ТП 5214 ПС Суражевка с. Оленевод с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,63 МВА | PR0001372 | Замена ТП 5214 Ф-9 ПС Оленевод на 630 кВА |
| 31 | ВЛ 6кВ Ф-8 ПС Суражевка с. Суражевка | PR0002972 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с переводом в кабельное исполнение (0,24 км) |
| 32 | Реконструкция ТП 5008 ПС Суражевка г. Артем (Шахты) с заменой трансформатора с 0,63 МВА на 0,63 МВА | PR0001346 | Замена ТП 5008 Ф-32 ПС Западная на 630 кВА |
| 33 | Реконструкция ТП 5101 Кр. Казармы с заменой трансформатора с 0,25 МВА на 0,4 МВА | PR0001246 | Замена ТП 5101 Ф-32 ПС Западная на 400 кВА |
| 34 | Реконструкция ТП 5198 ПС Суражевка с. Суражевка с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | PR0028866 | Замена ТП 5198 Ф-8 ПС Птицефабрика на 630 кВА |
| 35 | Реконструкция КТП 5050 п. Угловое с заменой трансформаторов с 1,26 МВА на 1,26 МВА | PR0002214 | Замена КТП 5050 Ф-13 ПС Западная на 2КТП 630 кВА |
| 36 | Реконструкция ТП 5042 Пл. Ягодное с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,4 МВА | PR0001378 | Замена ТП 5042 Ф-13 ПС Западная на 400 кВА |
| 37 | Реконструкция ТП 5043 Пл. Ягодное с заменой трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА | PR0002188 | Замена ТП 5043 Ф-13 ПС Западная на 630 кВА |

3. Требования к выполнению рабочей документации:

3.1.  Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочей документации:

3.1.1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3.1.2. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция);

3.1.3.  ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

3.1.4.    ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;

3.1.5.    Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

3.1.6.  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

3.1.6.   Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;

3.1.7. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие графические требования»;

3.1.8. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

3.1.9. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

3.1.10.   МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

3.1.11. Приказ Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

3.1.12.  ПУЭ (действующее издание);

3.1.13.  ПТЭ (действующее издание);

3.1.14.  Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630;

3.1.15. РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»;

3.1.16. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

3.1.17. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

3.1.18. СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;

3.1.19. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

3.1.20. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937.

3.2. Рабочую документацию выполнить в соответствии с техническими условиями;

3.3. Подрядчику на этапе предварительного согласования трассы ЛЭП, получить от лица Заказчика все необходимые согласования и технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП с оформлением исполнительной документации на пересечения.

3.4. Согласовать письменно с Заказчиком трассу до начала выполнения рабочей документации;

3.5 Применить птицезащитные и противоприсадочные устройства на опоры реконструируемого участка ВЛ. Тип и марку устройств определить проектом.

3.6. Подрядчик должен разработать рабочую документацию в объеме, необходимом для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки, производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

3.7 Рабочую документацию согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями. При пересечении ЛЭП с инженерными сетями сторонних организаций, автодорогами и другими природными преградами, получить от лица заказчика все необходимые согласования и технические условия;

3.8. Подрядчик должен согласовать разработанную документацию в соответствующем РЭС и СП (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС»:

- РЭС (1 бумажный экземпляр);

- СП (1 бумажный экземпляр);

- в Отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр и 1 экземпляр в электронном виде (формат .pdf и .dwg));

3.9. Подрядчик в день завершения рабочей документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2

3.10. Подрядчик передает документацию в электронном виде в форматах, указанных в таблице 2;

Таблица 2. Форматы электронной документации.

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается использование иного программного обеспечения, совместимого с ПО Заказчика. | .xls .gsfх (xml) |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

3.11.	Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается;

3.12.   При выполнении рабочей документации Подрядчик обязан:

3.12.1. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

3.12.2. Безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней;

3.12.3. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками;

3.12.4. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта;

3.12.5. При выполнении рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке;

3.12.6. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками;

3.12.7. Сметная стоимость строительно-монтажных работ на этапе оформления договора подряда определяется сводной таблицей стоимости работ. Локальные сметные расчёты стоимости строительно-монтажных работ будут вводиться в состав договора подряда дополнительными соглашениями по факту исполнения рабочей документации.

4. Поставка оборудования и материалов.

4.1. Поставка оборудования и материалов, за исключением оборудования и материалов поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями в составе рабочей документации.

Заказчиком осуществляется поставка следующего оборудования и материалов:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| ТП 6-10/0,4кВ, шт. | 24,0 |
| Стойка опоры железобетонная СВ 95-3, шт | 42 |
| СИП2 3х70+1х70,км. | 2,148 |
| СИП2 3х95+1х95,км. | 0,937 |
| СИП4 4х16, км | 0,958 |
| СИП4 4х25, км | 0,38 |
| СИП4 2х16,км | 2,392 |

4.2. Материалы, закупаемые Заказчиком, передаются Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж ОС-15.  Доставка на объект оборудования поставки Заказчика со склада или места хранения осуществляется Подрядчиком.

4.3.  Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения.

Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов.

Стоимость материалов включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на объекте.

Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя, их осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалам для их осмотра.

4.4. Общие технические требования к поставляемой продукции:

4.4.1. Продукция и её комплектующие должны быть новой, не ранее 2019 г. выпуска, не использованной ранее. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов письменно согласовывает производителя, тип и марку оборудования с Заказчиком.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

4.5. Требования к стандартизации продукции:

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

4.6. Состав технической и эксплуатационной документации.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей, копией акта приемки МВК (экспертного заключения, подтверждающего аттестацию поставленной продукции согласно «Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации).

Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF.

4.7. Сроки и очередность поставки материалов.

Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком.

4.8. Используемые Подрядчиком оборудование, материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества или паспорта.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам, указанным в рабочей документации. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на аналог, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

5. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям

5.1. Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- осуществляющих строительство, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован подрядчик.

Выписки из реестра членов СРО должны быть оформлены по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

5.2. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 2 к Техническим требованиям). Сметная документация не включается в состав заявки участника.

6. Требования к выполнению сметных расчетов.

6.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры.

6.2. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах (расчета, калькуляциях и др.) единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

6.3. Для определения стоимости Затрат на временные здания и сооружения в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 4 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

6.4. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 4 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

6.5. Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривать в размере 1,5 %.

7. Правила контроля и приемки выполненных работ

7.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

7.2. Рабочие и приемочные комиссии приступают к работе по факту письменного уведомления исполнителя работ.

7.3. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

7.4. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

7.5. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

7.6. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

7.7. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

При составлении исполнительной документации необходимо руководствоваться проектной и рабочей документацией, нормативными документами Федеральной службы по экологическому и атомному надзору: РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам  освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;  РД 12-08-2008 Приложение к приказу ФС по от 7 апреля 2008 года N 212, а также СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства».

Исполнительная документация предоставляется в 3 экземплярах и в формате *pdf:

- 1 экземпляр передается в РЭС;

- 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи;

- в формате *pdf и 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС.

7.8. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат рабочей документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

•	увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

•	изменить характер или качество, или вид любой части работы;

•	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

7.9.  Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

7.10. Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады.

7.11. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации.

7.12. Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

8. Гарантии подрядной организации.

8.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Технических требованиях и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с момента подписания КС-11, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

9. Другие требования.

9.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в рабочей документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с рабочей документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком.

9.2. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан:

- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

9.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

9.4. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

9.5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

9.6. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с утвержденной рабочей документацией.

9.7. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик.

9.8. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СНиП 11-01-95, СП 48.13330.2011, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

10.  Срок выполнения этапов работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения договора;

Окончание выполнения работ – до 15.11.2022.

Приложение:

- Методические указания по определению сметной стоимости.

- Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника.

- Требования к оформлению и составлению сметной документации.