ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на заказ ТП 35/0,4 открытого типа

Таблица 1.

| № п/п | Наименование | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| 2 | Мощность силового трансформатора, кВА | 63 |
| 3 | Тип силового трансформатора | ТМГ |
| 4 | Группа соединения обмоток трансформатора | Υ /Υ-0 |
| 5 | Номинальное напряжение ВН, кВ | 35 |
| 6 | Максимальное рабочее напряжение ВН, кВ | 40,5 |
| 7 | Номинальный ток плавкой вставки ВН (А), тип предохранителя | 3,2А, ПКТ-101-35-3,2-8-У1 |
| 8 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |
| 9 | Максимальное рабочее напряжение НН, кВ | 0,69 |
| 10 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 11 | Наличие силового трансформатора | Да |
| 12 | Исполнение ввода ВН | Воздух |
| 13 | Исполнение ввода НН | Воздух |
| 14 | Наличие РДЗ | РДЗ.1-35/1000 УХЛ1 с приводом ПР-2Б-01 |
| 15 | Защита от перенапряжения 35 кВ | ОПН-П-35/40,5-УХЛ1 |
| 16 | Защита от перенапряжения 0,4 кВ | ОПН-П-0,4 |
| 17 | Тип вводного коммутационного аппарата на стороне НН | Рубильник 250А, автоматический выключатель (ВА) ВА-88-33 3Р 100А |
| 18 | Учет электрической энергии на вводе 0,4 кВ | Да |
| 19 | Наличие приборов контроля (амперметр, вольтметр) | Нет |
| 20 | Марка счетчика | CE308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS |
| 21 | Класс точности трансформаторов тока на вводе НН | Нет |
| 22 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока на вводе НН | Нет |
| 23 | Тип линейного коммутационного аппарата на стороне НН | автоматический выключатель (ВА) |
| 24 | Количество и номинальный ток отходящих фидеров, А | ВА-88-33-80А (2 шт) |
| 25 | Учет энергии на отходящих фидерах | CE308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS |
| 26 | Класс точности трансформации тока на фидерах НН | Нет |
| 27 | Уличное освещение (автоматическое) | Да |
| 28 | Дополнительные условия | система обогрева РУ 0,4 кВ, связи: Разъединитель - Трансформатор - РУ 0,4 кВ. Двухуровневая металлоконструкция: на первом уровне металлоконструкции располагается шкаф РУ 0,4 кВ, на втором – силовой трансформатор, предохранители, ОПН и высоковольтный разъединитель. Поставщик перед началом изготовления должен направить Заказчику основные чертежи с указанием размеров, схемы главных и первичных цепей, компоновку и размещение оборудования, монтажную схему РУ-0,4 кВ, схемы блокировок для рассмотрения и утверждения. |
| 29 | Транспортирование ТП | Железнодорожная перевозка |
| 30 | Наименование организации | Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» |
| 31 | Фактический адрес | 679011, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |

Внешний вид (рекомендуемый):

Габаритные размеры (рекомендуемые):

Однолинейная схема (рекомендуемая):