«Утверждаю»

И.о. главного  инженера СП ПЮЭС

С.А, Якимов

" 04 " октябрь 2021 г.

Дата 22.07.2021 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата _________ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № 01-122-10-1022

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3083/21 дата регистрации ДОУ 07.06.2021

1. Заявитель: Акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" телефон: 89243222429

2. Наименование объекта: открытая площадка для хранения вспомогательного инвентаря для обслуживания ВС

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Артем, ул. Портовая, д. 41, кадастровый номер земельного участка 25:27:030102:1546

4. Заявленная мощность (кВт): 650

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 10 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Аэропорт , №ф. 10 кВ новый, строительство ВЛ 10 кВ от  РУ 10 кВ Проектируемого РП от РУ 10 кВ ПС Аэропорт

Вторая точка присоединения: ПС-Аэропорт , №ф. 10 кВ новый, строительство ВЛ 10 кВ от  РУ 10 кВ Проектируемого РП от РУ 10 кВ ПС Аэропорт

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __2000__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6 кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | 2хАББЛ 3х240, | 0,12 км |
|  |  |  | КЛ АББЛ 3х240, | 4,78 км |
|  |  |  | в том числе ГНБ | 0,35 км каждая |
| 1.2. | Муфты |  | концевые | 4 |
|  |  |  | промежуточные | 28 |
| 1.3. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛК 400/10 | 2 |
| 2. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка коммерческого учета электрической энергии | ПКУ 10 кВ | 2 |
| 3. Монтаж РП 10 кВ |  |  |  |  |
|  |  | Установка РП 10 кВ ВВТEL 1000 А | РП 10 кВ (14 ячеек) | 1 |
|  |  |  | Ввод | 2 |
|  |  |  | СВ | 1 |
|  |  |  | СР | 1 |
|  |  |  | ТН | 2 |
|  |  |  | ТСН | 2 |
|  |  |  | Линейные | 6 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой и сторонними объектами инженерной инфраструктуры):

Примечания: Для подключения заявителя, требуется строительство двух КЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемой РП 10 кВ (не менее 14 ячеек) от РУ 10 кВ ПС Аэропорт длиной 4,9 км, с переходом через трассу и ЖД пути методом ГНБ (350м каждая) и кабельным заходом на ПС Аэропорт протяженностью 100 метров и организовать коммерческий учет на границе балансовой принадлежности на проектируемой опоре.

Начальник Надеждинского РЭС                                                                 А.В. Калистратов

Исп. инженер СТП

В.В. Яценко

Бутусов А.В,

8(42337)4-24-08