## Лист1
Приложение 1 к Техническим требованиям на
реконструкцию ВЛ 0,4 кВ г. Шимановск
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Шимановск
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 31
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
4 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
5 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 6
6 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 6
7 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 2
8 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 2
9 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 2
10 | Обрезка крон деревьев | шт. | 47
11 | Утилизация погрубочных остатков | т | 5.8
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 31
12 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
13 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
14 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
15 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 2
16 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 7
17 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 7
18 | Снятие ответвлений в 2 провода | шт. | 1
19 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 4
20 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 4
21 | Обрезка крон деревьев | шт. | 44
22 | Утилизация погрубочных остатков | т | 11.2
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 31
23 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
24 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
25 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 7
26 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 7
27 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 2
28 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 4
29 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 4
30 | Обрезка крон деревьев | шт. | 32
31 | Утилизация погрубочных остатков | т | 7.6
Демонтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 31
32 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 1
33 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 5
34 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
35 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 11
36 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 11
37 | Снятие ответвлений в 4 провода | шт. | 1
38 | Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 7
39 | Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 7
40 | Обрезка крон деревьев | шт. | 58
41 | Утилизация погрубочных остатков | т | 10.4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-1 ТП 10/0,4 кВ № 31
42 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 5
43 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
44 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.5
45 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 2
46 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 5
47 | Устройство горизонтального заземления | м | 5
48 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 5
49 | Разработка грунта вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.75
50 | Засыпка траншей и котлованов вручную (5 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.75
51 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 13
52 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
53 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
54 | Гидроизоляция опор 2,2 м (за 2 раза) | шт. | 11
55 | Подключение ВЛ к ТП | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-2 ТП 10/0,4 кВ № 31
56 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 3
57 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 4
58 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.3
59 | Устройство ответвлений в 2 провода | шт. | 1
60 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 4
61 | Устройство горизонтального заземления | м | 4
62 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 4
63 | Разработка грунта вручную (4 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.6
64 | Засыпка траншей и котлованов вручную (4 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.6
65 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 11
66 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
67 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
68 | Гидроизоляция опор 2,2 м (за 2 раза) | шт. | 10
69 | Подключение ВЛ к ТП | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-3 ТП 10/0,4 кВ № 31
70 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 1
71 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосом | шт. | 1
72 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.2
73 | Устройство ответвлений в 4 провода |  | 2
74 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 2
75 | Устройство горизонтального заземления | м | 2
76 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 2
77 | Разработка грунта вручную ( 2 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.3
78 | Засыпка траншей и котлованов вручную (2 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.3
79 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 5
80 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 2
81 | Гидроизоляция опор 2,2 м (за 2 раза) | шт. | 4
82 | Подключение ВЛ к ТП | шт. | 4
Монтажные работы на ВЛ-0.4 Ф-4 ТП 10/0,4 кВ № 31
83 | Установка одностоечных железобетонных опор (П23) ВЛ 0,4 кВ | шт. | 4
84 | Установка одностоечных железобетонных опор (А23) ВЛ 0,4 кВ с подкосом | шт. | 3
85 | Подвеска изолированных проводов СИП2 (3*50+1*54,6) | км линии | 0.422
86 | Устройство ответвлений в 4 провода | шт. | 1
87 | Монтаж комплекта СИП | шт. | 5
88 | Присоединение жил к зажимам | шт. | 8
89 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 3 м | шт. | 4
90 | Устройство горизонтального заземления | м | 4
91 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | м | 4
92 | Разработка грунта вручную ( 4 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.6
93 | Засыпка траншей и котлованов вручную (4 м * 0,5 м * 0,3 м) | м³ | 0.6
94 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 10
95 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 4
96 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
97 | Гидроизоляция опор 2,2 м (за 2 раза) | шт. | 10
Пусконаладочные работы
98 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 15
Транспортная схема
29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 9.6
31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 0.5
33 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 2 км | т | 10.1
34 | г. Благовещенск – г. Свободный база СП ЗЭС | км | 146
99 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 15
100 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | шт. | 4
Материалы
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт. | 10
1 | Провод изолированный СИП3 1*70 | км | 2.4
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 10
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.5
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 29
4 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.98599
5 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.02
6 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.1
7 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | упак. | 2
8 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 50
9 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 50
10 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 25
11 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 25
12 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 10
13 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 25
14 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 30
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 30
16 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 30
17 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 300
18 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 40
19 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 40
20 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3 м) | шт. | 7
21 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 20
22 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 30
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 9
24 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3
25 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 100
26 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 20
27 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.072
28 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.014
29 | Смесь песчано-гравийная природная (ГОСТ 23735-2014) | м3/т | 21/33.6
30 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 4
31 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. (ГОСТ 9466-75) | кг. | 6
32 | Битумная мастика | кг. | 138.84
Транспортная схема
1 | База ШРЭС – ТП-31 г. Шимановск | км | 2.5
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Демонтируемый материал | т | 22
Примечание:
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
5. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
6. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности, в соответствии с представленной в приложении схемой