Приложение № 1.1 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС 		Южный РЭС

# Объект:		Инв. № HB008418  ВЛ-6 кВ Ф.2 Корейский Поселок до ТП-0039

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование, ВЛ-6 кВ Ф-1А ПС 35/6 кВ Корейский поселок, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Трещины, сколы бетона по телу одностоечных ж/б опор № 10-16,18-22,24,41-54. | шт/т | 40/ 0,156 | Демонтаж траверс ТН-9 (старая совместная подвеска ВЛ-0,4 кВ по две траверсы на опору) с одностоечных ж/б опор № 18-22,24,41-54 - Траверса ТН-9-1 шт-3,9 кг |
|  |  |  | шт/т | 19/ 1,9133 | Демонтаж траверс ТМ-1 с надставкой ТС-1 с одностоечных ж/б опор № 18-22,24,41-46,48-54 -Траверса ТМ-1-19 шт/326,8 кг (вес 1шт -17,2 кг) - Надставка ТС-1-19шт/1586,5кг (вес 1шт -83,5 кг) |
|  |  |  | ввод | 4 | Демонтаж вводов 0,4 кВ с одностоечных ж/б опор № 46,53 (2-а ввода),54 Провод СИП -4 4 х16 |
|  |  |  | опора | 26 | Демонтаж одностоечных ж/б опор № 10-16,18-22,24,41-46,48-54 |
| 2 |  | Трещины, сколы бетона по телу анкерных с одним подкосом ж/б опор № 9,17,26. | шт/т | 9/ 0,1242 | Демонтаж траверс М-8 с изоляторами ШС-20 анкерных с одним подкосом ж/б опор № 9,17,26. - Траверса М-8 – 1 комплект/3 шт, вес 13,8кг/1шт |
|  |  |  | 1 опора | 3 | Демонтаж анкерных с одним подкосом ж/б опор № 9,17,26 |
| 3 |  | Необходим демонтаж не дефектного провода АС-50 при замене опор № 9, 10-16, 17,18-22,24, 26, 41-54 | опор/ км линии | 30/ 1,290 | Демонтаж не дефектного провода АС-50 в пр. оп. № 9-27,40-54 |
| 4 |  | Трещины, сколы бетона по телу подкоса анкерной ж/б опор № 31. | 1 опора | 1 | Демонтаж подкоса анкерной ж/б опор № 31 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 1 опора | 26 | Монтаж одностоечных ж/б опор с траверсами ТМ-1 и изоляторами ШС-20 Опоры № 10-16,18-22,24,41-46,48-54 |
|  |  |  | 1 ввод | 4 | Монтаж ранее снятых вводов 0,4 кВ на одностоечные ж/б опор № 46,53 (2-а ввода),54 |
|  |  |  | 1 опора | 3 | Монтаж анкерных с одним подкосом ж/б опор с траверсами ТМ-6+ накладки ОГ-5 и ОГ-6 Опоры № 9,17,26 |
|  |  |  | 1 опора | 3 | Монтаж изоляторов ПС-70Е(12шт на опору) и ШС-20(3шт на опору) на анкерные с одним подкосом ж/б опоры № 9,17,26 |
| 6 |  |  | опор/ км линии/ км провода | 30/ 1,290/ 3,87 | Монтаж ранее снятого не дефектного провода АС-50 в пр. оп. № 9-27,40-54 |
|  |  |  | 1 опора | 1 | Монтаж подкоса к анкерной ж/б опор № 31 |
|  |  | Расчистка трассы ВЛ от поросли в пролетах опор № 1-6,9-71 |  |  |  |
| 7 |  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого | га | 3,4 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли в пролетах опор № 1-6,9-71 (ширина просеки - 10 м, средняя длина пролета – 50 м) |
|  |  |  | опор/ га | 16/ 0,032 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли (банкетки) анкерные ж/б опоры №1,4,6,9,17,22,24,26,31, 39,47,58,61,66,67,70 (площадь 1х1х2=2 м2) |
|  |  |  | опор/ га | 20/ 0,02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли (банкетки) промежуточные опоры № 2,3,5,8,11-13,15,16,18,19,21,23,27,28,30-34 (площадь 1х1=1 м2) |
|  |  |  | т | 77,28 | Утилизация порубочных остатков |
| Новые материалы: |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Изолятор ШС-20 | шт | 87 |  |
| 9 |  | Стойка опоры СВ-10,5 | шт | 33 |  |
| 10 |  | Узел крепления подкоса УЗ для стоек СВ-10,5 | шт | 4 | 7,6 кг-1 шт |
| 11 |  | Колпачок К-6 | шт | 87 |  |
| 12 |  | Изолятор ПС-70Е | шт | 36 |  |
| 13 |  | Зажим НБ | шт | 18 |  |
| 14 |  | Ушко У1 | шт | 18 |  |
| 15 |  | Траверса ТМ-1 | шт | 26 | 17,2 кг-1 шт |
| 16 |  | Траверса ТМ-6 | шт | 3 | 21,8 кг-1 шт |
| 17 |  | Накладка ОГ-5 | шт | 3 | 1,1 кг-1 шт |
| 18 |  | Накладка ОГ-6 | шт | 3 | 4,8 кг-1 шт г |
| 19 |  | Лента F 207 | м | 0 |  |
| 20 |  | Бугель NB 20 | шт | 0 |  |
| 21 |  | Анкерный кронштейн СА 25 | шт | 8 |  |
| 22 |  | Анкерный зажим DN 123 | шт | 8 |  |
| Демонтированные материалы |  |  |  |  |  |
| 23 | Траверса ТН-9 |  | шт/т | 40/ 0,156 | 3,9 кг/1шт |
| 24 | Траверса ТМ-1 |  | шт/т | 19/ 0,3268 | 17,2 кг/1шт |
| 25 | Надставка ТС-1 |  | шт/т | 19/ 1,5865 | 83,5 кг/ 1шт |
| 26 | Траверса М-8 |  | шт/т | 9/ 0,1242 | 13,8кг/1шт |
| 27 | Стойка опоры СВ-10,5 |  | шт/т | 33/ 38,94 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 28 |  | База Краснор. уч. ХЮРЭС – Ф-1а ПС Корейский поселок | км | 7 |  |
| 29 |  | Расстояние от места производства работ до базы ЦЭС | км | 39 |  |
| 30 |  | Расстояние от места производства работ утилизации порубочных остатков | км | 114 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Новый материал | т | 33,60 |  |
| 32 |  | Демонтированный материал | т | 41,1335 |  |
| 33 |  | Порубочные остатки | т | 77,28 |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. Трасса ВЛ проходит по территории СНТ вдоль дороги с интенсивным движением. Заглубление стоек СВ-10,5 на 2,5 затруднена грунтом с высоким содержанием гравия (глубина залегания 1 м). |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.2 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС 		Южный РЭС

Объект:		Инв. № HB008829. Вынос ВЛ-6 кВ с дополнительной секции         золоотвала Ф-6 Ильинка (Вынос ВЛ-6 кВ)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование, ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ильинка вследствие чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |
|  | Необходимость устройства перемычки ВЛ для аварийного питания. | шт./ стойка | 1/3 | Монтаж дополнительной одностоечной ж/б опоры № 52/1 (СВ-105-5) с двумя подкосами, траверсы ТМ-6 (2 шт.), оголовком ОГ-13, надставкой ТС-5 изоляторов ШФ-20 (5 шт.), ПС-70 (9 шт.), в пролете опор № 52-53 |  |  |
|  |  | шт./ стойка | 1/1 | Монтаж дополнительной одностоечной ж/б опоры № 52/2 (СВ-105-5), траверсы ТМ-3, изоляторов ШФ-20 (6 шт.), ПС-70 (9 шт.) |  |  |
|  |  | шт./ стойка | 1/2 | Монтаж дополнительной одностоечной ж/б опоры № 52/3 (СВ-105-5) с одним подкосом, траверсы ТМ-6, оголовком ОГ-13, изоляторов ШФ-20 (3 шт.), ПС-70 (12 шт.) |  |  |
|  |  | Км линии/ км провода | 0,12/0,36 | Монтаж провода АС-50 в пр. оп. № 52/1-51/3 |  |  |
|  |  | присоединение | 2 | Присоединение проводов к ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС Южная на оп. № 21, ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ильинка в пролетах оп. № 52-53 |  |  |
|  |  |  | Повторное заземление на опорах ВЛ |  |  |  |
|  | Отсутствие повторного заземлителя на опорах № 51/1-52/3 | шт. | 3 | Устройство повторного заземления опор № 51/1-52/3: - Заземлитель по опоре – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 10 мм (L-8 м - 3 шт.) - Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 63х63х5 мм - (L–3 м. – 3 шт.) |  |  |
|  |  |  | Монтаж РЛНД |  |  |  |
|  | Требуется установка ЛР для переключения ВЛ | компл. | 2 | Монтаж и присоединение разъединителей на опорах № 52/3, 50 марки РЛК-10.IV/400 УХЛ1 |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Устройство повторного заземления для разъединителя на опорах № 53/3, 50: Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 63х63х5 мм - (L–2,5 м – 2 шт.); Заземлитель по опоре – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 10 мм – (2шт. по L-8м) и от рамы (2шт. по L-2м); Горизонтальный заземлитель от опоры к контуру заземления А-1 Ø 16мм – (L-1,5 м – 2 шт). |  |  |
|  |  |  |  | Чистка просеки |  |  |
|  |  | га | 0,11 | Чистка просеки ручным способом редкой густоты в пр. оп. 51/1-51/3 |  |  |
|  |  | га | 0,11 | Утилизация порубочных остатков |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ-105-5 ТУ 5863 007 96502166 2016 |  |  | шт. | 6 |  |
|  | Крепление укоса У-3 серия: 3.407.1-136.3-32 |  |  | шт. | 3 | 7,6 кг-1 шт |
|  | Траверса ТМ-3 |  |  | шт./т | 1 | 10,7 кг -1 шт |
|  | Траверса ТМ-6 |  |  | шт./т | 3 | 21,8 кг-1 шт |
|  | Оголовок ОГ-13 серия: 3.407.1-143.8.36 |  |  | шт./т | 2/ 0,0146 | 7,3 кг-1 шт |
|  | Надставка ТС-5 серия: 3.407.1-136 |  |  | шт./т | 1/ 0,0325 | 32,5 кг-1 шт |
|  | Изолятор штыревой фарфоровый номинальным напряжением 20 кВ ГОСТ 1232-2017 |  |  | шт. | 14 |  |
|  | Тарельчатые подвесные стеклянные изоляторы ПС 70Е, ГОСТ 6490-93 |  |  | шт. | 21 |  |
|  | Колпачок КП-22 ГОСТ 2688-80 |  |  | шт. | 14 |  |
|  | Вязка спиральная СВ-70 ТУ-3449-054-27560230-2010 (6шт в 1 комплекте) |  |  | шт. | 28 |  |
|  | Хомут Х-1 с гайками и шайбами Серия: 3.407.1-143.8.49 |  |  | шт. | 1 |  |
|  | Металлическая лента F 207 для крепления спусков ЗУ к опоре (1 упаковка: 50 м, по 4 м на опору) |  |  | м | 20 |  |
|  | Скрепа NC20 для ленты монтажной (ширина 20 мм) для фиксирования монтажной ленты |  |  | шт. | 9 |  |
|  | Зажим натяжной клиновой коушный НКК-1-1Б, ТУ 3449-025-84716711-2009 |  |  | шт. | 18 |  |
|  | Узел крепления КГП-7-1 ТУ 3449-023-84716711-2009 |  |  | шт. | 3 |  |
|  | Серьга СР-7-16 ГОСТ 13276-79 |  |  | шт. | 15 |  |
|  | Провод неизолированный сталеалюминевый с алюминиевой жилой АС – 50 ГОСТ 839-80 |  |  | км/т | 0,037/ 0,072 | 120*3*1,03 |
|  | Уголок стальной, 63х63х5 мм ст. 3сп-пс, длина не менее 9 м, ГОСТ 8509 |  |  | м/т | 5/0,024 |  |
|  | Круг стальной, д-10 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 2590 |  |  | м/т | 20/0,012 |  |
|  | Круг стальной, д-16 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 2590 |  |  | м/т | 3/0,005 |  |
|  | РЛНД 10/400 А с ПРНЗ-2-10, с кронштейном Виле |  |  | шт | 2 |  |
|  | Труба стальная d-25 мм ГОСТ 8734 |  |  | м/т | 24/ 0,039 |  |
|  | Кронштейн РА-1 |  |  | шт | 2 |  |
|  | Кронштейн РА-2 |  |  | шт | 2 |  |
|  | Хомут Х-7 |  |  | шт | 4 |  |
|  | Хомут Х-8 |  |  | шт | 2 |  |
|  | Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ХЮРЭС до места производства работ |  |  | км | 11 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (ул. Промышленная, 13) до места производства работ |  |  | км | 16 |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Новые материалы |  |  | т | 7,23 |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участок проходит по заболоченной местности. Работа выполняется в ненаселённой местности и охранной зоне ВЛ. Работу производить с отключением ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ильинка. |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик наносит диспетчерские наименования на смонтированные опоры согласно п.2.4.7 ПУЭ, при помощи красок и трафаретов |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 1.3 к техническим требованиям по закупке № ___ лот___ Приложение № 1-6/9 К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК» # Организация; # ДРСК. # Филиал; # ХЭС. # СП ЦЭС; # ХСРЭС. # Объект:; # Инв. № HB009529 ВЛ-10 кВ Петропавловка-Чичаговка. # ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ # Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Анастасьевка, вследствие чего приняла # решение о необходимости проведения следующего объема работ # по ремонту подрядным способом. Работу требуется произвести до наступления # подъема воды. № п/п; Обнаруженные дефекты; Ед. изм.; Кол-во; Наименование работ. Демонтажные работы. Демонтаж провода. Требуется раскрепление вязок при демонтаже одностоечных опор № 54, 55, 56, 147, 151, 196, 197, 207, 238.; опор; 9; Раскрепление/скрепление вязок на промежуточных опорах при демонтаже ВЛ оп.№ 54, 55, 56, 147, 151, 196, 197, 207, 238.. Требуется снятие провода при демонтаже анкерных опор № 53, 69, 214, 235; км линии/опор; 0,56/4; Демонтаж провода АС-50 с анкерных опор № 53, 69, 214, 235, (в 3 провода) (обратный подвес существующего провода). Демонтаж опор, траверс, изоляторов. Одностоечные ж/б опоры № 54, 55, 56, 147, 151, 196, 197, 207, 238одностоечные ж/б опоры с одним подкосом № 53 имеют поперечные трещины длиной и шириной раскрытия, превышающие допустимую норму. Разрушение бетона у основания (оголение арматуры); опор; 9; Демонтаж одностоечных ж/б опор СВ-105,5, траверс типа ТМ-1, изоляторов ШС-10 оп. № № 54, 55, 56, 147, 151, 196, 197, 207, 238.. стойка; 9. опор; 1; Демонтаж одностоечных ж/б опор СВ-105,5 с одним подкосом, траверс типа М - 8, изоляторов ШС-10 оп. № 53. стойка; 2. Траверсы заржавели, искривлены; Опор/т; 3/0,042; Демонтаж траверс ТМ-4 на оп. № 69, 214, 235. Укос опоры № 213 имеет трещины, прогиб; Опор/стойка; 1/1; Демонтаж укоса оп. № 213. Монтажные работы. Монтаж опор, траверс, изоляторов. опор; 5; Установка одностоечных ж/б опор СВ-10,5-5 с траверсами типа ТМ-1 и изоляторами ШC-10Д оп. 147, 151, 196, 197, 207.. стойка; 5. опор; 1; Установка одностоечных ж/б опор СВ-10,5-5 с траверсами типа ТМ-3, надставкой ТС-1 и изоляторами ШC-10Д оп. № 56, (ПУЭ п. 2.5.211. В населенной местности, крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным.). стойка; 1. Пролеты опор № 129-130, 131-132 имеют расстояние более чем 100 м, необходима установка дополнительной промежуточных опоры; опора; 2; Установка дополнительной одностоечных ж/б опор СВ-10,5-5 с траверсой типа ТМ-1 и изоляторами ШC-10Д в пролёте опор № 129-130, 131-132. стойка; 2. опор; 1; Установка одностоечных опор СВ-10,5-5 с двумя подкосами, с 2-мя траверсами типа ТМ-6, изоляторами ШС-10Д, ПС-70 оп. № 53. стойка; 3. опор; 3; Установка одностоечных опор СВ-10,5-5 с одним подкосом, с надставкой ТС-5 и траверсой типа ТМ-6, изоляторами ШС-10Д, ПС-70 оп. № 54, 55, 238 (переход через трассу). стойка; 6. шт./ т; 4/0,029; Монтаж дополнительно оголовков ОГ-13 на опорах № 53, 54, 55, 238. шт./ т; 3/0,0873; Монтаж траверс ТМ-6, оголовков ОГ-13 на анкерных опорах № 69, 214, 235 -Траверса ТМ-6-3 шт/65,4 кг (вес 1шт -21,8 кг) - Оголовок ОГ-13 -3шт/21,9 кг (вес 1шт -7,3) кг. Опор/стойка; 1/1; Монтаж укоса оп. № 213. Монтаж провода. опор; 8; Скрепление существующего провода АС-50 к одностоечным опорам при помощи спиральных вязок, на оп. № 56, 147, 151, 196, 197, 207, доп. опора в пр. оп. № 129-130, 131-132. км линии/опор; 0,98/7; Монтаж существующего провода АС-50, с монтажом новых подвесных изоляторов на оп. № 53, 54, 55, 69, 214, 235, 238 (в 3 провода). Устройство заземления опор. опор; 12; Устройство повторного заземления опор № 53 54, 55, 56, 147, 151, 196, 197, 207, 238, доп. опоры установленные в пролетах опор№ 129-130, 131-132 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 63х63х5 мм - (L–2,5 м – 12 шт.); Заземлитель по опоре – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 10 мм – (8 шт.+8 шт. по L-8 м). Обваловка и выправка опор. Выпирание опор, наклоны поперек оси ВЛ; опор; 12; Выправка одностоечных опор № 11, 15, 16, 68, 78, 97, 100, 58/9, 58/6, одностоечных опор с одним подкосом № 64, 69, 98. Опоры проходят по болотистой местности и в зоне ежегодного подтопления летом-осенью № 115, 119, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 139-161, 163-169, 171-174, 176-191, 193-199; опор/ стоек/ м3; 72/ 72/ 720; Обваловка одностоечных ж/б опор привозным скальным грунтом средней фракцией (10 м3 под опору), опоры № 115, 119, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 139-161, 163-169, 171-174, 176-191, 193-199. Опоры проходят по болотистой местности и в зоне ежегодного подтопления летом-осенью № 116, 117, 118, 120, 122, 125, 131, 132, 138, 162, 170, 175, 192, 200; опор/ стоек/ м3; 14/28/ 280; Обваловка одностоечных ж/б опор с одним подкосом привозным скальным грунтом средней фракцией (10 м3 под опору и каждый подкос), опоры 116, 117, 118, 120, 122, 125, 131, 132, 138, 162, 170, 175, 192, 200. Необходимо обваловать вновь построенную опору в пролете 129-130,131-132; опор/ стоек/ м3; 2/ 2/ 20; Обваловка дополнительной одностоечной ж/б опоры установленные в пролетах опор № 129-130, 131-132 привозным скальным грунтом средней фракцией (10 м3 под опору). Сопутствующие работы. Требуется планировка подъездной дороги к опорам № 115-200; м3; 12400; Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина – 6200 м). Материалы. Сталь угловая 63х63х5 мм; т; 0,144. Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм; т; 0,079. Стойка СВ-10,5-5 ТУ 5863 007 96502166 2016; шт.; 18. Крепление укоса У-1 серия: 3.407.1-136.3-32; шт.; 6/0,044. Оголовок ОГ-13 серия: 3.407.1-143.8.36; шт./т; 7/ 0,051. Траверса ТМ-6 серия: 3.407.1-143.8; шт./т; 8/0,184. Траверса ТМ-1 серия: 3.407.1-143.8; шт./т; 8/0,138. Траверса ТМ-3 серия: 3.407.1-143.8; шт./т; 1/0,021. Надставка ТС-1 (ТУ 3.407.1-143.8.23); шт./т; 1/0,077. Надставка ТС-5 (ТУ 3.407.1-136.3.31); шт./т; 3/0,106. Хомут Х-1 серия: 3.407.1-143.8.49; шт.; 8. Болты с гайками и шайбами оцинкованные М-16 ГОСТ 11738-84; кг; 3,52. Изолятор ШС-10ЕД ТУ 3493-010-99267582-2015 и ГОСТ 1232; шт.; 30. Колпачок для изоляторов К-9 ТУ 3493-170-00111120-2000; шт.; 30. Изолятор стеклянный ПС-70 ГОСТ 27661-2017; шт.; 24. Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 трёх болтовой ТУ 3413.11310-88; шт.; 12. Ушко У1-7-16 ТУ-3449-014-40064547-01; шт.; 12. Скальный грунт ГОСТ 8267-93; м3; 1020. Плашечный зажим ПС-2-1 ТУ 3449-013-40064547-01; шт.; 20; Для заземления траверс. Демонтированные материалы. Траверса ТМ-1; шт/ т; 9/ 0,1548. Траверса М-8; Компл.; 1. Стойка опоры СВ-10,5; шт; 12. Траверса ТМ-4; шт/ т; 4/ 0,0568. Транспортная схема. Расстояние от базы ХСРЭС до места производства работ; км; 46. Расстояние от базы ЦЭС (ул. Промышленная, 13) до места производства работ; км; 47. Расстояние от скального карьера до места производства работ; км; 48. Погрузо-разгрузочные работы. Скальный грунт; т; 2040. Демонтированные материалы; т; 14,33. Новые материалы; т; 21,15. Примечание. Примечания: ВЛ проходит вдоль дороги, по заболоченной, овражной местности, в зоне подтопления. Часть линии ВЛ проходит по населённой местности. Работу производить с отключением ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Анастасьевка. Материалы, освободившиеся в результате демонтажа, транспортируются подрядной организацией в ХСРЭС и передаются заказчику по акту передачи. Подрядчик наносит диспетчерские наименования на смонтированные опоры согласно п.2.4.7 ПУЭ, при помощи красок и трафаретов. Приложение № 1.4 к техническим требованиям по закупке № ___ лот___ Приложение № 1-6/9 К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК» # Организация; # АО ДРСК. # Филиал; # ХЭС. # СП ЦЭС; # Южный РЭС. # Объект:; # Инв. № HB008246 ВЛ-6 кВ Краснореченский совхоз - с.Корсаково Ф-16; Ф-7. ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Краснореченская, вследствие чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по реконструкции ВЛ подрядным способом № п/п; Обнаруженные дефекты; Ед. изм.; Кол-во; Наименование работ. Демонтажные работы. Вследствие эксплуатации имеются, скрутки, прожоги от КЗ в пролётах опор № 1-21 АС – 50; опор/ км линии (3 провода)/ км провода; 21/ 1,05/ 3,15; Демонтаж провода АС-50 линейный ввод 6 кВ от оп. 1 до яч. 16, в пролетах опор № 1-21 и от оп.21 до ТП-3582а.. - Н; Одностоечные ж/б опоры № 10,11,13,14,16,18,20 анкерные ж/б опор с одним подкосом № 8,9,12,17,19,21, анкерные ж/б опор с двумя подкосом № 15 - стоят на краю болотистой местности, имеют поперечные трещины длиной и шириной раскрытия, превышающие допустимую норму. Разрушение бетона у основания (оголение арматуры); опора; 7; Демонтаж ж/б одностоечных опор СВ-105,5 №10,11,13,14,16,18,20, траверс типа ТМ-1, надставки ТС-56 (на оп.№4,18), изоляторов типа ШС-20 оп.№ 10,11,13,14,16,18,20. -Траверса ТМ-1-7 шт/120,4 кг (вес 1шт -17,2 кг) -Надставки ТС-56-2 шт вес 1шт -59,85 кг. стойка; 7. Опора/ траверса; 6/ 18; Демонтаж ж/б опор с одним подкосом СВ-105,5 №8,9,12,17,19,21, траверс типа М-8, изоляторов типа ПС-70 оп№8,9,12,17,19,21, Траверса М-8 – 1 комплект/3 шт, вес 13,8кг/1шт. стойка; 12. Опора/ траверса; 1/ 3; Демонтаж ж/б опор с двумя подкосами СВ-105,5 № 15, траверс типа М-8, изоляторов типа ПС-70 оп№15 Траверса М-8 – 1 комплект/3 шт, вес 13,8кг/1шт. стойка; 3. шт; 1; Демонтаж РЛНД с рамой и ПРНЗ на опоре №21. Монтажные работы. опора; 10; Монтаж ж/б одностоечных опор СВ-10,5-5 № 11-18,20,24; траверс ТМ2001 (на. оп. 11-18,20,24;), монтаж изоляторов ШС-20 ГО;. стойка; 10. опора; 6; Монтаж ж/б анкерных опор СВ-10,5-5 с одним подкосом, траверс ТМ2002, ТМ2003, изоляторов ШС-20 ГО оп. № 9,10,19,21,22,25;. стойка; 12. опора; 2; Монтаж ж/б анкерных опор СВ-10,5-5 с двумя подкосом, траверс ТМ2004, ТМ2005, изоляторов ШС-20 ГО оп. № 8,23;. стойка; 6. опор/ км линии (3 провода)/ км провода; 25/ 1,05/ 3,15; Монтаж провода СИП3 1х70 от яч.16 до оп.1, в пролётах опор № 1-25 и от оп.25 до ТП-3582а. (0,4км линии – ненаселенная местность в пр.оп 1-8; 0,65км линии – населенная в пр.оп. 8-25). Для перехода над ВЛ 6кВ Ф-5 ПС Краснореченская требуется монтаж надставок ТС-5 на оп.№ 4, 5.; шт; 2; Монтаж надставок ТС-5 на оп. №4, 5. шт./ компл.; 27/9; Монтаж разрядников УЗД 1.3 на оп.1,2,5,8,9,10,19,21,23.. Монтаж разъединителя и заземление. компл.; 1; Монтаж и присоединение разъединителя на опоре № 25. шт.; 1; Устройство контура заземления для разъединителя на опоре № 25: Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м – 3 шт.); Заземлитель по опоре – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 10 мм – (L-8м – 2шт); Контур заземления и спуск от разъединителя и привода – полоса стальная, 4х40 мм – (L-16м);. Повторное заземление на опорах ВЛ. Требуется устройство повторного заземления на оп. №1-24; Опоры; 24; Устройство повторного заземления опоры оп № 1-24: - Спуски по опорам: d10 – 33 шт. (L-8 м.); - Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 33 шт.). Отсутствие нумерации опор и знаков на новых опорах оп. № 1 – 25; опор; 25; Нанесение нумерации на опорах и знаков № 1 – 25. Наклон одностоечных ж/б опор № 3,4,7 поперек оси; шт; 3; Выправка одностоечных ж/б опор № 3,4,7. м3; 2000; Уборка снега с дорог (технологический проезд к трассе ВЛ): бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5м, длина-1 км). Материалы. Сталь угловая 50х50х5 мм; т; 0,373; 99м Вертикальный заземлитель. Круг стальной d 10мм; т; 0,173; 264м - Спуски по опорам 16,5м - Горизонтальный заземлитель от опоры к уголку. Провод СИП3 1 х 70 ГОСТ Р 52373-2005; км/т; 3,15/0,93; 3,15км х 1,045. Стойка СВ-105-5 ТУ 5863-007-00113557-94; шт/т; 28/33,04. Крепление укоса У-1 серия: 3.407.1-136.3-32; шт/т; 10/0,075. Траверса ТМ-2001 Типовая серия (12.019-03); шт/т; 14/ 0,402. Хомут Х-1 с гайками и шайбами (3.407.1-143.8.49); шт; 14. Траверса ТМ-2005 Типовая серия (12.019-03); шт/т; 2/0,066. Траверса ТМ-2004 Типовая серия (12.019-03); шт/т; 2/0,0078. Траверса ТМ2002 Типовая серия (12.019-09); шт/т; 9/ 0,169. Траверса ТМ2003 Типовая серия (12.019-10); шт/т; 9/ 0,06. РЛНД 10/400 А с ПРНЗ-2-10, с кронштейном Виле; шт; 1. Труба стальная d-25 мм ГОСТ 8734; м/т; 12/ 0,0195. Кронштейн РА-1; шт; 1. Кронштейн РА-2; шт; 1. Хомут Х-7; шт; 2. Хомут Х-8; шт; 1. Металлическая лента F 207 для крепления спусков ЗУ к опоре (по 4 м на опору); м; 100. Скрепа соединительная NС 20; шт; 100. Вязка спиральная СВ-70 (6шт.) ТУ-3449-054-27560230-2010; компл.; 20. Колпачок К-9 ГОСТ 32625-2014; шт; 63. Изолятор ШС-20 ГО; шт; 63. Зажим плашечный CD 150; шт.; 51. Заземляющий поводок ЗП1. Типовая серия (27.0002-43); шт.; 13. Анкерный зажим DN Rpi; шт.; 66. Болт М20*260; шт/кг; 22/15,4. Гайка М20; шт/кг; 35/2,21. Разрядник УЗД 1.3 ГОСТ 16357-83; шт.; 27. Наконечник СРТА R 70 ГОСТ 9581-80; шт.; 12. Надставка ТС-5; шт; 2. Подвесной изолятор SML 70/20 или ЛК-70/10; шт/т; 66/ 0,026. Соединитель UU 7-16; шт.; 66. Зажим ответвительный RP 150; шт.; 3. Демонтированные материалы. Траверса ТМ-1; шт/т; 7/ 0,1204. Надставка ТС-56; шт/ т; 2/ 0,1197. Траверса М-8; компл; 7. Стойка опоры СВ-10,5; шт/т; 22/ 25,96. Провод АС-50; км/т; 3,15/ 1,2474. РЛНД с рамой и ПРНЗ; компл; 1. Транспортная схема. Расстояние от базы СП ЦЭС (промышленная, 13) до места проведения работ (с. Краснореченский); км; 24. Вывоз демонтируемых материалов до базы Краснореченского уч-ка ХЮРЭС (с. Краснореченское ул. Зеленая горка 1а); км; 3. Расстояние от места производства работ до пункта ТБО; км; 20. Погрузо-разгрузочные работы. Демонтированные материалы (провод, опоры, траверсы, изоляторы); т; 27,74. Новые материалы (провод, траверсы, изоляторы); т; 37,54. Примечания. Рем. участок проходит по заболоченной местности. Работа выполняется в ненаселённой и населенной местности и охранной зоне ВЛ. Участок ВЛ пролеты опор № 2-8 проходит через огороды, работу проводить в зимнее время. Работу производить с отключением ВЛ 6 кВ Ф-16 ПС Краснореченская.. Приложение № 1.5 к техническим требованиям по закупке № ___ лот___ Приложение № 1-6/9 К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК» Организация:; АО «ДРСК». Филиал:; «ХЭС». СП «ЦЭС»:; Бикинский РЭС. Объект:; Инв. № НВ010586. ВЛ-10 кВ для электроснабжения Мясокомбината г.Бикин ф.25. ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС «Бикин», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. № п/п; Обнаруженные дефекты; Ед. изм.; Кол-во; Наименование работ. Демонтажные работы. Вследствие эксплуатации имеются, скрутки, прожоги от КЗ в пролётах опор № 50-86; опор/ км линии (3 провода)/ км провода; 37/ 2,52/ 7,56; Демонтаж провода в пролётах опор № 50-86 АС – 50. Одностоечные ж/б опоры № 50, 51, 53, 54, 56-60, 62-64, 66-69, 71, 72, 76, 77, 79-85, анкерные ж/б опоры № 52, 55, 61, 65, 70, 73-75, 78, 86 - стоят на краю болотистой местности, имеют поперечные трещины длиной и шириной раскрытия, превышающие допустимую норму. Разрушение бетона у основания (оголение арматуры); опора; 27; Демонтаж ж/б одностоечных опор СВ-105,5, траверс типа ТМ-1, изоляторов типа ШС-10 оп.№ 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. стойка; 27. опора; 10; Демонтаж ж/б одностоечных опор СВ-105,5 с одним подкосом, траверс типа М-8, изоляторов типа ШС-10 оп.№ 52, 55, 61, 65, 70, 73, 74, 75, 78, 86. стойка; 20. Монтажные работы. опора; 25; Монтаж ж/б одностоечных опор СВ-10,5-5 № 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; монтаж надставки ТС-4 (на оп.№ 57, 58, 60, 64, 67, 68, 71, 72, 81), траверс ТМ-3 (на оп.№ 53, 54, 56, 59, 62, 63, 66, 69, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85), монтаж изоляторов ШС-10. стойка; 25. опора; 1; Монтаж ж/б одностоечных опор СВ-10,5-5 с одним подкосом, траверс ТМ-6, изоляторов ШС-10 оп. № 51. стойка; 2. опора; 11; Монтаж ж/б одностоечных опор СВ-10,5-5 с двумя подкосами оп. № 50, 52, 55, 61, 65, 70, 73, 74, 75, 78, 86; монтаж траверс ТМ-6, изоляторов ШС-10. стойка; 33. Для надёжного перехода ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС Бикин через пересекающиеся линии, дороги, улицы необходима установка повышенных траверс на оп.№ 50, 51, 61, 65, 70, 73, 75; шт/т; 7/ 0,471; Изготовление и монтаж индивидуальных конструкций – повышенная траверса «стакан» из уголка 63х63х5мм (14м на каждую опору), на оп.№ 50, 51, 61, 65, 70, 73, 75. шт./ т; 12/ 0,088; Монтаж дополнительно оголовков ОГ-13 на опорах № 50, 51, 52, 55, 61, 65, 70, 73, 74, 75, 78, 86. опор/ км линии (3 провода)/ км провода; 37/ 2,52/ 7,56; Монтаж провода АС-70 и изоляторов ЛК-70/10 в пролётах опор № 50-86. Монтаж разъединителя. Для ремонтов ВЛ на участке пролётов опор № 1 – 50, необходимо смонтировать линейный разъединитель на опоре № 50; компл.; 1; Монтаж и присоединение разъединителя на опоре № 50 марки РЛК-10.IV/400 УХЛ1. шт.; 1; Устройство повторного заземления на опоре № 50: Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 63х63х5 мм - (L–2,5 м – 3 шт.); Заземлитель по опоре – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 10 мм – (L-10м – 1шт); Контур заземления – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 16 мм – (L-2 м – 3 шт.).. Обваловка опор. Опоры № 50-54, 62-64, 78-86 проходят по болотистой местности, весной и при обильных осадках опоры находятся в зоне подтопления; опора/ стойка/ м3; 17/26 /390; Обваловка привозным скальным грунтом одностоечных опор № 53, 54, 62, 63, 64, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; одностоечных опор с одним подкосом № 51; одностоечных с двумя подкосами № 50, 52, 78, 86 (по 15м3 под стойку). Сопутствующие работы. Отсутствие проезда к опорам № 50-86; м3; 3000; Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина – 1500 м). Проезд к опорам № 50-86. Отсутствие нумерации опор и знаков на новых опорах оп. № 50-86; опор; 37; Нанесение нумерации на опорах и знаков № 50-86. Материалы:. Уголок стальной, 63х63х5 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 8509; т; 0,507; 0,036т+0,471т. Круг стальной, д-10 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 2590; т; 0,006. Круг стальной, д-16 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 2590; т; 0,009. Стойка СВ-10,5-5 ТУ 5863 007 96502166 2016; шт.; 60. Крепление укоса У-1 серия: 3.407.1-136.3-32; шт.; 23. Траверса ТМ-3 серия 3.407.1-143.8.3; шт./т; 16/0,336. Надставка ТС-4 серия 3.407.1143.8-25; шт./т; 9/0,273. Траверса ТМ-6 серия: 3.407.1-143.8; шт./т; 12/0,276. Оголовок ОГ-13 серия: 3.407.1-143.8.36; шт./т; 12/0,088. Хомут Х-1 серия: 3.407.1-143.8.49; шт.; 74. Болты с гайками и шайбами оцинкованные М-16 ГОСТ 11738-84; шт./кг; 148/ 16,28. Изолятор ШС-10 ЕД ТУ 3493-010-99267582-2015 и ГОСТ 1232; шт.; 186. Колпачок К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000; шт.; 186. Изолятор полимерный ЛК 70/10 И-СС ТУ 3494-005-57966314-2006; шт.; 72. Ушко двухлапчатое У2-7-16 ГОСТ 27396-93; шт.; 72. Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 трёх болтовой ТУ 3413.11310-88; шт.; 72. Плашечный зажим ПС-2-1 ТУ 3449-013-40064547-01; шт.; 37; Для заземления траверс. Плашечный зажим ПА 3-2 ТУ 3449-013-40064547-01; шт.; 42; Для соединения провода. Линейный разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 в комплекте; шт.; 1. Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 (прессованный) ГОСТ-9581; шт.; 6; Провода на РЛК. Провод неизолированный сталеалюминевый с алюминиевой жилой АС – 70 ГОСТ 839-80; км/т; 7,79/ 2,14; 7,56км х 1,03. Скальный грунт ГОСТ 8267-93; м3; 390. Демонтированный материал. Провод АС-50;; км; 7,56. Стойка ж/б СВ-105,5–; шт; 47. Изоляторы ШС-10; шт; 111. Траверсы ТМ-1; шт; 27. Траверсы М-8; компл; 10. Транспортная схема. Расстояние от базы БРЭС до места производства работ; км; 22. Расстояние от карьера «Таежное» (159 км автомобильной трассы Хабаровск – Владивосток) до места работы (в том числе протяженность по линии); км; 65. Расстояние от места производства работ до базы СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная,13); км; 226. Погрузо-разгрузочные работы. Демонтированный материал; т; 57,77. Новый материал; т; 74,47. Скальный грунт; т; 780. Примечание. Подрядчик наносит диспетчерские наименования на смонтированные опоры согласно п.2.5.23 ПУЭ, при помощи красок и трафаретов. Приложение № 1.6 к техническим требованиям по закупке № ___ лот___ Приложение № 1-6/9 К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК» Организация:; АО «ДРСК». Филиал:; «ХЭС». СП ЦЭС:; Краснореченский участок ЮРЭС. Объект:; Инв. № HB008282 ВЛ-0,38 кВ Краснореченское ТП-430. ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-3582а с. Краснореченская вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом № п/п; Обнаруженные дефекты; Ед. изм.; Кол-во; Наименование работ. Демонтажные работы. На одностоечных ж/б опор трещины по телу №: 7-18; Опор/ стойки; 12/12; Демонтаж одностоечных ж/б опор №: 7-18. На анкерных ж/б опор трещины,сколы по телу №:5,6; Опор/ стойки; 2/4; Демонтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом №: 5,6. Провод АС-25(4 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 13-19; км линии/ км провода/ опора; 0,315/ 1,26/11; Демонтаж провода АС-25 (4 провода). Ф-1,2 Пролеты №: 13-19,6-6/3. Провод АС-25(5 провода) имеет пожоги и скрутки, сечение не соответствует фактической нагрузке. Пролеты оп. №: 19-24; км линии/ км провода/ опор; 0,175/ 0,875/6; Демонтаж провода АС-25 (5 провода). Ф-1. Пролеты №: 19-24. Для демонтажа дефектных опор 5-13; км линии/ км провода/ опор; 0,560/ 0,585/11; Демонтаж провода СИП-2 3х70+1х54,6;Ф-1,Ф-2. Пролеты №: 3-13. км линии/ км провода/опора; 0,105/ 0,110/; Демонтаж провода СИП-2 4х35,Ф-3. Пролеты №: 3-6. км линии/ км провода; 0,105/ 0,110/; Демонтаж провода СИП-2 2х16 освещения. Пролеты №: 6-9. шт; 1; Демонтаж щита освещения на оп.6. шт; 2; демонтаж светильников освещения на оп.6,8. шт; 2; Демонтаж учета однофазного на опорах 5,8.. шт; 2; Демонтаж учета трехфазного на опорах 7,19.. Однофазные ввода в здания выполненные проводом АВВГ от оп. №№ 14(2 ввода), 17(два ввода), 20, 21(два ввода), 22,24 ответвлений по 15 м каждый) имеют скрутки и оплавления.; км линии/ км провода; 0,135/ 0,135; Демонтаж однофазных ответвлений к вводам в дома выполненных проводом марки АВВГ от оп. №№ 14(2 ввода), 17(два ввода), 20, 21(два ввода), 22,24.. Необходимость переподключение недефектных однофазных вводов, выполненных проводом СИП-4 2х16 со старой линии в новую с оп. № 5,6,6/1,6/3,9(2 ввода),13,14,15,16(2ввода), 20(2ввода),22, 23(2 ввода),; шт; 16; Отключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 от старой линии с оп. № 5,6,6/1,6/3,9(2 ввода),13,14,15,16(2ввода), 20(2ввода),22, 23(2 ввода),. Необходимость переподключения недефектных трехфазных вводов, выполненных проводом СИП-4 4х16 оп. № 7,18,19.; шт; 3; Отключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 от старой линии с оп. № 7,18,19.. Необходимость переподключения недефектных трехфазных вводов, выполненных кабелем 4-х жильный оп. № 11,12.; шт; 2; Отключение недефектного трехфазного ввода, выполненного кабелем 4-х жильный от старой линии с оп. № 11,12.. Большой провис проводов СИП2 3х70+1х54,6 Ф-1,Ф-2 пр. оп. 1-3; км линии/ км провода; 0,07/ 0,075; Перетяжка провода СИП2 3х70+1х54,6 Ф-1,Ф-2 пр. оп. 1-3. Большой провис проводов СИП2 4х35 Ф-3 пр. оп. 1-3; км линии/ км провода; 0,07/ 0,075; Перетяжка провода СИП2 4х35 Ф-3 пр. оп. 1-3. Монтажные работы. Монтаж опор. опор; 1; Монтаж одностоечных ж/б опоры СВ-95-3 № 4. км линии/ км провода; 0,500/ 0,523; Монтаж нового СИП-2 3х70+1х54,6 Ф-1,2 Пролеты №: 13-19,6-6/3 Ф-1.Пролеты №: 19-24. км линии/ км провода; 0,560/ 0,585; Монтаж ранее снятого (существующего) провода СИП-2 3х70+1х54,6;Ф-1,Ф-2. Пролеты №: 3-13. км линии/ км провода; 0,105/ 0,110; Монтаж ранее снятого (существующего) провода СИП-2 4х35,Ф-3. Пролеты №: 3-6. км линии/ км провода; 0,105/ 0,110; Монтаж ранее снятого (существующего) СИП-2 2х16 освещения. Пролеты №: 6-9. шт; 1; Монтаж щита освещения на оп.6. шт; 2; Монтаж светильников освещения на оп.6,8. шт; 2; Монтаж учета однофазного на опорах 5,8.. шт; 2; Монтаж учета трехфазного на опорах 7,19.. Необходимость установки зажимов ответвительных для наложения защитного заземления РС 481 на опорах № 5,16,24; комп.; 2; Монтаж зажимов ответвительных для наложения повторного заземления РС 481 на оп. № 6,24. Монтаж ответвлений. шт; 16; Подключение недефектного однофазного ввода, выполненного проводом СИП-4 2х16 к новой линии с оп. № 5,6,6/1,6/3,9(2 ввода),13,14,15,16(2ввода), 20(2ввода),22, 23(2 ввода),. шт; 3; Подключение недефектного трехфазного ввода, выполненного проводом СИП-4 4х16 к новой линии с оп. №7,18,19.. шт; 2; Подключение недефектного трехфазного ввода, выполненного кабелем 4-х жильный от старой линии с оп. № 11,12.. км линии/ км провода; 0,165/ 0,220; Монтаж однофазных ответвлений к вводам в дома выполненных проводом СИП4 2х16 от оп. №№ 14(2 ввода), 17(два ввода), 20, 21(четыри ввода), 22,24.. Устройство повторного заземления. Заземляющие устройства предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений на оп.№№ 5,16,24 вследствие длительной эксплуатации проржавели, либо отсутствуют (согласно ПУЭ-7 гл.2.4).; шт; 4; Монтаж заземляющих устройств на оп.№№ 5,12,18,24 (Вертикальный заземлитель - уголок стальной 50х50х4 мм -3м. Заземляющий спуск- проволока стальная катанная, д-8 мм – 7м. Зажим СD-35 для соединения заземляющего спуска с заземлителем – 2 шт. Зажим Р-72 для соединения заземляющего спуска с нулевым проводом -1шт. Лента металлическая F-207 по 3м на каждую опору – для крепления заземляющего спуска).. Материалы. Стойка СВ-9,5 ТУ- 58630070011337-94; шт; 1. СИП-2 3х70+1х54,6 ГОСТ 31946-2012; км; 0,523; 0,500х1,045. СИП-4 2х16 ГОСТ 31946-2012; км; 0,223; 0,22х1,045. Зажим клиновой анкерный РА-1500; шт; 9. Зажим клиновой анкерный абонентский DN-123; шт; 52. Комплект промежуточной подвески поддерживающий для крепления СИП-2 ES-1500; шт; 16. Кронштейн анкерныйCA-2000; шт; 9. Кронштейн анкерный абонентский CA-16; шт; 32. Зажим ответвительный, P70; шт; 12. Зажим ответвительный герметичный, Р645; шт; 66. Зажим прокалывающий для заземления СИП РС-481; шт; 8. Лента металлическая, F 20.7; шт; 0,16. Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали; шт; 8. Проволока катанная, д-8 мм ст-сп-пс, ГОСТ 30136; м/т; 28/ 0,011. Зажим соединительный плашечный типа ПС; шт; 8. Ответвительный зажим Р-72; шт; 4. Уголок 50х50х5; м/т; 12/ 0,045. Защитные колпачки для изоляции и герметизации концов жил СИП сечением 25-150м2, ∅ 18-26 мм; уп/шт; 1/100. Стяжной ремешок для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре ∅ 25-62мм; шт; 50. Демонтированные материалы. Кабель АВВГ; Км провода; 0,135. Провод АС-25; Км провода; 2,135. Стойка опоры СВ-95,5-3; шт/т; 16/ 14,4. Транспортная схема. Расстояние от базы СП ЦЭС (промышленная, 13) до места проведения работ (с. Краснореченский); км; 24. Вывоз демонтируемых материалов до базы Краснореченского уч-ка ХЮРЭС (с. Краснореченское ул. Зеленая горка 1а); км; 3. Погрузо-разгрузочные работы. Демонтированные материалы; т; 15,06. Новые материалы; т; 1,56.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |