Приложение № 1  к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП СЭС		Амурский РЭС

Объект		ВЛ-10 кВ ф.17 ПС "Хуpба" до ЦРП-11, Инв. № HB005743

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

на 2023 год

Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хурба, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Загнивание стоек одностоечных деревянных опор с ж/б приставками, разрушения основания ж/б приставок, опоры № 16, 17, 20, 21, 41 - 45, 50, 51, 52, 55 - 62, 65, 67, 68, 69. | опора | 24 | Демонтаж промежуточных деревянных опор с ж/б приставками; опоры № 16, 17, 20, 21, 41 - 45, 50, 51, 52, 55 - 62, 65, 67, 68, 69. |
|  |  | стойка | 24 |  |
| 2 | Загнивание стоек анкерных деревянных опор с ж/б приставками, с одним подкосом, разрушения основания ж/б приставок, опоры № 31, 63, 66, 70. | опора | 4 | Демонтаж анкерных деревянных опор с одним подкосом с ж/б приставками; опоры №31, 63, 66, 70. |
|  |  | стойка | 8 |  |
| 3 | Загнивание стоек анкерных деревянных опор с ж/б приставками, с двумя подкосам, разрушения основания ж/б приставок, опоры № 15, 18, 19, 29, 54. | опора | 5 | Демонтаж анкерно-угловых деревянных опор с двумя подкосами с ж/б приставками; опоры № 15, 18, 19, 29, 54. |
|  |  | стойка | 15 |  |
| 4 | Демонтаж провода для переустановки опор, обратный подвес существующего провода | опора (3 провода)/ км ВЛ | 33/2,25 | Демонтаж провода АС-120 опоры № 15 - 21, 29, 31, 41 - 45, 50 - 52, 54 - 63, 65 - 70. |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |
| 5 | Требуется установка одностоечной промежуточной ж/б опоры | опора | 24 | Установка одностоечных ж/б опор с двойным креплением провода (П 10-2); опоры № 16, 17, 20, 21, 41 - 45, 50, 51, 52, 55 - 62, 65, 67, 68, 69. |
|  |  | стойка | 24 |  |
| 6 | Требуется установка ж/б угловой промежуточной опоры с одним подкосом | опора | 4 | Установка анкерных ж/б опор с одним подкосом, с траверсами под подвесную изоляцию (А 10-1 ); опоры №31, 63, 66, 70. |
|  |  | стойка | 8 |  |
| 7 | Требуется установка ж/б анкерно-угловой опоры с двумя подкосами | опора | 5 | Установка анкерно-угловых ж/б опор с двумя подкосами, с траверсами под подвесную изоляцию (УА 10-1); опоры № 15, 18, 19, 29, 54. |
|  |  | стойка | 15 |  |
| 8 | Монтаж провода для переустановки опор, обратный подвес существующего провода | опора (3 провода)/ км ВЛ | 33/2,25 | Монтаж ранее демонтированного провода, опоры № 15 - 21, 29, 31, 41 - 45, 50 - 52, 54 - 63, 65 - 70. |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 47 | Материалы подрядчика |
| 2 | Траверсы стальные (Траверса ТМ-3 (3.407.1-143.8.3)) | шт. | 24 | Материалы подрядчика |
| 3 | Оголовок ОГ-13 | шт. | 9 | Материалы подрядчика |
| 4 | Траверсы стальные (Траверса ТМ-6 (3.407.1-143.8.6)) | шт. | 14 | Материалы подрядчика |
| 5 | Изолятор штыревой стеклянный, ШС-20Г ГОСТ 1232-82 | шт. | 171 | Материалы подрядчика |
| 6 | Вязка спиральная, пвс 120/150-10 | шт. | 99 | Материалы подрядчика |
| 7 | Колпачок, К-6 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт. | 171 | Материалы подрядчика |
| 8 | Вязка спиральная двойного крепления, пвс 120/150-10 | шт. | 72 | Материалы подрядчика |
| 9 | Зажим ПА-2 ГОСТ 4261-82 | шт. | 27 | Материалы подрядчика |
| 10 | Зажим ПС-2-1 ГОСТ 4261-82 | шт. | 56 | Материалы подрядчика |
| 11 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70 ГОСТ 6490-93 | шт. | 108 | Материалы подрядчика |
| 12 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 ТУ 3449-004-400644547-01 | шт. | 54 | Материалы подрядчика |
| 13 | Хомут, Х-3 (3.407.1-143.8) | шт. | 9 | Материалы подрядчика |
| 14 | Хомут, Х-1 (3.407.1-143.8) | шт. | 38 | Материалы подрядчика |
| 15 | Гайка М16 | шт. | 94 | Материалы подрядчика |
| 16 | Шайба 16 | шт. | 94 | Материалы подрядчика |
| 17 | Детали крепления стальные (Кронштейн У-1) (3.407.1-143) | шт. | 14 | Материалы подрядчика |
| 18 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 54 | Материалы подрядчика |
| 19 | Промзвено планка ПРР-7-1 | шт. | 5 | Материалы подрядчика |
| 20 | Серьга СРС-7-16 | шт. | 5 | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС - до места производства работ - ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС Хурба | км | 25 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 54,11 |  |
| 2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 25,97 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 2 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: 3.407.1-143. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07. При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |