## ВЛ
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
«Утверждаю»
Главный инженер СП ПЗЭС
Обухов А.В.
« 10 » января 2023г.
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Приморские Западные электрические сети"
Объект - ВЛ-04 Спасскэлектроконтроль
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4.25
Комиссия провела обследование с. Светлогорье ВЛ 0,4кВ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту КВЛ-0,4 кВ от ТП-17 Ф-1
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ | позиция в смете
1. | Загнивание деревянной опоры (уменьшение диаметра в результате загнивания сверх допустимого) или растрескивание приставки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной 1,5 м) Растрескивание бетона приставки (трещины в бетоне железобетонной приставки раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 м) |  | 4 | Демонтаж опор деревянных одностоечных с приставками № №12/3,12/4,12/5,12/А,12/А1, 4/9,4/10,4/11 Ф-1 от ТП-17 | 4
1 |  |  | 4 | Демонтаж опор деревянных двухстоечных с приставками № №12/6,14/1,12/А2,4/12,4/12/1,4/3/1 Ф-1 от ТП-17 | 3
3 |  | шт. | 4 | Установка опор одностоечных ж/б с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- суглинки) №12/3,12/4,12/5,12/А,12/А1, 4/9,4/10,4/11 Ф-1 от ТП-17 | 6
2 |  | шт. | 4 | Установка опор двухстоечных ж/б с развозкой материалов по трассе ВЛ (грунты- суглинки) №12/6,14/1,12/А2,4/12,4/12/1,4/3/1 Ф-1 от ТП-17 | 7
3 |  | шт. | 3 | Установка подкоса к одностоечной опоре с развозкой материалов по трассе ВЛ(грунты- суглинки) №12,14/1,6 Ф-1 Быт от ТП-17 | 8
4 | По всей длине провода скрутки и пожоги, не удовлетворяет нагрузочным данным по сечению | 1опора 4 провод | 13 | Демонтаж провода АС-25 (13 пролетов) от ТП- 17 Стройцех Ф-1 Быт пролет №9-14, 12-12/А2 , №4-4/3 | 1, 2
5 |  | км | 0.43 | Подвеска СИП 30*50+1*50,4 (13 пролетов) от ТП- 17 Стройцех Ф-1 Быт пролет №9-14, 12-12/А2 , №4-4/3 | 18
6 | Коррозия провода (сплошная коррозия поверхности провода, вызвавшая уменьшение диаметра провода на 10 % и более) |  | 4 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 | 3
7 |  | шт. | 4 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: в 1 провод СИП-4 2х16 (длина пролета 25 м) ТП-17 Ф-1 Опоры №12/2/2,12/2/1,12/3,14 | 33
Материалы:
8 | Стойка железобетонная СВ-95-3,5 ТУ 58630070011337-94 ГОСТ 26071-84 | шт | 15 |  | 9 | Опора железобетонная, СВ-9,5-3с ТУ 58630070011337-94, (GB000033777) | ГОСТ 26071-84
9 | Траверса ТН-2 (типовой проект 3.407.1-136) | шт | 8 |  | 10 | Провод самонесущий изолированный (GB000009769) СИП4 4х50 | ГОСТ 31946-2012
10 | Хомут Х-10 (типовой проект 3.407.1-136) | шт | 8 |  | 11 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 (GB000034824) | ГОСТ 1.2-2009
11 | Крепление укосов (3.407.1-136) | шт | 7 |  | 12 | Зажим ответвительный Р 120 | ГОСТ Р 51177
12 | Изолятор ТФ-20 ГОСТ 1232-2017 | шт | 16 |  | 13 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 (5927000329 ) | ГОСТ Р 51177
13 | Катанка д-6,3 мм ст3сп-пс (0,5 м на одну опору) ГОСТ 30136-95 (ИСО 8457-1-89) | т | 0.00104 |  | 14 | Кронштейн анкерный СА 2000 | ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
14 | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 ГОСТ 31946-2012 | км | 0.45 |  | 19 | Лента бандажная F 207 (50м) (GB000024100)
15 | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 ГОСТ 31946-2012 | км | 0.1 |  | 32 | Скрепа NС 20 | ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
16 | Лента крепления, F 207 (50м), упак (GB000024100) ГОСТ Р 51177 | шт | 1 |  | 20 | Опора железобетонная СВ-95-3с, ТУ 58630070011337-94 ГОСТ 26071-84 | ГОСТ 26071-84
17 | Скрепа для ленты, NC-20 (1упк. 100шт) ГОСТ Р 51177 | шт | 1 |  | 21 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х70 | ГОСТ 31946-2012
18 | Ремешок Е 778 ГОСТ Р 51177 | шт. | 1 |  | 22 | Лента крепления F 207 (50м) | ГОСТ Р 51177
19 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500/50 ГОСТ 52373-2005 | шт. | 14 |  | 23 | Скрепа для ленты NC-20 (1упк. 100шт) | ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
20 | Кронштейн анкерный, CS10.3 ГОСТ Р 51177 | шт. | 7 |  | 24 | Комплект промежуточной подвески для СИП с изолированной несущей нетралью ES 1500 | ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
21 | Комплект промежуточной подвески, ES1500 ГОСТ 13276 | шт. | 6 |  | 0.25 | Узел крепления укоса У-3 (3.407.1-136)
22 | Зажим ответвительный герметичный, Р645 ГОСТ Р 51177 | шт. | 30 |  | 26 | Хомут стяжной E 778
23 | Зажим ответвительный, PС481 для защитного заземления ГОСТ Р 51177 | шт. | 8 |  | 27 | Провод СИП4 2х16 | ГОСТ 31946-2012
24 | Зажимы соединительные плашечные, ПС-1-1 | шт. | 13 |  | 28 | Зажим ответвительный герметичный Р645 | ГОСТ Р 51177
25 | Ответвительный зажим Р640 ГОСТ Р 51177 | шт. | 13 |  | 29 | Зажим ответвительный герметичный Р4 | ГОСТ Р 51177
26 | Зажим соединительный MJPT 50 ГОСТ Р 51177 | шт. | 2 |  | 30 | Зажим анкерный клиновой PA 1500 | ГОСТ 52373-2005
27 | Зажим соединительный MJPT 54,6 ГОСТ Р 51177 | шт | 1 |  | 31 | Кронштейн анкерный СА 2000.03 | ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
28 | Колпачек СЕ6.35 | шт. | 20 |  | 32 | Кронштейн анкерный СА-16 | ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
29 | Болт анкерный с кольцом М10/12*100 (вес 118,973 г, углеродистая сталь) | шт. | 4 |  | 35 | Зажим анкерный РА 2/35 ЭТФ | ГОСТ 1.2-2009
30 | Кронштейн анкерный CA 25 ВК ГОСТ Р 51177 | шт | 4 |  | 36
31 | Зажим анкерный клиновой, DN 123, шт (5927000334 ) ГОСТ Р 51177 | шт. | 8 |  | 35
Транспортная схема
| База ПРЭС-ремонтируемый участок | км | 10 | Проезд к месту проведения работ и обратно
| Протяженность ремонтного участка | км | 0.43
Погрузо-разгрузочные работы
33 | Погрузка -выгрузка краном | т | 15.71
Примечания
1 | Работа выполняется в населенной местности, в охранной зоне ВЛ.
2 | Типовая серия опор 1.38.3243.46.47
3 | Типовая серия опор 3.407.1-136.07.00
4 | Типовая серия опор 3.407.1-136.01.00
5 | Типовая серия заземляющих устройств опор ВЛ ЗП2
Председатель комиссии: начальник ПРЭС |  |  |  | Сиднин В.А.
Члены комиссии: главный инженер ПРЭС |  |  |  | Тычинин С.В.
Мастер Пожарского РЭС |  |  |  | Черный В.П.