## КТП 250 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТП
ТП-22 (ТП-2143) Верхняя с. Светлогорье
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | КТП-250/6/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика | Предложение Участника
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 250
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 31.5
4.2 | Коммутационный аппарат в ТП выключатель нагрузки типа ВНРп-6/400-10зп (или эквивалент), (штук/ампер) |  |  | 1/400
4.3 | Комплект ограничителей ОПН 6 кВ (комплект из 3 штук) |  |  | да
4.4 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | ТМГ 250/6Y/Yн-0 УХЛ 1
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/400
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 не ниже кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ не менее 16 лет к-т. (3 шт.): комплект/ампер |  |  | 1/600/5
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/250,1/160
5.3.3 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт. |  |  | 1/250
5.4 | ТТ на вводе и отходящих линиях 0,4 кВ, ТТ 0,66 не ниже кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ не менее 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | в соответствии с примечанием п.4
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.4
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да
5.8 | Ошиновка РУ (ВН и НН) |  |  | аллюминевая/медная шина расчетного сечения
5.9 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10(6)/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10(6) УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | 1шт.-10(6)/400
7.2 | Шина аллюминевая/медная расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМ со шкафами РУ |  |  | да
7.3 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.4 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить алюминиевыми/медными шинами расчетного сечения.
2 | Оснастить внутренними и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КТП:
4.1. | Учет электроэнергии: в КТП-250 кВА установить трехфазные счетчики полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAA.SYUVJLF SPDS (или эквивалент) по количеству присоединений 0,4 кВ и на вводе силовых трансформаторов.
4.2. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
4.3. | Предусмотреть шкаф(ы) учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющие требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
4.4. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: установку требуемого кроличества приборов учета, модема ТЕLEOFIS WRX768-R4U + антенна GSM ANT-996 A (или эквивалент), проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель подключенный через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации.
4.5. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
4.6. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
4.7. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
5 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
6 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
7 | Однолинейная схема КТП