## С-85 86
Приложение 1.1 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Служба линий
Объект: ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-2 - Т" c-85/86 с отп. на "Парус". Инвентарный номер НВ007692
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование обследование ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-Т (С-85/86) с отпайкой на ПС Парус (С-86), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Отсутствие проезда к опорам: снежные заносы подъездных дорог (5,7 км и шириной 3,5 м), при средней толщине снежного покрова 0,5 м | 1000м3 | 10 | Подготовка подъездных путей – 5,7 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м.
1 | Наличие опасных и угрожающих деревьев, высотой более 20 м. по краям ВЛ. Приближение крон угрожающих деревьев на недопустимое расстояние к токоведущим частям. | дерево/ кряжей | 44/65,56 | С-85: Валка деревьев в городских условиях: диаметром до 300 мм прол.опор № 3-6(7шт.), 4-5(5шт.), 10-12(3шт.), 43-44(6шт.), 52-53(2шт.), 56-58(21шт.) Древесина мягких пород: -диаметром до 28 см - 10 шт. -диаметром до 24 см - 19 шт. -диаметром до 20 см - 2 шт. -диаметром до 16 см - 13 шт.
2 | Наличие опасных и угрожающих деревьев, высотой более 20 м. по краям ВЛ. Приближение крон угрожающих деревьев на недопустимое расстояние к токоведущим частям. | дерево/ кряжей | 19/28,31 | С-86: Валка деревьев в городских условиях: диаметром до 300 мм прол.опор № 3-6(16шт.), 58-59(3шт.) Древесина мягких пород: -диаметром до 28 см - 8 шт. -диаметром до 16 см - 3 шт.
3 | Наличие опасных и угрожающих деревьев, высотой более 20 м. по краям ВЛ. Приближение крон угрожающих деревьев на недопустимое расстояние к токоведущим частям. | дерево/ кряжей | 77/114,73 | С-85: Валка деревьев в городских условиях: диаметром более 300 мм прол.опор № 1-2 (2шт.), 3-6(20шт.), 10-11(10шт.), 35-36(3шт), 50-51(1шт.),52-53(1), 56-60(40шт.), Древесина мягких пород: -диаметром свыше 32 см - 85шт.
4 | Наличие опасных и угрожающих деревьев, высотой более 20 м. по краям ВЛ. Приближение крон угрожающих деревьев на недопустимое расстояние к токоведущим частям. | дерево/ кряжей | 73/108,77 | С-86: Валка деревьев в городских условиях: диаметром более 300 мм прол.опор № 3-6(31шт.),10-12(28шт.), 35-36(6шт.), 45-46(3шт.), 58-59(5шт.) Древесина мягких пород: -диаметром свыше 32 см - 73 шт.
5 | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га | 0.0044 | Ручная расчистка на участке опор № 4-5 (22*2), с укладкой порубочных остатков в кучи с последующим вывозом
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от Базы СП СЭС до ремонтируемого участка | км | 15
2 | Вывоз порубочных остатков(обрези деревьев) | км | 27
Погрузочно-разгрузочные работы
1 | Порубочные остатки (вывоз обрези деревьев) | т/м3 | 159/ 318
Примечание:
1 | Территория городов, поселков
2 | Работа в охранной зоне ВЛ, с отключением и заземлением, по наряду-допуску
3 | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли.
4 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.

## С-97102-98
Приложение 1.2 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Служба линий
Объект: ВЛ-110 кВ С-97/102-98 "Старт-НПЗ-110-Т" с отп. С-97/102 на ПС"КСК", С-87/98 на ПС"Байкальская. Инвентарный номер НВ007651
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование обследование ВЛ 110 кВ Старт-НПЗ-Т (С-97/102-98) с отпайками на ПС КСК (С-97/102), Байкальская (С-97/98), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Отсутствие проезда к опорам: снежные заносы подъездных дорог (5,7 км и шириной 3,5 м), при средней толщине снежного покрова 0,5 м | 1000м3 | 10 | Подготовка подъездных путей – 5,7 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м.
1 | Наличие опасных и угрожающих деревьев, высотой 15-20 м. по краям ВЛ. Приближение крон угрожающих деревьев на недопустимое расстояние к токоведущим частям. | дерево/ кряжей | 50/74,5 | С-97: Валка деревьев в городских условиях: диаметром до 300 мм прол.опор № 100-104(50шт.) Древесина мягких пород: -диаметром до 28 см - 11шт. -диаметром до 24 см -2шт. -диаметром до 20 см - 26шт. -диаметром до 16 см - 11шт.
2 | Наличие опасных и угрожающих деревьев, высотой 15-20 м. по краям ВЛ. Приближение крон угрожающих деревьев на недопустимое расстояние к токоведущим частям. | дерево/ кряжей | 39/58,11 | С-98: Валка деревьев в городских условиях: диаметром до 300 мм прол.опор № 17-21(39шт.) Древесина мягких пород: -диаметром до 28 см - 1шт. -диаметром до 24 см - 12шт. -диаметром до 16 см - 26шт.
3 | Наличие опасных и угрожающих деревьев, высотой 15-20 м. по краям ВЛ. Приближение крон угрожающих деревьев на недопустимое расстояние к токоведущим частям. | дерево/ кряжей | 11/16,39 | С-97: Валка деревьев в городских условиях: диаметром более 300 мм прол.опор №100-104(11шт.) Древесина мягких пород: -диаметром свыше 32 см - 11шт.
4 | Наличие опасных и угрожающих деревьев, высотой 15-20 м. по краям ВЛ. Приближение крон угрожающих деревьев на недопустимое расстояние к токоведущим частям. | дерево/ кряжей | 18/26,82 | С-98: Валка деревьев в городских условиях: диаметром более 300 мм прол.опор № 17-21(18шт.) Древесина мягких пород: -диаметром свыше 32 см - 18 шт.
3 | Наличие опасных и угрожающих деревьев на краю просеки. | га | 6 | Расширение просеки до 30 м. на участке опор: № 1-173, в том числе:
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см
|  | 1 га | 6 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
|  | 1 га | 6 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от Базы СП СЭС до ремонтируемого участка | км | 18
2 | Вывоз порубочных остатков(обрези деревьев) | км | 28
Погрузочно-разгрузочные работы
1 | Порубочные остатки (вывоз обрези деревьев) | т/м3 | 87,91 / 175,82
Примечание:
1 | Территория городов, поселков
2 | Работа в охранной зоне ВЛ, с отключением и заземлением, по наряду-допуску
3 | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли.
4 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.

## Т-216
Приложение 1.3 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Служба линий
Объект: Договор от 14.10.2022 № 584/ХЭС, ВЛ-35 кВ Снежная-Гурское
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Снежная-Гурское (Т-216) , вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Отсутствие проезда к опорам: снежные заносы подъездных дорог (5,7 км и шириной 3,5 м), при средней толщине снежного покрова 0,5 м | 1000м3 | 10 | Подготовка подъездных путей – 5,7 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м.
1 | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого. Поросль средняя от 5м до 8 м высотой | га | 6,56-0,18= 6,38 | Чистка просеки при средней ширине 20 м, на участке опор № 71-86, 87-89 ПС Гурская, протяженностью 3280м, за исключением расположенных в пролетах опор № 72-73, 81-82- грунт. дорог (на п. Гурское-30м (0,06 га); №86-87- пересечение с грунт. дорогой, ж/д - (0,12га) (среднее количество расчистки на один пролет – 0,37 га) в том числе:
|  | га | 6.35 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние).
|  | 100м2 | 3 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки)
2 | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого. Поросль средняя от 8 м до 9 м высотой | га | 0.2 | Очистка площадей от мелколесья вручную: при средней поросли на крутых склонах в пролетах опор № 59-60, 72-73.
3 | Наличие опасных и угрожающих деревьев на краю просеки. Просека зауженная, шириной 20 м. | га | 3 | Расширение просеки до 35 м.: вырубка деревьев вручную на участке опор: № 58-71, протяженностью 2170м (среднее количество расширения на один пролет – 0,21 га) в том числе:
|  | 100 деревьев | 1.85 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 деревьев | 1.85 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 деревьев | 0.62 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 деревьев | 0.62 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 деревьев | 4.9 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 деревьев | 4.9 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 деревьев | 1 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 деревьев | 1 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 деревьев | 7.18 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 деревьев | 7.18 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 деревьев | 2 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 деревьев | 2 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 хлыстов | 2.47 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов свыше 30 см
|  | 100 хлыстов | 5.9 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов до 30 см
|  | 100 хлыстов | 9.18 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов до 20 см
|  | га | 2.86 | Механизированная расчистка площадей от кустарника и мелколесья (кустарник и мелколесье средние)
|  | га | 9.58 | Уборка порубочных остатков с просеки.
4 | Отсутствие проезда к опорам: снежные заносы подъездных дорог (1,28 км и шириной 3,5 м), при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 | 2.24 | Подготовка подъездных путей – 1,28 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м. (Заезд с дороги на п. Снежный (через п.Пони),
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от Базы СП СЭС до п. Снежный | км | 93
2 | Среднее расстояние от п. Снежный до ремонтируемого участка | км | 78
Примечание:
1 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ.
2 | Производить трелевку древесины на технологические площадки, согласованные с лесничеством, в соответствии с правилами пожарной безопасности, для реализации лесничим хозяйством. Древесина складируется на площадках вдоль трассы ВЛ.
3 | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли.
4 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.

## ОЗЕРНАЯ
Приложение 1.4 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС
Объект: Договор № 1-584/ХЭС от 14.10.2022, ВЛ-10 КВт ПС "ОЗЕРНАЯ"- ПС "Даппы" (ТСО)
Хабаровский край, Комсомольский район, с. Даппы от ПС "Озёрная" до ПС "Даппы" вдоль лесовозной дороги (поз. 44 реестра)
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
на 2024 год
Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ ПС "ОЗЕРНАЯ"- ПС "Даппы" инв. № 124, вследствие чего приняла решение о необходимостипроведения следующего объема работ по ремонту подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого на участке опор № 70 - 290. | 1 га | 23.8 | Чистка просеки при средней ширине 20 м, на участке опор № 70-290, протяженностью 11900м, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,12 га), в том числе:
|  | 1 га | 23.65 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние).
|  | 100 м2 | 15 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки)
|  | 1 га | 23.8 | Уборка порубочных остатков с просеки.
2 | Отсутствие проезда к опорам: снежные заносы подъездных дорог (1,5 км и шириной 3,5 м), при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 | 2.6 | Подготовка подъездных путей – 1,5 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м.
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до ремонтируемого участка. | км | 80
Примечание:
1 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ.
2 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.